## Sheet1
测量日期 | 冷机冷却侧出水压力PIT_1_CWS_1_压力表_实际值 | 冷机冷却侧出水压力PIT_2_CWS_1_压力表_实际值 | 冷机冷冻侧出水压力PIT_1_CWHS_1_压力表_实际值 | 冷机冷冻侧出水压力PIT_2_CWHS_1_压力表_实际值 | 冷机冷冻侧出水温度TIT_1_CWHS_1_温度计_实际值 | 冷机冷冻侧出水温度TIT_2_CWHS_1_温度计_实际值 | 冷机冷却侧出水温度TIT_1_CWS_1_温度计_实际值 | 冷机冷却侧出水温度TIT_2_CWS_1_温度计_实际值 | CV1_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV1_3_比例阀门_开度反馈显示 | CV10_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV10_2_比例阀门_开度反馈显示 | CV11_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV11_2_比例阀门_开度反馈显示 | CV14_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV14_2_比例阀门_开度反馈显示 | CV15_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV15_2_比例阀门_开度反馈显示 | CV2_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV2_3_比例阀门_开度反馈显示 | CV9_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV9_2_比例阀门_开度反馈显示 | V1_6_开关阀门_开到位反馈 | V1_7_开关阀门_开到位反馈 | V16_1_开关阀门_开到位反馈 | V16_2_开关阀门_开到位反馈 | CWP_1_冷却水泵_频率反馈显示 | EIT实时能耗_kW | 冷源群控系统实时能耗_单位_kW | 优化后能耗 | 能耗优化差值 | 能耗优化百分比 | 原PUE | 优化后PUE | PUE优化值 | PUE平均优化百分比
2024-10-15 00:00:00 | 2.2821 | 1.6949 | 3.67 | 3.5776 | 12.4524 | 13.5839 | 14.2817 | 16.4013 | 64.7049 | 0.1488 | 49.3775 | 0.0878 | 100.3057 | 100.348 | 0.3203 | 0.0518 | 0.16 | 0.0664 | 0.031 | 0.0148 | 0.0228 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1542 | 2154.3748 | 936.5762 | 734.5156 | 202.0606 | 21.5744 | 1.4347 | 1.3409 | 0.093791 | 6.5372
2024-10-15 00:30:00 | 2.2778 | 1.5991 | 2.2726 | 1.69 | 12.3907 | 13.2652 | 14.8858 | 15.6557 | 56.3796 | 0.1488 | 47.7196 | 0.0996 | 100.2639 | 100.3014 | 0.3158 | 0.0489 | 0.1509 | 0.0557 | 0.0329 | 0.0128 | 0.0295 | 0.008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41.3599 | 1456.0605 | 939.486 | 735.3314 | 204.1546 | 21.7305 | 1.6452 | 1.505 | 0.14021 | 8.5223
2024-10-15 01:00:00 | 2.2916 | 1.64 | 2.7653 | 2.2321 | 12.7538 | 13.7198 | 14.991 | 16.2234 | 84.6509 | 0.1525 | 70.2046 | 0.0925 | 100.263 | 100.2829 | 0.3219 | 0.0339 | 0.147 | 0.0556 | 0.0291 | 0.0141 | 0.0265 | 0.0124 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37.9817 | 1597.2277 | 910.0297 | 739.5092 | 170.5205 | 18.7379 | 1.5698 | 1.463 | 0.10676 | 6.8011
2024-10-15 01:30:00 | 2.2973 | 1.8793 | 3.5506 | 1.9363 | 12.8086 | 13.4952 | 14.5665 | 16.479 | 80.5964 | 0.1435 | 7.8616 | 0.0951 | 100.2436 | 100.3062 | 0.3312 | 0.0598 | 0.1447 | 0.0615 | 0.0301 | 0.0071 | 0.0242 | 0.0127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2721 | 1480.1686 | 915.8447 | 734.5156 | 181.3291 | 19.7991 | 1.6187 | 1.4962 | 0.12251 | 7.568
2024-10-15 02:00:00 | 2.29 | 1.5645 | 3.5944 | 2.6676 | 12.4165 | 15.3 | 13.866 | 16.3183 | 20.4952 | 0.1386 | 85.4309 | 0.0909 | 100.2666 | 100.36 | 0.31 | 0.0558 | 0.1385 | 0.0543 | 0.0334 | 0.0133 | 0.023 | 0.0184 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.1836 | 1591.311 | 922.2149 | 735.6989 | 186.516 | 20.2248 | 1.5795 | 1.4623 | 0.11721 | 7.4205
2024-10-15 02:30:00 | 2.297 | 1.3219 | 3.5359 | 3.3516 | 12.5237 | 13.4346 | 14.7808 | 16.4267 | 99.81 | 0.17 | 78.07 | 0.1 | 100.2458 | 100.337 | 0.3359 | 0.0571 | 0.1321 | 0.059 | 0.0265 | 0 | 0.0261 | 0.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.6803 | 1554.1074 | 897.1376 | 734.1752 | 162.9624 | 18.1647 | 1.5773 | 1.4724 | 0.10486 | 6.6481
2024-10-15 03:00:00 | 2.2999 | 1.6416 | 2.8188 | 3.67 | 12.809 | 15.3 | 14.5862 | 16.2854 | 19.0396 | 0.1481 | 34.4694 | 0.0943 | 100.2318 | 100.2967 | 0.3307 | 0.0552 | 0.16 | 0.0676 | 0.0284 | 0.012 | 0.0164 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9589 | 1449.6048 | 913.2077 | 735.3799 | 177.8278 | 19.4729 | 1.63 | 1.5073 | 0.12267 | 7.5261
2024-10-15 03:30:00 | 2.24 | 1.5853 | 2.1092 | 2.6587 | 12.7658 | 13.9794 | 15.1975 | 16.0003 | 14.3497 | 0.1609 | 43.893 | 0.1 | 100.2977 | 100.2521 | 0.338 | 0.0518 | 0.1425 | 0.0532 | 0.0261 | 0.006 | 0.0266 | 0.003 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.8532 | 1235.1842 | 913.3096 | 739.5092 | 173.8004 | 19.0297 | 1.7394 | 1.5987 | 0.14071 | 8.0894
2024-10-15 04:00:00 | 2.283 | 1.5759 | 3.554 | 2.6221 | 12.4596 | 14.2782 | 14.4469 | 16.3535 | 64.8288 | 0.1331 | 3.2205 | 0.0891 | 100.2775 | 100.3179 | 0.3225 | 0.07 | 0.16 | 0.065 | 0.0307 | 0.0171 | 0.0202 | 0.0086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.9449 | 1509.4463 | 916.8084 | 733.2522 | 183.5562 | 20.0212 | 1.6074 | 1.4858 | 0.1216 | 7.5654
2024-10-15 04:30:00 | 2.2896 | 1.5508 | 3.042 | 2.1734 | 12.7525 | 13.4356 | 15.1103 | 16.4079 | 17.5406 | 0.17 | 0.17 | 0.0867 | 100.3233 | 100.36 | 0.3202 | 0.0567 | 0.1585 | 0.0627 | 0.0308 | 0.0004 | 0.0264 | 0.0179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.6081 | 1431.8185 | 910.687 | 735.0823 | 175.6047 | 19.2827 | 1.636 | 1.5134 | 0.12264 | 7.4964
2024-10-15 05:00:00 | 2.2798 | 1.5393 | 2.3826 | 3.019 | 12.774 | 13.642 | 15.3526 | 16.2009 | 31.5706 | 0.17 | 3.2145 | 0.08 | 100.3298 | 100.2555 | 0.331 | 0.0495 | 0.1458 | 0.078 | 0.0315 | 0 | 0.0169 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.7576 | 1191.1908 | 920.0393 | 736.0987 | 183.9406 | 19.9927 | 1.7724 | 1.618 | 0.15442 | 8.7125
2024-10-15 05:30:00 | 2.33 | 1.7445 | 2.1273 | 2.8967 | 12.5392 | 13.4019 | 14.9408 | 16.3161 | 25.968 | 0.1634 | 84.3892 | 0.0885 | 100.2277 | 100.24 | 0.3198 | 0.0473 | 0.16 | 0.0596 | 0.0334 | 0.0141 | 0.03 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6414 | 1508.6304 | 904.9858 | 735.3799 | 169.6059 | 18.7413 | 1.5999 | 1.4874 | 0.11242 | 7.027
2024-10-15 06:00:00 | 2.2864 | 1.5664 | 2.4005 | 3.67 | 12.6493 | 13.4109 | 15.0819 | 15.9331 | 99.81 | 0.17 | 99.48 | 0.0969 | 100.2884 | 100.36 | 0.3157 | 0.07 | 0.1445 | 0.0706 | 0.04 | 0.0091 | 0.0152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3389 | 1598.2416 | 903.2742 | 736.9869 | 166.2873 | 18.4094 | 1.5652 | 1.4611 | 0.10404 | 6.6475
2024-10-15 06:30:00 | 2.2969 | 1.6953 | 2.9218 | 2.9668 | 12.4498 | 14.1236 | 14.907 | 16.1206 | 23.0547 | 0.1445 | 33.9195 | 0.0916 | 100.3433 | 100.2822 | 0.3386 | 0.0522 | 0.1454 | 0.0502 | 0.0318 | 0.02 | 0.0284 | 0.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.9409 | 1409.5864 | 916.3463 | 734.5156 | 181.8307 | 19.843 | 1.6501 | 1.5211 | 0.129 | 7.8175
2024-10-15 07:00:00 | 2.33 | 1.6297 | 2.0938 | 1.695 | 12.5162 | 13.5689 | 14.7369 | 16.2871 | 86.3129 | 0.1582 | 45.4411 | 0.0937 | 100.21 | 100.259 | 0.31 | 0.0536 | 0.16 | 0.08 | 0.032 | 0.0138 | 0.03 | 0.0198 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49.87 | 1526.1416 | 891.305 | 737.586 | 153.719 | 17.2465 | 1.584 | 1.4833 | 0.10072 | 6.3587
2024-10-15 07:30:00 | 2.2864 | 1.8609 | 3.67 | 1.9477 | 12.4004 | 14.3192 | 14.7693 | 16.4196 | 27.0025 | 0.1685 | 95.9586 | 0.0825 | 100.3399 | 100.3089 | 0.3146 | 0.0553 | 0.1436 | 0.0795 | 0.0247 | 0.0104 | 0.0176 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29.3805 | 1643.1672 | 918.7179 | 735.8829 | 182.835 | 19.9011 | 1.5591 | 1.4478 | 0.11127 | 7.1367
2024-10-15 08:00:00 | 2.2844 | 1.6202 | 1.7204 | 2.2497 | 12.5388 | 13.6322 | 15.3483 | 16.3037 | 26.3474 | 0.17 | 76.7181 | 0.0894 | 100.3111 | 100.2899 | 0.3496 | 0.0521 | 0.1308 | 0.08 | 0.0237 | 0.0088 | 0.03 | 0.0058 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28.5618 | 1493.5565 | 912.5618 | 735.8829 | 176.6789 | 19.3608 | 1.611 | 1.4927 | 0.11829 | 7.3429
2024-10-15 08:30:00 | 2.3207 | 1.5249 | 3.2451 | 2.1948 | 12.5268 | 13.4129 | 14.9523 | 16.5391 | 43.8023 | 0.13 | 99.48 | 0.09 | 100.3131 | 100.2452 | 0.35 | 0.0519 | 0.1468 | 0.0518 | 0.0222 | 0.02 | 0.03 | 0.0032 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1441.0346 | 904.4526 | 733.6017 | 170.8509 | 18.89 | 1.6276 | 1.5091 | 0.11856 | 7.2842
2024-10-15 09:00:00 | 2.2901 | 1.5202 | 2.9814 | 1.69 | 12.7134 | 14.6627 | 15.3836 | 16.197 | 0.04 | 0.1556 | 40.3553 | 0.0929 | 100.2378 | 100.2659 | 0.3442 | 0.0505 | 0.1429 | 0.0555 | 0.0375 | 0.0096 | 0.03 | 0.0141 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.6175 | 1457.2233 | 889.3494 | 739.5092 | 149.8402 | 16.8483 | 1.6103 | 1.5075 | 0.10283 | 6.3855
2024-10-15 09:30:00 | 2.302 | 1.824 | 3.5699 | 2.9969 | 12.5273 | 14.0457 | 14.9393 | 16.2946 | 0.04 | 0.13 | 71.9269 | 0.08 | 100.21 | 100.36 | 0.3473 | 0.0515 | 0.1428 | 0.0576 | 0.0272 | 0.017 | 0.0276 | 0.0113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.4385 | 1414.3709 | 922.1165 | 735.8829 | 186.2336 | 20.1963 | 1.652 | 1.5203 | 0.13167 | 7.9707
2024-10-15 10:00:00 | 2.2676 | 1.9497 | 2.6169 | 2.1975 | 12.4694 | 14.6752 | 15.004 | 16.9255 | 36.8745 | 0.1393 | 51.4344 | 0.0855 | 100.2688 | 100.278 | 0.3383 | 0.0485 | 0.1533 | 0.0557 | 0.0327 | 0.0171 | 0.0289 | 0.0101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47.4176 | 1507.908 | 927.1747 | 739.5092 | 187.6655 | 20.2406 | 1.6149 | 1.4904 | 0.12445 | 7.7067
2024-10-15 10:30:00 | 2.2789 | 1.6933 | 3.2259 | 2.6008 | 12.4437 | 15.0611 | 14.7613 | 16.4104 | 65.129 | 0.17 | 57.9023 | 0.0887 | 100.2522 | 100.24 | 0.35 | 0.0588 | 0.1564 | 0.0584 | 0.0316 | 0.0025 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.0372 | 1543.6593 | 916.4343 | 735.3799 | 181.0544 | 19.7564 | 1.5937 | 1.4764 | 0.11729 | 7.3597
2024-10-15 11:00:00 | 2.2534 | 1.7089 | 3.5311 | 2.7235 | 12.7399 | 14.0173 | 15.3601 | 15.9195 | 30.8863 | 0.1545 | 57.0791 | 0.1 | 100.2959 | 100.2928 | 0.3392 | 0.0491 | 0.1503 | 0.04 | 0.0342 | 0.0143 | 0.0195 | 0.0134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.3945 | 1286.5968 | 885.8187 | 739.7024 | 146.1163 | 16.4951 | 1.6885 | 1.5749 | 0.11357 | 6.726
2024-10-15 11:30:00 | 2.33 | 1.5511 | 3.1593 | 3.0827 | 12.7363 | 14.0127 | 13.7761 | 16.4579 | 28.3186 | 0.144 | 86.465 | 0.0914 | 100.2686 | 100.2651 | 0.324 | 0.0516 | 0.1425 | 0.0548 | 0.0356 | 0.0027 | 0.0276 | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.576 | 1441.2548 | 886.3692 | 737.586 | 148.7832 | 16.7857 | 1.615 | 1.5118 | 0.10323 | 6.3921
2024-10-15 12:00:00 | 2.2721 | 1.5294 | 2.4473 | 3.5533 | 12.7676 | 13.7048 | 15.0715 | 16.2724 | 27.1987 | 0.134 | 99.48 | 0.0906 | 100.2549 | 100.2703 | 0.3498 | 0.0548 | 0.1478 | 0.0616 | 0.0337 | 0.0132 | 0.03 | 0.0051 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.4374 | 1411.8632 | 908.4177 | 735.065 | 173.3527 | 19.0829 | 1.6434 | 1.5206 | 0.12278 | 7.4712
2024-10-15 12:30:00 | 2.2918 | 1.4867 | 3.1534 | 3.1272 | 12.4994 | 13.2563 | 14.9965 | 16.2971 | 26.5959 | 0.1541 | 12.7617 | 0.0981 | 100.21 | 100.3118 | 0.35 | 0.0558 | 0.1575 | 0.051 | 0.0223 | 0.0129 | 0.03 | 0.0006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.2997 | 1484.4391 | 911.1668 | 735.3314 | 175.8354 | 19.2978 | 1.6138 | 1.4954 | 0.11845 | 7.3399
2024-10-15 13:00:00 | 2.3137 | 1.6231 | 3.61 | 3.0294 | 12.4348 | 13.4071 | 14.5676 | 16.195 | 75.6819 | 0.1376 | 66.3087 | 0.092 | 100.2354 | 100.2794 | 0.3197 | 0.0579 | 0.1371 | 0.0782 | 0.0287 | 0.0138 | 0.0156 | 0.0032 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.9193 | 1457.3457 | 906.5529 | 739.0706 | 167.4823 | 18.4746 | 1.6221 | 1.5071 | 0.11492 | 7.085
2024-10-15 13:30:00 | 2.3293 | 1.9172 | 1.8017 | 2.0877 | 12.752 | 14.3128 | 15.5519 | 16.2321 | 87.9318 | 0.136 | 53.7831 | 0.0939 | 100.35 | 100.3099 | 0.3223 | 0.0463 | 0.15 | 0.0508 | 0.0399 | 0 | 0.0256 | 0.0068 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30.3291 | 1474.153 | 909.958 | 740.253 | 169.705 | 18.6498 | 1.6173 | 1.5022 | 0.11512 | 7.1182
2024-10-15 14:00:00 | 2.2875 | 1.7063 | 2.3543 | 2.0024 | 12.8128 | 13.636 | 14.4581 | 16.344 | 34.3264 | 0.1669 | 99.48 | 0.0866 | 100.2802 | 100.318 | 0.3381 | 0.0529 | 0.1502 | 0.045 | 0.0333 | 0.0165 | 0.0207 | 0.0124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5715 | 1371.8831 | 893.243 | 734.5156 | 158.7274 | 17.7698 | 1.6511 | 1.5354 | 0.1157 | 7.0074
2024-10-15 14:30:00 | 2.3043 | 1.643 | 3.2775 | 1.98 | 12.8004 | 14.9303 | 14.9419 | 16.3604 | 22.7631 | 0.1661 | 18.9502 | 0.0956 | 100.2929 | 100.2935 | 0.3399 | 0.0537 | 0.1576 | 0.0644 | 0.0318 | 0.0103 | 0.03 | 0.017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 1539.8241 | 898.5984 | 734.5156 | 164.0828 | 18.2599 | 1.5836 | 1.477 | 0.10656 | 6.7291
2024-10-15 15:00:00 | 2.2536 | 1.8716 | 3.67 | 1.9564 | 12.7566 | 13.9833 | 14.3152 | 16.4697 | 56.9367 | 0.1675 | 12.2237 | 0.0932 | 100.2811 | 100.2866 | 0.3197 | 0.0662 | 0.1456 | 0.0672 | 0.0222 | 0.0051 | 0.0201 | 0.0027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2857 | 1551.2838 | 922.3014 | 737.7186 | 184.5828 | 20.0133 | 1.5945 | 1.4756 | 0.11899 | 7.4622
2024-10-15 15:30:00 | 2.2967 | 1.6167 | 1.72 | 3.1394 | 12.6285 | 13.2793 | 13.48 | 16.4826 | 99.81 | 0.1601 | 88.8065 | 0.0993 | 100.2907 | 100.2716 | 0.35 | 0.0561 | 0.1558 | 0.0619 | 0.0251 | 0.0155 | 0.0198 | 0.0068 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.2352 | 1343.1482 | 931.1378 | 737.586 | 193.5518 | 20.7866 | 1.6933 | 1.5491 | 0.1441 | 8.5104
2024-10-15 16:00:00 | 2.2943 | 1.6547 | 3.5432 | 1.9739 | 12.3943 | 14.2738 | 14.5975 | 15.9531 | 0.04 | 0.1483 | 99.48 | 0.1 | 100.2384 | 100.256 | 0.35 | 0.07 | 0.153 | 0.04 | 0.0373 | 0.0144 | 0.03 | 0.0117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1559.3374 | 918.3636 | 734.1752 | 184.1884 | 20.0562 | 1.5889 | 1.4708 | 0.11812 | 7.4338
2024-10-15 16:30:00 | 2.287 | 1.758 | 3.67 | 3.4941 | 12.8174 | 13.5824 | 14.8143 | 16.2773 | 99.81 | 0.17 | 47.0831 | 0.0989 | 100.3105 | 100.2957 | 0.3338 | 0.0635 | 0.13 | 0.0593 | 0.0231 | 0.02 | 0.0282 | 0.0178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.2633 | 1618.1995 | 933.2768 | 734.1752 | 199.1016 | 21.3336 | 1.5767 | 1.4537 | 0.12304 | 7.8034
2024-10-15 17:00:00 | 2.3163 | 1.4638 | 2.0725 | 1.8402 | 12.4174 | 14.6153 | 15 | 16.3674 | 35.3391 | 0.1536 | 46.4813 | 0.0947 | 100.2244 | 100.3026 | 0.31 | 0.0467 | 0.16 | 0.0682 | 0.04 | 0.0099 | 0.0274 | 0.0105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3038 | 1387.8547 | 895.0001 | 738.1946 | 156.8055 | 17.5202 | 1.6449 | 1.5319 | 0.11298 | 6.8688
2024-10-15 17:30:00 | 2.2843 | 1.6539 | 1.72 | 3.4996 | 12.8046 | 13.6002 | 15.1743 | 16.2802 | 86.1242 | 0.1494 | 75.805 | 0.1 | 100.3181 | 100.3284 | 0.3203 | 0.0508 | 0.1417 | 0.08 | 0.0297 | 0.0048 | 0.0262 | 0.0073 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22.7477 | 1402.7583 | 901.9465 | 734.5156 | 167.4309 | 18.5633 | 1.643 | 1.5236 | 0.11936 | 7.2647
2024-10-15 18:00:00 | 2.3272 | 1.8192 | 2.6234 | 2.7918 | 12.7593 | 13.5897 | 14.6529 | 16.4649 | 51.0022 | 0.1464 | 75.4778 | 0.0884 | 100.2263 | 100.3417 | 0.3404 | 0.0506 | 0.1457 | 0.058 | 0.0347 | 0 | 0.0177 | 0.0199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45.7721 | 1445.7317 | 931.2351 | 739.609 | 191.6261 | 20.5776 | 1.6441 | 1.5116 | 0.13255 | 8.0618
2024-10-15 18:30:00 | 2.2978 | 1.688 | 1.72 | 3.1218 | 12.398 | 13.7323 | 13.9738 | 16.8914 | 61.074 | 0.1497 | 57.3602 | 0.0923 | 100.3214 | 100.294 | 0.35 | 0.0512 | 0.1405 | 0.0552 | 0.0284 | 0.0098 | 0.03 | 0.0124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.5037 | 1354.9204 | 906.6663 | 737.586 | 169.0803 | 18.6486 | 1.6692 | 1.5444 | 0.12479 | 7.4762
2024-10-15 19:00:00 | 2.3271 | 1.6402 | 2.1577 | 2.708 | 12.4452 | 14.0752 | 15.0159 | 15.8319 | 70.3583 | 0.1421 | 83.5615 | 0.0907 | 100.3353 | 100.2484 | 0.337 | 0.0638 | 0.1496 | 0.0558 | 0.04 | 0.0014 | 0.03 | 0.0093 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4383 | 1374.0237 | 910.476 | 734.5156 | 175.9604 | 19.3262 | 1.6626 | 1.5346 | 0.12806 | 7.7024
2024-10-15 19:30:00 | 2.2686 | 1.7778 | 2.9663 | 3.5177 | 12.8036 | 14.0767 | 15.2658 | 16.0634 | 40.5986 | 0.1565 | 76.9386 | 0.0934 | 100.3017 | 100.2624 | 0.3201 | 0.0509 | 0.1505 | 0.0663 | 0.0213 | 0.0086 | 0.0258 | 0.009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.8444 | 1286.0304 | 915.8897 | 739.5092 | 176.3805 | 19.2578 | 1.7122 | 1.575 | 0.13715 | 8.0103
2024-10-15 20:00:00 | 2.3264 | 1.6072 | 2.6675 | 3.67 | 12.8106 | 13.612 | 15.3524 | 16.3188 | 0.04 | 0.1538 | 30.478 | 0.08 | 100.2724 | 100.24 | 0.3165 | 0.0557 | 0.1478 | 0.0449 | 0.0226 | 0.0029 | 0.0258 | 0.012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1738 | 1332.3506 | 889.4305 | 737.586 | 151.8445 | 17.0721 | 1.6676 | 1.5536 | 0.11397 | 6.8344
2024-10-15 20:30:00 | 2.2494 | 1.7715 | 2.8793 | 3.67 | 12.8115 | 15.1144 | 14.2765 | 15.9079 | 0.04 | 0.1437 | 99.48 | 0.0976 | 100.3075 | 100.3006 | 0.35 | 0.0557 | 0.1431 | 0.0725 | 0.0201 | 0.0032 | 0.0246 | 0.0146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0817 | 1443.903 | 881.9112 | 735.065 | 146.8462 | 16.6509 | 1.6108 | 1.5091 | 0.1017 | 6.3138
2024-10-15 21:00:00 | 2.24 | 1.5893 | 3.5548 | 2.5849 | 12.7499 | 14.4606 | 14.3447 | 15.9855 | 95.3339 | 0.1418 | 41.9752 | 0.094 | 100.3232 | 100.24 | 0.3171 | 0.0542 | 0.1464 | 0.0591 | 0.04 | 0.0113 | 0.0212 | 0.0053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.226 | 1418.3998 | 883.2837 | 739.5092 | 143.7745 | 16.2773 | 1.6227 | 1.5214 | 0.10136 | 6.2465
2024-10-15 21:30:00 | 2.2941 | 1.701 | 1.72 | 2.68 | 12.7285 | 13.4214 | 15.3514 | 15.9385 | 50.0566 | 0.154 | 80.0261 | 0.0859 | 100.2398 | 100.3215 | 0.35 | 0.0643 | 0.1468 | 0.0659 | 0.0331 | 0.0067 | 0.03 | 0.0067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.505 | 1278.7868 | 886.3033 | 735.1713 | 151.132 | 17.052 | 1.6931 | 1.5749 | 0.11818 | 6.9804
2024-10-15 22:00:00 | 2.2952 | 1.5294 | 1.8051 | 2.0558 | 12.6394 | 13.4713 | 14.9999 | 16.1075 | 99.81 | 0.17 | 41.1045 | 0.0889 | 100.3395 | 100.3088 | 0.3196 | 0.0542 | 0.155 | 0.0585 | 0.0267 | 0.0143 | 0.0286 | 0.0101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0707 | 1472.0409 | 904.5465 | 734.5156 | 170.0309 | 18.7974 | 1.6145 | 1.499 | 0.11551 | 7.1544
2024-10-15 22:30:00 | 2.2913 | 1.6256 | 2.7443 | 2.5674 | 12.4191 | 13.4758 | 16.377 | 16.2403 | 70.9349 | 0.13 | 37.0031 | 0.093 | 100.2988 | 100.3553 | 0.31 | 0.0514 | 0.1568 | 0.0752 | 0.02 | 0.0183 | 0.0252 | 0.0116 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29.0522 | 1560.2776 | 919.4262 | 739.5092 | 179.917 | 19.5684 | 1.5893 | 1.474 | 0.11531 | 7.2556
2024-10-15 23:00:00 | 2.2928 | 1.5947 | 3.5307 | 3.332 | 12.4293 | 13.6994 | 14.4444 | 16.4188 | 17.5501 | 0.1535 | 55.4746 | 0.0832 | 100.2812 | 100.24 | 0.3282 | 0.0612 | 0.1467 | 0.056 | 0.0346 | 0.0101 | 0.0272 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5662 | 1521.7143 | 920.6661 | 733.2522 | 187.4139 | 20.3563 | 1.605 | 1.4819 | 0.12316 | 7.6734
2024-10-15 23:30:00 | 2.2784 | 1.6671 | 2.5706 | 2.9345 | 12.7673 | 13.969 | 14.9566 | 15.9335 | 67.224 | 0.1549 | 51.3435 | 0.0899 | 100.2222 | 100.3415 | 0.3222 | 0.0456 | 0.1511 | 0.0739 | 0.0319 | 0.0143 | 0.0176 | 0.0048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1582.8307 | 921.1353 | 739.7671 | 181.3682 | 19.6896 | 1.582 | 1.4674 | 0.11458 | 7.2432
2024-10-16 00:00:00 | 2.2988 | 1.5172 | 2.3531 | 2.4436 | 12.4837 | 13.9096 | 15.2763 | 15.5661 | 49.039 | 0.1442 | 33.2591 | 0.0898 | 100.2954 | 100.3159 | 0.3392 | 0.0494 | 0.1437 | 0.0653 | 0.0247 | 0.0109 | 0.03 | 0.0043 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.0523 | 1477.1756 | 884.3894 | 735.5245 | 148.8649 | 16.8325 | 1.5987 | 1.4979 | 0.10078 | 6.3037
2024-10-16 00:30:00 | 2.24 | 1.7684 | 3.2613 | 3.67 | 12.7683 | 13.4124 | 14.0281 | 16.2248 | 54.0841 | 0.1653 | 99.48 | 0.0894 | 100.2517 | 100.3265 | 0.3162 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.0344 | 0.009 | 0.0237 | 0.0108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.457 | 1508.9115 | 896.0878 | 735.8829 | 160.2049 | 17.8783 | 1.5939 | 1.4877 | 0.10617 | 6.6613
2024-10-16 01:00:00 | 2.2808 | 1.8294 | 3.1228 | 3.23 | 12.13 | 14.8857 | 13.738 | 15.5431 | 8.27 | 0.1454 | 99.48 | 0.087 | 100.3355 | 100.2944 | 0.35 | 0.0536 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.0079 | 0.0298 | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49.87 | 1624.1868 | 901.8295 | 739.897 | 161.9325 | 17.956 | 1.5552 | 1.4555 | 0.099701 | 6.4106
2024-10-16 01:30:00 | 2.2754 | 1.6458 | 2.4743 | 3.1662 | 12.485 | 15.0452 | 13.9561 | 15.4822 | 23.3812 | 0.1506 | 5.5618 | 0.0918 | 100.2993 | 100.2548 | 0.3248 | 0.0456 | 0.1424 | 0.062 | 0.0285 | 0.0058 | 0.0244 | 0.0114 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.9446 | 1346.7958 | 883.7604 | 739.5092 | 144.2512 | 16.3224 | 1.6562 | 1.5491 | 0.10711 | 6.4671
2024-10-16 02:00:00 | 2.2765 | 1.87 | 3.5968 | 2.5168 | 12.7403 | 13.6187 | 14.9101 | 16.6578 | 3.5835 | 0.157 | 13.2143 | 0.0976 | 100.2293 | 100.2748 | 0.3333 | 0.03 | 0.1464 | 0.0704 | 0.0304 | 0.0078 | 0.0205 | 0.0104 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1639.3228 | 896.5271 | 737.7186 | 158.8085 | 17.7137 | 1.5469 | 1.45 | 0.096874 | 6.2625
2024-10-16 02:30:00 | 2.2805 | 1.5858 | 2.8326 | 2.3897 | 12.4332 | 13.4488 | 16.4448 | 15.8005 | 49.7433 | 0.1429 | 69.7534 | 0.0989 | 100.2203 | 100.3358 | 0.3387 | 0.0535 | 0.153 | 0.0746 | 0.0254 | 0.0105 | 0.0283 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49.87 | 1461.6321 | 890.7362 | 739.897 | 150.8392 | 16.9342 | 1.6094 | 1.5062 | 0.1032 | 6.4122
2024-10-16 03:00:00 | 2.2783 | 1.6444 | 2.9995 | 3.4278 | 12.5724 | 13.4566 | 14.8983 | 16.5058 | 37.2806 | 0.1394 | 76.8329 | 0.0898 | 100.2315 | 100.2865 | 0.3291 | 0.0464 | 0.1551 | 0.0512 | 0.0346 | 0.0078 | 0.03 | 0.0056 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.353 | 1365.4728 | 916.7121 | 735.3799 | 181.3322 | 19.7807 | 1.6714 | 1.5386 | 0.1328 | 7.9456
2024-10-16 03:30:00 | 2.309 | 1.8325 | 2.0528 | 2.5889 | 12.7668 | 13.7518 | 14.9275 | 16.353 | 65.3362 | 0.17 | 80.5647 | 0.0868 | 100.2591 | 100.2849 | 0.35 | 0.0582 | 0.1548 | 0.0699 | 0.0362 | 0.0091 | 0.0159 | 0.0094 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46.6137 | 1580.4855 | 911.1604 | 740.2095 | 170.9509 | 18.7619 | 1.5765 | 1.4683 | 0.10816 | 6.861
2024-10-16 04:00:00 | 2.3245 | 1.5593 | 3.5363 | 2.2605 | 12.7972 | 13.62 | 14.7062 | 16.179 | 23.2029 | 0.1338 | 53.043 | 0.0956 | 100.2217 | 100.24 | 0.3282 | 0.0626 | 0.1408 | 0.04 | 0.0347 | 0.02 | 0.0268 | 0.0186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.6807 | 1329.1526 | 893.9071 | 734.1752 | 159.7319 | 17.869 | 1.6725 | 1.5524 | 0.12018 | 7.1852
2024-10-16 04:30:00 | 2.2829 | 1.8208 | 2.2632 | 2.9262 | 12.4623 | 13.2692 | 16.4716 | 16.2877 | 69.3703 | 0.164 | 99.48 | 0.0862 | 100.3331 | 100.3593 | 0.35 | 0.0525 | 0.13 | 0.057 | 0.0303 | 0.0171 | 0.03 | 0.0174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1602 | 1329.4098 | 908.1528 | 735.065 | 173.0878 | 19.0593 | 1.6831 | 1.5529 | 0.1302 | 7.7356
2024-10-16 05:00:00 | 2.2879 | 2.0294 | 2.8245 | 2.4546 | 12.3681 | 13.4762 | 14.6774 | 15.5576 | 64.4485 | 0.142 | 15.0274 | 0.096 | 100.3424 | 100.3339 | 0.3181 | 0.0465 | 0.151 | 0.04 | 0.0301 | 0.0169 | 0.0298 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.3671 | 1423.1406 | 913.2609 | 742.3892 | 170.8717 | 18.7101 | 1.6417 | 1.5217 | 0.12007 | 7.3135
2024-10-16 05:30:00 | 2.2821 | 1.7028 | 1.9099 | 3.3776 | 12.7558 | 14.4365 | 15.4892 | 16.2635 | 39.3489 | 0.1517 | 67.7746 | 0.0927 | 100.2989 | 100.3404 | 0.3269 | 0.0451 | 0.1466 | 0.043 | 0.0339 | 0.0139 | 0.0184 | 0.0149 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24.5194 | 1483.6978 | 894.4545 | 739.5092 | 154.9453 | 17.3229 | 1.6029 | 1.4984 | 0.10443 | 6.5154
2024-10-16 06:00:00 | 2.3251 | 1.7376 | 3.67 | 2.5275 | 12.7142 | 14.8311 | 14.5824 | 16.4511 | 65.9645 | 0.1616 | 81.8602 | 0.0964 | 100.21 | 100.3543 | 0.3231 | 0.0486 | 0.149 | 0.058 | 0.0331 | 0.0105 | 0.026 | 0.0112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.4787 | 1459.9444 | 890.4779 | 735.6989 | 154.779 | 17.3816 | 1.6099 | 1.5039 | 0.10602 | 6.5852
2024-10-16 06:30:00 | 2.2959 | 1.8131 | 3.3521 | 1.69 | 12.7526 | 13.7191 | 15.0748 | 16.1682 | 99.81 | 0.1324 | 39.3412 | 0.0896 | 100.2192 | 100.2891 | 0.3383 | 0.0505 | 0.135 | 0.0739 | 0.0307 | 0.0133 | 0.0269 | 0.0093 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.2034 | 1211.2581 | 881.4393 | 738.2464 | 143.1929 | 16.2454 | 1.7277 | 1.6095 | 0.11822 | 6.8425
2024-10-16 07:00:00 | 2.3081 | 1.5154 | 2.2328 | 3.2725 | 12.493 | 14.98 | 14.9315 | 16.0045 | 7.3866 | 0.1499 | 3.5768 | 0.0806 | 100.2923 | 100.3015 | 0.3363 | 0.0469 | 0.145 | 0.0575 | 0.0279 | 0.02 | 0.0171 | 0.0179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0686 | 1461.9457 | 912.583 | 735.3799 | 177.2031 | 19.4178 | 1.6242 | 1.503 | 0.12121 | 7.4627
2024-10-16 07:30:00 | 2.33 | 1.5782 | 3.67 | 2.6943 | 12.4465 | 13.4484 | 13.7768 | 16.5461 | 23.5578 | 0.1683 | 0.17 | 0.0979 | 100.3222 | 100.2708 | 0.3251 | 0.0331 | 0.1382 | 0.08 | 0.0345 | 0.0166 | 0.027 | 0.013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.7569 | 1342.3728 | 895.426 | 737.7186 | 157.7074 | 17.6126 | 1.667 | 1.5496 | 0.11748 | 7.0474
2024-10-16 08:00:00 | 2.3029 | 1.7262 | 3.67 | 1.7038 | 12.4474 | 14.6067 | 14.8505 | 16.307 | 43.7848 | 0.1393 | 6.634 | 0.0875 | 100.35 | 100.255 | 0.35 | 0.0687 | 0.132 | 0.0608 | 0.0278 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.7499 | 1506.1039 | 901.7195 | 735.3799 | 166.3396 | 18.4469 | 1.5987 | 1.4883 | 0.11044 | 6.9083
2024-10-16 08:30:00 | 2.33 | 1.5671 | 3.5502 | 2.3641 | 12.8028 | 14.9744 | 14.9428 | 16.2924 | 78.6847 | 0.13 | 52.353 | 0.0937 | 100.2913 | 100.3303 | 0.31 | 0.0466 | 0.13 | 0.0452 | 0.0252 | 0.0169 | 0.0276 | 0.0083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1785 | 1452.7959 | 913.7337 | 729.4756 | 184.2581 | 20.1654 | 1.6289 | 1.5021 | 0.12683 | 7.786
2024-10-16 09:00:00 | 2.3086 | 1.8114 | 3.1509 | 2.2525 | 12.7605 | 14.0488 | 14.5195 | 15.9779 | 54.1097 | 0.145 | 53.531 | 0.093 | 100.2507 | 100.3007 | 0.3307 | 0.0682 | 0.1549 | 0.0522 | 0.02 | 0.0003 | 0.03 | 0.0126 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1316.5227 | 929.4869 | 735.8829 | 193.604 | 20.8291 | 1.706 | 1.559 | 0.14706 | 8.6199
2024-10-16 09:30:00 | 2.2888 | 1.6734 | 1.72 | 3.4312 | 12.7759 | 14.0191 | 15.0064 | 16.3966 | 0.04 | 0.1498 | 38.5015 | 0.0921 | 100.3213 | 100.304 | 0.35 | 0.0509 | 0.1508 | 0.0661 | 0.032 | 0.0106 | 0.03 | 0.0054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39.8272 | 1606.5919 | 915.9027 | 734.5156 | 181.3871 | 19.8042 | 1.5701 | 1.4572 | 0.1129 | 7.1908
2024-10-16 10:00:00 | 2.323 | 1.6715 | 1.7463 | 1.69 | 12.431 | 14.2191 | 14.9039 | 16.3918 | 63.2052 | 0.17 | 82.2215 | 0.0871 | 100.3207 | 100.24 | 0.336 | 0.0682 | 0.1557 | 0.08 | 0.0346 | 0.004 | 0.03 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.7166 | 898.8951 | 735.065 | 163.8301 | 18.2257 | 1.6018 | 1.4921 | 0.10968 | 6.8473
2024-10-16 10:30:00 | 2.3048 | 1.6403 | 1.72 | 3.5587 | 12.7388 | 13.4424 | 15.0137 | 15.9112 | 2.9565 | 0.1424 | 2.9868 | 0.0852 | 100.3135 | 100.3475 | 0.321 | 0.0584 | 0.1407 | 0.0556 | 0.0292 | 0.0041 | 0.0209 | 0.0161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.7017 | 1328.5106 | 901.7439 | 734.5156 | 167.2283 | 18.545 | 1.6788 | 1.5529 | 0.12588 | 7.4982
2024-10-16 11:00:00 | 2.24 | 1.9021 | 3.67 | 3.5557 | 12.4483 | 13.6291 | 14.2832 | 16.6881 | 68.3579 | 0.1503 | 32.4399 | 0.0984 | 100.2506 | 100.3387 | 0.3457 | 0.0653 | 0.13 | 0.0477 | 0.02 | 0.0162 | 0.0182 | 0.0012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.825 | 1399.7341 | 936.4462 | 737.7258 | 198.7204 | 21.2207 | 1.669 | 1.527 | 0.14197 | 8.5062
2024-10-16 11:30:00 | 2.2805 | 1.8837 | 3.0226 | 2.2606 | 12.4612 | 13.6433 | 15.1603 | 15.6749 | 41.8852 | 0.1421 | 85.8127 | 0.0867 | 100.3384 | 100.3082 | 0.3432 | 0.0674 | 0.1466 | 0.08 | 0.0296 | 0.0077 | 0.025 | 0.0066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.7869 | 1363.3317 | 921.7092 | 735.1713 | 186.5379 | 20.2383 | 1.6761 | 1.5392 | 0.13683 | 8.1634
2024-10-16 12:00:00 | 2.33 | 1.6131 | 2.037 | 2.7193 | 12.5573 | 14.9457 | 14.9107 | 16.3003 | 17.9448 | 0.1478 | 47.2896 | 0.0919 | 100.2819 | 100.2762 | 0.3427 | 0.0563 | 0.1338 | 0.0718 | 0.02 | 0.0144 | 0.0185 | 0.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.5209 | 1499.0468 | 926.8964 | 737.7186 | 189.1778 | 20.4098 | 1.6183 | 1.4921 | 0.1262 | 7.7981
2024-10-16 12:30:00 | 2.3051 | 1.5598 | 3.5609 | 3.0509 | 12.4876 | 14.5225 | 14.621 | 16.294 | 44.9386 | 0.13 | 20.989 | 0.0998 | 100.3247 | 100.2599 | 0.3464 | 0.07 | 0.144 | 0.08 | 0.0275 | 0.0063 | 0.0275 | 0.0122 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.8059 | 1598.2021 | 910.9562 | 733.0204 | 177.9358 | 19.5329 | 1.57 | 1.4587 | 0.11133 | 7.0915
2024-10-16 13:00:00 | 2.24 | 1.6811 | 2.6105 | 2.0813 | 12.4337 | 14.5014 | 14.4072 | 16.9119 | 19.6747 | 0.1666 | 11.5567 | 0.0972 | 100.34 | 100.24 | 0.3461 | 0.0531 | 0.1539 | 0.059 | 0.0275 | 0.0142 | 0.03 | 0.0095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.9186 | 1332.4869 | 936.4145 | 739.5092 | 196.9053 | 21.0276 | 1.7028 | 1.555 | 0.14777 | 8.6784
2024-10-16 13:30:00 | 2.2745 | 1.5046 | 3.67 | 3.4188 | 12.6281 | 14.3055 | 14.9395 | 15.8992 | 99.81 | 0.1674 | 99.48 | 0.0996 | 100.3147 | 100.3233 | 0.3378 | 0.0551 | 0.16 | 0.042 | 0.0353 | 0.02 | 0.03 | 0.0124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9204 | 1530.5419 | 914.9648 | 730.9665 | 183.9983 | 20.1099 | 1.5978 | 1.4776 | 0.12022 | 7.5239
2024-10-16 14:00:00 | 2.2811 | 1.6734 | 3.67 | 3.5501 | 12.8179 | 14.4122 | 14.8851 | 16.1842 | 44.2462 | 0.1444 | 11.9443 | 0.0889 | 100.2828 | 100.3406 | 0.3467 | 0.052 | 0.1334 | 0.0541 | 0.0264 | 0.0035 | 0.0166 | 0.0144 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1551.8232 | 913.7781 | 734.5156 | 179.2625 | 19.6177 | 1.5888 | 1.4733 | 0.11552 | 7.2705
2024-10-16 14:30:00 | 2.2516 | 1.6054 | 3.3379 | 3.2897 | 12.7582 | 14.0478 | 14.3747 | 16.3705 | 27.6139 | 0.1562 | 37.2292 | 0.0923 | 100.2723 | 100.24 | 0.3383 | 0.0581 | 0.142 | 0.0481 | 0.0287 | 0.009 | 0.03 | 0.0071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1314.7797 | 922.2696 | 739.5092 | 182.7604 | 19.8164 | 1.7015 | 1.5625 | 0.139 | 8.1697
2024-10-16 15:00:00 | 2.3068 | 1.6361 | 2.21 | 3.67 | 12.4109 | 13.6173 | 13.7411 | 16.2819 | 23.262 | 0.1491 | 35.0423 | 0.0886 | 100.3351 | 100.36 | 0.31 | 0.0519 | 0.1482 | 0.0566 | 0.0298 | 0.011 | 0.03 | 0.0121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1403.9355 | 894.1037 | 737.4749 | 156.6288 | 17.518 | 1.6369 | 1.5253 | 0.11156 | 6.8158
2024-10-16 15:30:00 | 2.3179 | 1.6039 | 2.3889 | 2.4336 | 12.5295 | 13.6485 | 14.9014 | 16.2806 | 54.8804 | 0.1321 | 46.5221 | 0.0866 | 100.2996 | 100.36 | 0.3198 | 0.0544 | 0.145 | 0.0797 | 0.0335 | 0.0151 | 0.03 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8109 | 1432.2822 | 895.1471 | 734.1752 | 160.9719 | 17.9827 | 1.625 | 1.5126 | 0.11239 | 6.9163
2024-10-16 16:00:00 | 2.3146 | 1.5468 | 2.1599 | 2.7275 | 12.7595 | 13.8869 | 14.9396 | 15.9913 | 20.0256 | 0.1405 | 35.7468 | 0.0857 | 100.3106 | 100.309 | 0.3261 | 0.0593 | 0.1508 | 0.0589 | 0.0266 | 0.0125 | 0.0169 | 0.0112 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.4449 | 1488.8702 | 919.7825 | 735.3799 | 184.4026 | 20.0485 | 1.6178 | 1.4939 | 0.12385 | 7.6558
2024-10-16 16:30:00 | 2.2875 | 1.4915 | 2.7844 | 1.926 | 12.3964 | 14.1316 | 13.9685 | 16.2086 | 70.3011 | 0.1338 | 99.48 | 0.0949 | 100.2813 | 100.292 | 0.3476 | 0.0611 | 0.1521 | 0.0664 | 0.0328 | 0.0125 | 0.03 | 0.0105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1453.2406 | 938.4183 | 734.1752 | 204.2431 | 21.7646 | 1.6457 | 1.5052 | 0.14054 | 8.5398
2024-10-16 17:00:00 | 2.3261 | 1.4516 | 2.5084 | 2.6136 | 12.7545 | 15.1962 | 15.1614 | 15.8245 | 53.401 | 0.1356 | 16.1528 | 0.0952 | 100.304 | 100.3041 | 0.3163 | 0.0525 | 0.159 | 0.0669 | 0.0303 | 0.0197 | 0.0153 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9209 | 1347.2817 | 919.2589 | 737.586 | 181.6729 | 19.763 | 1.6823 | 1.5475 | 0.13484 | 8.0154
2024-10-16 17:30:00 | 2.3049 | 1.5546 | 3.5566 | 2.5329 | 12.4487 | 13.2753 | 14.7656 | 15.8575 | 42.1802 | 0.13 | 50.8624 | 0.0882 | 100.2941 | 100.3323 | 0.3242 | 0.0513 | 0.1427 | 0.0551 | 0.0295 | 0.0123 | 0.0229 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1324 | 1394.198 | 921.3907 | 730.9665 | 190.4242 | 20.667 | 1.6609 | 1.5243 | 0.13658 | 8.2236
2024-10-16 18:00:00 | 2.2766 | 1.8267 | 3.3586 | 2.316 | 12.7591 | 14.575 | 13.9331 | 17.39 | 62.4525 | 0.17 | 99.48 | 0.0891 | 100.35 | 100.2787 | 0.3331 | 0.0393 | 0.1504 | 0.0487 | 0.0228 | 0.0096 | 0.0176 | 0.0199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.5744 | 1376.9417 | 948.3759 | 741.5075 | 206.8684 | 21.8129 | 1.6888 | 1.5385 | 0.15024 | 8.8964
2024-10-16 18:30:00 | 2.295 | 1.5196 | 2.7877 | 2.3915 | 12.5806 | 14.7037 | 14.9472 | 15.8365 | 99.81 | 0.13 | 52.0235 | 0.0993 | 100.2971 | 100.2844 | 0.344 | 0.0521 | 0.149 | 0.0759 | 0.0289 | 0.0141 | 0.03 | 0.0177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42.9362 | 1581.4388 | 939.4956 | 735.065 | 204.4306 | 21.7596 | 1.5941 | 1.4648 | 0.12927 | 8.1093
2024-10-16 19:00:00 | 2.33 | 1.5409 | 2.2244 | 2.8753 | 12.7527 | 13.6071 | 14.5299 | 16.3218 | 61.7252 | 0.144 | 53.6203 | 0.0906 | 100.3459 | 100.2924 | 0.35 | 0.07 | 0.13 | 0.0442 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.6156 | 1463.7335 | 910.0826 | 734.5156 | 175.567 | 19.2913 | 1.6218 | 1.5018 | 0.11994 | 7.396
2024-10-16 19:30:00 | 2.2451 | 1.7032 | 3.5461 | 2.4267 | 12.5457 | 13.7196 | 14.7926 | 16.3227 | 41.4083 | 0.1418 | 59.4556 | 0.0985 | 100.2867 | 100.2721 | 0.3476 | 0.0453 | 0.153 | 0.0669 | 0.027 | 0.0105 | 0.0221 | 0.0035 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49.87 | 1574.2408 | 935.6825 | 737.586 | 198.0965 | 21.1713 | 1.5944 | 1.4685 | 0.12584 | 7.8925
2024-10-16 20:00:00 | 2.3184 | 1.6852 | 1.8412 | 2.6155 | 12.4049 | 13.8716 | 15.4728 | 16.1157 | 66.0243 | 0.1525 | 72.0578 | 0.0852 | 100.2363 | 100.2745 | 0.3179 | 0.0486 | 0.1373 | 0.0633 | 0.0263 | 0.0099 | 0.0254 | 0.0037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.2863 | 1534.2058 | 950.6826 | 740.253 | 210.4296 | 22.1346 | 1.6197 | 1.4825 | 0.13716 | 8.4684
2024-10-16 20:30:00 | 2.295 | 1.6245 | 3.0325 | 1.7571 | 12.7135 | 13.4099 | 15.2153 | 16.2063 | 70.6372 | 0.1613 | 60.3802 | 0.0866 | 100.35 | 100.3248 | 0.3281 | 0.0597 | 0.1515 | 0.0752 | 0.0267 | 0.0193 | 0.0157 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1485.9386 | 914.5506 | 735.1713 | 179.3793 | 19.6139 | 1.6155 | 1.4948 | 0.12072 | 7.4726
2024-10-16 21:00:00 | 2.315 | 1.5205 | 3.3088 | 2.4806 | 12.7087 | 13.7066 | 14.7342 | 16.1588 | 36.7444 | 0.1615 | 65.3438 | 0.0862 | 100.3208 | 100.2682 | 0.3437 | 0.07 | 0.16 | 0.0608 | 0.0348 | 0.012 | 0.018 | 0.0103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1327.1258 | 915.4871 | 737.7186 | 177.7685 | 19.4179 | 1.6898 | 1.5559 | 0.13395 | 7.9268
2024-10-16 21:30:00 | 2.2639 | 1.723 | 3.5753 | 2.8587 | 12.7418 | 14.6327 | 14.7549 | 16.2099 | 51.6451 | 0.141 | 30.7301 | 0.0963 | 100.3254 | 100.309 | 0.3207 | 0.0468 | 0.1469 | 0.0689 | 0.0238 | 0.0045 | 0.017 | 0.0056 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31.7242 | 1505.6107 | 924.2563 | 739.5092 | 184.7471 | 19.9887 | 1.6139 | 1.4912 | 0.12271 | 7.6032
2024-10-16 22:00:00 | 2.24 | 1.7025 | 2.8107 | 2.7502 | 12.758 | 14.4923 | 14.8186 | 16.2273 | 44.7849 | 0.1653 | 49.9927 | 0.0858 | 100.3414 | 100.2831 | 0.3334 | 0.0622 | 0.1392 | 0.0506 | 0.0285 | 0.0154 | 0.0172 | 0.0103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.8007 | 1534.3219 | 939.4211 | 739.7671 | 199.654 | 21.2529 | 1.6123 | 1.4821 | 0.13013 | 8.0709
2024-10-16 22:30:00 | 2.3165 | 1.5306 | 3.0036 | 2.6825 | 12.7637 | 14.1459 | 15.3482 | 16.2439 | 11.2636 | 0.1504 | 55.3992 | 0.0868 | 100.2946 | 100.333 | 0.3125 | 0.0589 | 0.1495 | 0.0621 | 0.0325 | 0.0026 | 0.0225 | 0.0077 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44.6452 | 1486.3262 | 960.0709 | 739.5092 | 220.5617 | 22.9735 | 1.6459 | 1.4975 | 0.14839 | 9.0158
2024-10-16 23:00:00 | 2.2887 | 1.3527 | 3.67 | 2.1386 | 12.457 | 13.6768 | 14.8788 | 16.5539 | 65.0639 | 0.1357 | 87.7198 | 0.0854 | 100.35 | 100.24 | 0.3379 | 0.0649 | 0.1571 | 0.048 | 0.0341 | 0.0115 | 0.0158 | 0.0131 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38.1748 | 1635.8989 | 957.8563 | 735.3799 | 222.4764 | 23.2265 | 1.5855 | 1.4495 | 0.136 | 8.5774
2024-10-16 23:30:00 | 2.3141 | 1.6014 | 3.5511 | 2.8657 | 12.4925 | 14.3857 | 14.4878 | 16.3051 | 15.0933 | 0.1635 | 29.1469 | 0.0944 | 100.2844 | 100.2769 | 0.3387 | 0.0488 | 0.1488 | 0.0637 | 0.0266 | 0.0121 | 0.0223 | 0.0096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.7714 | 1395.0865 | 923.9778 | 734.0061 | 189.9717 | 20.5602 | 1.6623 | 1.5261 | 0.13617 | 8.1917
2024-10-17 00:00:00 | 2.3283 | 1.6789 | 2.7027 | 2.5221 | 12.6086 | 13.2619 | 15.5425 | 16.4533 | 19.7688 | 0.1583 | 68.8208 | 0.0845 | 100.2941 | 100.3446 | 0.3387 | 0.0689 | 0.1417 | 0.0493 | 0.0356 | 0.0156 | 0.0184 | 0.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.8527 | 1512.1058 | 939.7613 | 739.5092 | 200.2521 | 21.3088 | 1.6215 | 1.4891 | 0.13243 | 8.1673
2024-10-17 00:30:00 | 2.2759 | 1.6172 | 3.67 | 2.9875 | 12.4865 | 13.4578 | 14.4774 | 16.1084 | 39.8871 | 0.1586 | 99.48 | 0.0949 | 100.3386 | 100.3205 | 0.3155 | 0.0466 | 0.134 | 0.053 | 0.034 | 0.02 | 0.0252 | 0.0137 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41.8764 | 1666.4072 | 969.9459 | 734.5156 | 235.4303 | 24.2725 | 1.5821 | 1.4408 | 0.14128 | 8.9302
2024-10-17 01:00:00 | 2.3124 | 1.6795 | 1.7477 | 2.4499 | 12.7797 | 13.4929 | 14.955 | 15.9465 | 99.81 | 0.1314 | 99.48 | 0.0968 | 100.2539 | 100.2472 | 0.3423 | 0.0691 | 0.1348 | 0.08 | 0.0247 | 0.015 | 0.03 | 0.0049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.8929 | 1457.5411 | 927.1781 | 733.6017 | 193.5764 | 20.878 | 1.6361 | 1.5033 | 0.13281 | 8.1174
2024-10-17 01:30:00 | 2.2773 | 1.59 | 2.5818 | 2.438 | 12.8039 | 13.8821 | 14.8198 | 16.2567 | 69.2493 | 0.146 | 14.7789 | 0.0893 | 100.3075 | 100.3012 | 0.3297 | 0.056 | 0.1592 | 0.0649 | 0.0275 | 0.0145 | 0.03 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.7427 | 1432.5893 | 941.576 | 734.1398 | 207.4362 | 22.0307 | 1.6573 | 1.5125 | 0.1448 | 8.7372
2024-10-17 02:00:00 | 2.2776 | 1.7913 | 3.67 | 1.832 | 12.7828 | 14.6557 | 15.0982 | 16.3267 | 26.0145 | 0.157 | 92.3714 | 0.0915 | 100.2629 | 100.2666 | 0.3455 | 0.062 | 0.1593 | 0.0595 | 0.0335 | 0.0151 | 0.016 | 0.0042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.9108 | 1625.0829 | 955.0949 | 735.3799 | 219.715 | 23.0045 | 1.5877 | 1.4525 | 0.1352 | 8.5155
2024-10-17 02:30:00 | 2.3129 | 1.6508 | 2.3619 | 2.4233 | 12.5773 | 13.426 | 13.48 | 16.0365 | 33.1034 | 0.1382 | 14.8115 | 0.08 | 100.2382 | 100.2678 | 0.3488 | 0.0487 | 0.1379 | 0.08 | 0.0299 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1503.1063 | 957.4958 | 735.584 | 221.9118 | 23.1763 | 1.637 | 1.4894 | 0.14764 | 9.0186
2024-10-17 03:00:00 | 2.2794 | 1.5462 | 3.5589 | 2.4455 | 12.3567 | 13.9215 | 14.227 | 16.1998 | 9.8458 | 0.1398 | 45.5263 | 0.08 | 100.2921 | 100.3023 | 0.3357 | 0.0534 | 0.1573 | 0.0456 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.4867 | 1518.5508 | 918.2587 | 734.5156 | 183.7431 | 20.0099 | 1.6047 | 1.4837 | 0.121 | 7.5403
2024-10-17 03:30:00 | 2.2653 | 1.5847 | 1.8007 | 2.7599 | 12.7545 | 13.7318 | 13.8717 | 16.3844 | 35.9387 | 0.157 | 33.7354 | 0.0932 | 100.2801 | 100.3012 | 0.3402 | 0.0525 | 0.1328 | 0.0574 | 0.032 | 0.01 | 0.015 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2551 | 1436.1072 | 913.0484 | 739.5092 | 173.5392 | 19.0066 | 1.6358 | 1.5149 | 0.12084 | 7.3873
2024-10-17 04:00:00 | 2.2921 | 1.7703 | 2.3037 | 2.6109 | 12.3708 | 13.8259 | 14.9625 | 16.8059 | 57.9888 | 0.1498 | 99.48 | 0.0832 | 100.2722 | 100.2767 | 0.3387 | 0.0473 | 0.1499 | 0.064 | 0.0314 | 0.02 | 0.0181 | 0.0016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.3477 | 1444.3919 | 927.6703 | 739.5092 | 188.1611 | 20.2832 | 1.6423 | 1.512 | 0.13027 | 7.9324
2024-10-17 04:30:00 | 2.2598 | 2.0104 | 2.6106 | 2.3744 | 12.765 | 13.3937 | 13.7417 | 16.5755 | 18.0742 | 0.1449 | 15.7277 | 0.0863 | 100.2434 | 100.2511 | 0.31 | 0.0512 | 0.1452 | 0.0622 | 0.0294 | 0.0061 | 0.0292 | 0.0062 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29.0433 | 1590.7319 | 915.8745 | 739.5092 | 176.3653 | 19.2565 | 1.5758 | 1.4649 | 0.11087 | 7.036
2024-10-17 05:00:00 | 2.2767 | 1.6682 | 3.67 | 2.4692 | 12.5687 | 14.0648 | 14.6647 | 15.8726 | 39.6389 | 0.13 | 97.5881 | 0.1 | 100.2395 | 100.3414 | 0.3163 | 0.0399 | 0.1465 | 0.0413 | 0.031 | 0.0132 | 0.0062 | 0.0151 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.4864 | 1544.2831 | 947.39 | 746.716 | 200.674 | 21.1818 | 1.6135 | 1.4835 | 0.12995 | 8.0538
2024-10-17 05:30:00 | 2.3168 | 1.6758 | 3.56 | 3.2689 | 12.5827 | 13.4904 | 15.0646 | 16.1636 | 0.04 | 0.1364 | 98.9775 | 0.0828 | 100.35 | 100.24 | 0.35 | 0.0695 | 0.1413 | 0.0711 | 0.0334 | 0.02 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.361 | 1501.4519 | 927.7507 | 734.1752 | 193.5755 | 20.865 | 1.6179 | 1.489 | 0.12893 | 7.9687
2024-10-17 06:00:00 | 2.2608 | 1.7547 | 2.1247 | 2.5354 | 12.765 | 13.4211 | 15.1456 | 15.8473 | 69.4207 | 0.1431 | 49.0262 | 0.0959 | 100.2202 | 100.2704 | 0.3224 | 0.0525 | 0.1543 | 0.0772 | 0.0349 | 0.0076 | 0.0215 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.8506 | 1595.9995 | 950.3963 | 739.7024 | 210.6939 | 22.1691 | 1.5955 | 1.4635 | 0.13201 | 8.2742
2024-10-17 06:30:00 | 2.2836 | 1.6881 | 3.67 | 3.2473 | 12.4565 | 14.1263 | 14.9775 | 16.4569 | 0.04 | 0.1643 | 80.6375 | 0.0982 | 100.3299 | 100.2832 | 0.3442 | 0.03 | 0.1393 | 0.0717 | 0.0221 | 0.0139 | 0.03 | 0.0194 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.2066 | 1718.4003 | 944.7994 | 735.8829 | 208.9165 | 22.1123 | 1.5498 | 1.4282 | 0.12158 | 7.8446
2024-10-17 07:00:00 | 2.2909 | 1.7465 | 3.5708 | 3.548 | 12.4246 | 14.5537 | 14.8416 | 16.3283 | 19.5028 | 0.17 | 99.48 | 0.0879 | 100.21 | 100.24 | 0.3329 | 0.07 | 0.1461 | 0.0708 | 0.0215 | 0.0192 | 0.021 | 0.0075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.4797 | 1593.532 | 961.7176 | 733.7571 | 227.9605 | 23.7035 | 1.6035 | 1.4605 | 0.14305 | 8.9213
2024-10-17 07:30:00 | 2.3014 | 1.6675 | 2.5355 | 3.4698 | 12.7892 | 13.4498 | 14.8506 | 15.9538 | 66.2176 | 0.1496 | 0.17 | 0.08 | 100.3103 | 100.252 | 0.3373 | 0.0578 | 0.16 | 0.0641 | 0.0299 | 0.0094 | 0.0259 | 0.0175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.2547 | 1568.6506 | 925.8104 | 734.1398 | 191.6706 | 20.703 | 1.5902 | 1.468 | 0.12219 | 7.6838
2024-10-17 08:00:00 | 2.2564 | 1.664 | 3.67 | 2.4077 | 12.5044 | 14.9165 | 13.7542 | 16.5616 | 0.04 | 0.1365 | 1.0469 | 0.0951 | 100.331 | 100.24 | 0.3329 | 0.0488 | 0.1573 | 0.0643 | 0.031 | 0.0032 | 0.0287 | 0.0195 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.7194 | 1475.406 | 926.1052 | 739.5092 | 186.596 | 20.1485 | 1.6277 | 1.5012 | 0.12647 | 7.7699
2024-10-17 08:30:00 | 2.3255 | 1.852 | 3.588 | 3.0332 | 12.7384 | 13.5261 | 13.7353 | 15.8627 | 16.8304 | 0.1492 | 4.6863 | 0.0893 | 100.2854 | 100.3446 | 0.3401 | 0.0475 | 0.132 | 0.0534 | 0.0391 | 0.007 | 0.0173 | 0.0077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1348.672 | 966.7808 | 734.8239 | 231.9569 | 23.9927 | 1.7168 | 1.5448 | 0.17199 | 10.0178
2024-10-17 09:00:00 | 2.2821 | 1.5853 | 1.9214 | 2.3585 | 12.4135 | 13.5095 | 15.3396 | 16.1413 | 32.2541 | 0.13 | 40.784 | 0.0994 | 100.3299 | 100.3303 | 0.3476 | 0.0551 | 0.1589 | 0.0719 | 0.0312 | 0.0028 | 0.026 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2089 | 1554.9126 | 966.5229 | 734.5156 | 232.0073 | 24.0043 | 1.6216 | 1.4724 | 0.14921 | 9.2014
2024-10-17 09:30:00 | 2.3033 | 1.3974 | 1.756 | 2.3925 | 12.4311 | 13.4344 | 15.3765 | 15.7472 | 69.2308 | 0.144 | 36.9974 | 0.0811 | 100.2908 | 100.358 | 0.3365 | 0.055 | 0.1468 | 0.0669 | 0.0265 | 0.0089 | 0.0212 | 0.0106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.798 | 1563.0895 | 949.6262 | 735.5245 | 214.1017 | 22.5459 | 1.6075 | 1.4706 | 0.13697 | 8.5207
2024-10-17 10:00:00 | 2.2771 | 1.6099 | 2.5497 | 2.4439 | 12.7629 | 14.7172 | 15.2263 | 16.4473 | 63.368 | 0.1623 | 93.8914 | 0.0909 | 100.2942 | 100.271 | 0.31 | 0.07 | 0.1531 | 0.075 | 0.0304 | 0.0088 | 0.0169 | 0.0017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.8439 | 1657.1217 | 950.3381 | 739.5092 | 210.8289 | 22.1846 | 1.5735 | 1.4463 | 0.12723 | 8.0856
2024-10-17 10:30:00 | 2.256 | 1.5093 | 3.5223 | 2.6947 | 12.8832 | 14.2676 | 15.2547 | 16.2021 | 19.5007 | 0.1451 | 67.1438 | 0.0947 | 100.2804 | 100.24 | 0.3216 | 0.0427 | 0.1453 | 0.0617 | 0.0219 | 0.006 | 0.0276 | 0.0095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49.5557 | 1464.0608 | 934.5071 | 739.7024 | 194.8047 | 20.8457 | 1.6383 | 1.5052 | 0.13306 | 8.1217
2024-10-17 11:00:00 | 2.2918 | 1.7738 | 2.5131 | 2.7803 | 12.7465 | 14.024 | 13.9548 | 16.0653 | 42.1432 | 0.1457 | 49.294 | 0.08 | 100.35 | 100.2721 | 0.3433 | 0.059 | 0.16 | 0.0695 | 0.0323 | 0.02 | 0.0187 | 0.0133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.3804 | 1567.8422 | 947.8164 | 737.586 | 210.2304 | 22.1805 | 1.6045 | 1.4704 | 0.13409 | 8.3569
2024-10-17 11:30:00 | 2.2911 | 1.616 | 3.5703 | 2.4723 | 12.4691 | 13.3972 | 15.4617 | 16.1281 | 94.7679 | 0.1528 | 22.1056 | 0.0808 | 100.2168 | 100.24 | 0.3442 | 0.0545 | 0.1341 | 0.0602 | 0.04 | 0.011 | 0.0256 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.8628 | 1651.5856 | 958.0793 | 734.5156 | 223.5637 | 23.3346 | 1.5801 | 1.4447 | 0.13536 | 8.5668
2024-10-17 12:00:00 | 2.2998 | 1.6593 | 2.3195 | 1.906 | 12.7577 | 13.5888 | 13.7828 | 16.2684 | 72.7491 | 0.1442 | 65.3963 | 0.0965 | 100.2802 | 100.2768 | 0.319 | 0.0648 | 0.1353 | 0.0685 | 0.0251 | 0.0141 | 0.0209 | 0.0051 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.6351 | 1479.9592 | 934.509 | 736.0987 | 198.4103 | 21.2315 | 1.6314 | 1.4974 | 0.13406 | 8.2176
2024-10-17 12:30:00 | 2.289 | 1.7704 | 2.593 | 3.5419 | 12.757 | 14.758 | 14.1427 | 16.2868 | 18.1127 | 0.1502 | 63.3873 | 0.089 | 100.3121 | 100.2711 | 0.3286 | 0.049 | 0.1396 | 0.0728 | 0.0365 | 0.0126 | 0.0169 | 0.0155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43.2748 | 1588.5183 | 921.1788 | 739.7671 | 181.4117 | 19.6934 | 1.5799 | 1.4657 | 0.1142 | 7.2284
2024-10-17 13:00:00 | 2.2759 | 1.5201 | 3.5832 | 2.865 | 12.7518 | 14.4573 | 14.4642 | 16.2133 | 7.5173 | 0.145 | 55.9322 | 0.0989 | 100.2788 | 100.254 | 0.3356 | 0.051 | 0.1451 | 0.0702 | 0.0338 | 0.0173 | 0.0274 | 0.0081 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38.3518 | 1438.7408 | 914.2306 | 735.3314 | 178.8992 | 19.5683 | 1.6354 | 1.5111 | 0.12434 | 7.6031
2024-10-17 13:30:00 | 2.2775 | 1.8728 | 2.0957 | 3.67 | 12.6887 | 15.3 | 14.9926 | 15.9161 | 25.6543 | 0.1347 | 99.48 | 0.08 | 100.3068 | 100.36 | 0.3213 | 0.03 | 0.1511 | 0.0695 | 0.022 | 0.02 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48.4989 | 1512.0792 | 937.458 | 741.7407 | 195.7173 | 20.8774 | 1.62 | 1.4905 | 0.12944 | 7.99
2024-10-17 14:00:00 | 2.33 | 1.5903 | 1.72 | 2.5099 | 12.4903 | 14.6357 | 14.7568 | 16.3168 | 50.6458 | 0.13 | 27.8096 | 0.0886 | 100.2952 | 100.3002 | 0.3419 | 0.0512 | 0.1517 | 0.0579 | 0.0228 | 0.0001 | 0.03 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8044 | 1499.0785 | 942.5832 | 734.1752 | 208.408 | 22.1103 | 1.6288 | 1.4898 | 0.13902 | 8.5355
2024-10-17 14:30:00 | 2.2758 | 1.5481 | 3.019 | 2.4521 | 12.6818 | 14.8112 | 13.774 | 15.7685 | 99.81 | 0.1387 | 99.48 | 0.0836 | 100.2379 | 100.2405 | 0.35 | 0.0542 | 0.1308 | 0.0507 | 0.022 | 0.02 | 0.0224 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.3055 | 1554.1424 | 930.9021 | 734.1752 | 196.7269 | 21.1329 | 1.599 | 1.4724 | 0.12658 | 7.9164
2024-10-17 15:00:00 | 2.2781 | 1.5676 | 3.0559 | 1.986 | 12.5521 | 13.4017 | 14.9796 | 16.329 | 67.4541 | 0.1334 | 41.6302 | 0.0906 | 100.3188 | 100.2408 | 0.3368 | 0.0645 | 0.1483 | 0.0701 | 0.0326 | 0.0087 | 0.03 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1664 | 1512.2514 | 933.1321 | 733.6017 | 199.5304 | 21.3829 | 1.617 | 1.4851 | 0.13194 | 8.1595
2024-10-17 15:30:00 | 2.279 | 1.593 | 2.687 | 2.8992 | 12.5658 | 13.6361 | 15.227 | 16.1441 | 77.9661 | 0.1524 | 30.9811 | 0.089 | 100.2991 | 100.3523 | 0.3498 | 0.0483 | 0.1472 | 0.0685 | 0.04 | 0.014 | 0.0264 | 0.0028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.7581 | 1512.774 | 926.9603 | 735.065 | 191.8953 | 20.7016 | 1.6128 | 1.4859 | 0.12685 | 7.8654
2024-10-17 16:00:00 | 2.24 | 1.5555 | 3.5417 | 2.6679 | 12.5728 | 14.4605 | 14.558 | 16.1192 | 23.1617 | 0.1658 | 63.6991 | 0.0857 | 100.2581 | 100.2534 | 0.3455 | 0.07 | 0.1498 | 0.0706 | 0.0394 | 0.0152 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 1381.8884 | 945.1975 | 741.5591 | 203.6384 | 21.5445 | 1.684 | 1.5366 | 0.14736 | 8.7508
2024-10-17 16:30:00 | 2.2942 | 1.8008 | 2.3702 | 3.67 | 12.7676 | 13.5263 | 14.6002 | 16.294 | 21.4946 | 0.1496 | 75.3675 | 0.0856 | 100.2878 | 100.3177 | 0.3301 | 0.0497 | 0.1391 | 0.0577 | 0.0349 | 0.0103 | 0.0181 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37.0068 | 1448.9222 | 930.2792 | 735.3799 | 194.8993 | 20.9506 | 1.642 | 1.5075 | 0.13451 | 8.1918
2024-10-17 17:00:00 | 2.3124 | 1.5902 | 1.72 | 2.676 | 12.13 | 12.93 | 13.7307 | 15.5526 | 27.518 | 0.1431 | 18.9739 | 0.0914 | 100.3137 | 100.2851 | 0.3181 | 0.0527 | 0.1357 | 0.0441 | 0.0329 | 0.0143 | 0.0297 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1082 | 1663.3657 | 903.3056 | 741.7407 | 161.5649 | 17.886 | 1.5431 | 1.4459 | 0.097131 | 6.2947
2024-10-17 17:30:00 | 2.3148 | 1.7526 | 3.67 | 1.9658 | 12.8099 | 15.3 | 15.07 | 16.4485 | 52.337 | 0.1626 | 11.9417 | 0.0826 | 100.3342 | 100.2967 | 0.31 | 0.0548 | 0.1512 | 0.0697 | 0.0201 | 0.0103 | 0.0254 | 0.0017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.0529 | 1515.6671 | 911.0749 | 735.3799 | 175.695 | 19.2844 | 1.6011 | 1.4852 | 0.11592 | 7.24
2024-10-17 18:00:00 | 2.326 | 1.6332 | 3.67 | 1.7236 | 12.7217 | 15.3 | 14.6001 | 16.2769 | 21.9493 | 0.1365 | 0.17 | 0.098 | 100.315 | 100.3381 | 0.3233 | 0.0506 | 0.16 | 0.0647 | 0.0222 | 0.0199 | 0.028 | 0.0032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.0492 | 1539.2963 | 902.3095 | 734.5156 | 167.7939 | 18.596 | 1.5862 | 1.4772 | 0.10901 | 6.8723
2024-10-17 18:30:00 | 2.2456 | 1.8367 | 1.72 | 3.4745 | 12.5372 | 13.2861 | 16.88 | 16.9004 | 0.04 | 0.1537 | 99.48 | 0.0939 | 100.2163 | 100.3109 | 0.3464 | 0.0493 | 0.16 | 0.0752 | 0.0306 | 0.0019 | 0.026 | 0.0042 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1410.2889 | 940.1904 | 740.215 | 199.9754 | 21.2697 | 1.6667 | 1.5249 | 0.1418 | 8.5079
2024-10-17 19:00:00 | 2.3183 | 1.4625 | 2.876 | 2.2398 | 12.6155 | 13.2719 | 14.8884 | 16.2743 | 80.0575 | 0.1533 | 15.9667 | 0.0962 | 100.3296 | 100.338 | 0.35 | 0.0576 | 0.147 | 0.0597 | 0.0288 | 0.0159 | 0.03 | 0.0111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.6907 | 1520.0119 | 918.6801 | 734.1752 | 184.5049 | 20.0837 | 1.6044 | 1.483 | 0.12138 | 7.5657
2024-10-17 19:30:00 | 2.3116 | 1.8079 | 2.5488 | 2.3431 | 12.7794 | 15.3 | 14.5299 | 16.2535 | 52.8522 | 0.1557 | 72.3993 | 0.0914 | 100.2749 | 100.2863 | 0.31 | 0.0478 | 0.1577 | 0.0604 | 0.02 | 0.0111 | 0.0177 | 0.0116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 1467.9187 | 915.1072 | 740.2095 | 174.8977 | 19.1123 | 1.6234 | 1.5043 | 0.11915 | 7.3393
2024-10-17 20:00:00 | 2.33 | 1.6454 | 2.9454 | 2.7746 | 12.7129 | 13.6923 | 15.0382 | 15.5618 | 17.4863 | 0.131 | 52.7181 | 0.0889 | 100.2444 | 100.3124 | 0.3366 | 0.046 | 0.1346 | 0.0552 | 0.0278 | 0.0173 | 0.0292 | 0.0126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.3135 | 1556.8637 | 938.9657 | 739.5092 | 199.4565 | 21.2421 | 1.6031 | 1.475 | 0.12811 | 7.9916
2024-10-17 20:30:00 | 2.3072 | 1.5705 | 3.67 | 2.4467 | 12.4356 | 13.9916 | 14.8885 | 16.4701 | 61.2808 | 0.1618 | 90.458 | 0.097 | 100.3243 | 100.24 | 0.3239 | 0.0559 | 0.1494 | 0.0696 | 0.0213 | 0.0063 | 0.0271 | 0.0199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6517 | 1548.7455 | 910.7198 | 734.1398 | 176.58 | 19.3891 | 1.588 | 1.474 | 0.11401 | 7.1796
2024-10-17 21:00:00 | 2.2435 | 1.6915 | 3.5633 | 2.7961 | 12.4672 | 14.5519 | 14.754 | 16.0241 | 44.997 | 0.13 | 72.1074 | 0.0972 | 100.2751 | 100.3186 | 0.3497 | 0.0528 | 0.1588 | 0.0683 | 0.025 | 0.0061 | 0.0174 | 0.0164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.5835 | 1491.3183 | 952.2694 | 737.7186 | 214.5508 | 22.5305 | 1.6385 | 1.4947 | 0.14387 | 8.7802
2024-10-17 21:30:00 | 2.24 | 1.7327 | 3.5426 | 2.5536 | 12.4406 | 13.4629 | 14.3862 | 16.512 | 24.4579 | 0.1418 | 46.8199 | 0.0856 | 100.296 | 100.2706 | 0.3117 | 0.0566 | 0.1585 | 0.0554 | 0.0248 | 0.0096 | 0.021 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6638 | 1541.3887 | 952.2017 | 737.586 | 214.6157 | 22.5389 | 1.6178 | 1.4785 | 0.13924 | 8.6067
2024-10-17 22:00:00 | 2.275 | 1.7391 | 2.8866 | 2.795 | 12.4531 | 13.9074 | 14.7448 | 16.5733 | 56.0542 | 0.1568 | 99.48 | 0.0903 | 100.2819 | 100.253 | 0.3202 | 0.048 | 0.1561 | 0.08 | 0.0323 | 0.0025 | 0.0231 | 0.0169 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.4361 | 1490.4783 | 926.8894 | 738.1946 | 188.6948 | 20.3579 | 1.6219 | 1.4953 | 0.1266 | 7.8058
2024-10-17 22:30:00 | 2.33 | 1.6351 | 3.67 | 3.5692 | 12.788 | 14.0435 | 14.8894 | 16.3872 | 45.6267 | 0.1467 | 79.3749 | 0.1 | 100.2853 | 100.3193 | 0.3282 | 0.0664 | 0.1411 | 0.0588 | 0.0294 | 0.0007 | 0.0227 | 0.0114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.4352 | 1493.7488 | 921.9734 | 733.5745 | 188.3989 | 20.4343 | 1.6172 | 1.4911 | 0.12612 | 7.7989
2024-10-17 23:00:00 | 2.3001 | 1.7798 | 2.7325 | 2.593 | 12.7086 | 13.7438 | 14.8968 | 16.0233 | 12.2442 | 0.13 | 38.8263 | 0.0854 | 100.2907 | 100.2742 | 0.3467 | 0.0642 | 0.1512 | 0.0742 | 0.0286 | 0.0059 | 0.0266 | 0.0172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1652.9555 | 917.0935 | 735.3799 | 181.7136 | 19.8141 | 1.5548 | 1.4449 | 0.10993 | 7.0704
2024-10-17 23:30:00 | 2.3224 | 1.621 | 3.5452 | 2.7184 | 12.5682 | 14.2141 | 14.8767 | 16.3541 | 69.5927 | 0.1434 | 76.3689 | 0.08 | 100.3157 | 100.3023 | 0.3331 | 0.07 | 0.1535 | 0.0571 | 0.0291 | 0.0137 | 0.03 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.475 | 1432.1358 | 941.765 | 733.0204 | 208.7446 | 22.1653 | 1.6576 | 1.5118 | 0.14576 | 8.7933
2024-10-18 00:00:00 | 2.2651 | 1.8289 | 2.418 | 1.69 | 12.7758 | 14.4076 | 15.0222 | 16.1321 | 69.0072 | 0.147 | 53.2643 | 0.0835 | 100.2713 | 100.3018 | 0.3384 | 0.0474 | 0.1445 | 0.0623 | 0.0315 | 0.0044 | 0.0223 | 0.0136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.9416 | 1296.4978 | 942.1278 | 739.5092 | 202.6186 | 21.5065 | 1.7267 | 1.5704 | 0.15628 | 9.051
2024-10-18 00:30:00 | 2.2408 | 1.6371 | 2.7478 | 2.503 | 12.8681 | 15.3 | 15.4765 | 15.6694 | 32.7873 | 0.1462 | 38.7063 | 0.0905 | 100.3259 | 100.2952 | 0.3165 | 0.0504 | 0.1345 | 0.057 | 0.032 | 0.0062 | 0.0259 | 0.0148 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46.7366 | 1439.4385 | 922.202 | 740.7599 | 181.4421 | 19.6749 | 1.6407 | 1.5146 | 0.12605 | 7.6829
2024-10-18 01:00:00 | 2.2429 | 1.5347 | 2.981 | 3.67 | 12.7699 | 14.4013 | 14.9866 | 16.3561 | 11.8456 | 0.1529 | 99.48 | 0.0924 | 100.2301 | 100.24 | 0.3404 | 0.0481 | 0.156 | 0.0645 | 0.02 | 0.0174 | 0.0213 | 0.0066 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35.4241 | 1628.5127 | 944.3941 | 737.3124 | 207.0817 | 21.9275 | 1.5799 | 1.4528 | 0.12716 | 8.0486
2024-10-18 01:30:00 | 2.2992 | 1.7132 | 2.2071 | 1.7388 | 12.731 | 13.4984 | 15.2822 | 15.8115 | 42.4602 | 0.151 | 47.7673 | 0.0875 | 100.21 | 100.2784 | 0.3432 | 0.0454 | 0.146 | 0.075 | 0.028 | 0.009 | 0.03 | 0.0065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.7216 | 1466.0206 | 905.7606 | 735.3799 | 170.3807 | 18.8108 | 1.6178 | 1.5016 | 0.11622 | 7.1837
2024-10-18 02:00:00 | 2.33 | 1.5568 | 3.67 | 3.3138 | 12.4455 | 15.0797 | 14.9875 | 16.4418 | 56.6926 | 0.17 | 47.0908 | 0.0964 | 100.3361 | 100.36 | 0.3364 | 0.0532 | 0.1364 | 0.052 | 0.0239 | 0.0119 | 0.0295 | 0.0183 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.7312 | 1501.339 | 909.4147 | 733.37 | 176.0447 | 19.358 | 1.6057 | 1.4885 | 0.11726 | 7.3025
2024-10-18 02:30:00 | 2.3112 | 1.5073 | 3.5432 | 2.8626 | 12.4269 | 14.7367 | 14.661 | 16.3607 | 42.1315 | 0.1497 | 99.48 | 0.0964 | 100.3031 | 100.3382 | 0.324 | 0.06 | 0.1483 | 0.04 | 0.034 | 0.0119 | 0.03 | 0.0099 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.9719 | 1624.903 | 925.0639 | 729.4756 | 195.5883 | 21.1432 | 1.5693 | 1.4489 | 0.12037 | 7.6702
2024-10-18 03:00:00 | 2.3263 | 1.5105 | 3.307 | 1.8815 | 12.776 | 14.7664 | 15.2888 | 16.013 | 18.1408 | 0.142 | 88.3661 | 0.0846 | 100.3072 | 100.2859 | 0.3484 | 0.0578 | 0.1353 | 0.0421 | 0.0314 | 0.0134 | 0.0169 | 0.0024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45.3128 | 1487.8609 | 927.4044 | 740.253 | 187.1514 | 20.1801 | 1.6233 | 1.4975 | 0.12579 | 7.7487
2024-10-18 03:30:00 | 2.24 | 1.6509 | 2.245 | 2.5641 | 12.5405 | 13.4565 | 15.4433 | 15.985 | 30.9562 | 0.1504 | 3.9926 | 0.0924 | 100.2765 | 100.3194 | 0.3447 | 0.0475 | 0.16 | 0.08 | 0.031 | 0.0149 | 0.03 | 0.0068 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1708.8611 | 935.6384 | 739.5092 | 196.1292 | 20.9621 | 1.5475 | 1.4327 | 0.11477 | 7.4165
2024-10-18 04:00:00 | 2.295 | 1.5231 | 2.9451 | 2.8735 | 12.7967 | 14.1603 | 14.3234 | 16.259 | 99.81 | 0.1688 | 3.8699 | 0.0882 | 100.3159 | 100.36 | 0.3107 | 0.0534 | 0.158 | 0.04 | 0.0315 | 0.02 | 0.0268 | 0.0003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.0939 | 1495.5977 | 943.8464 | 739.5092 | 204.3372 | 21.6494 | 1.6311 | 1.4945 | 0.13663 | 8.3764
2024-10-18 04:30:00 | 2.3177 | 1.6639 | 2.4702 | 3.569 | 12.8014 | 13.5 | 14.5113 | 16.1891 | 99.81 | 0.1516 | 46.5195 | 0.1 | 100.21 | 100.3376 | 0.31 | 0.0614 | 0.16 | 0.0467 | 0.0289 | 0.0158 | 0.0234 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 1382.017 | 920.5542 | 733.8533 | 186.7009 | 20.2814 | 1.6661 | 1.531 | 0.13509 | 8.1084
2024-10-18 05:00:00 | 2.244 | 1.5254 | 2.9818 | 2.5794 | 12.4166 | 13.7894 | 13.7579 | 16.8449 | 48.3335 | 0.1368 | 76.4945 | 0.0876 | 100.2828 | 100.2802 | 0.3205 | 0.0603 | 0.1501 | 0.0752 | 0.0242 | 0.0093 | 0.0176 | 0.0107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.7205 | 1556.0861 | 916.2864 | 739.5092 | 176.7772 | 19.2928 | 1.5888 | 1.4752 | 0.1136 | 7.1501
2024-10-18 05:30:00 | 2.255 | 1.5268 | 2.7234 | 3.67 | 12.13 | 12.9499 | 16.8778 | 15.6228 | 99.81 | 0.17 | 37.8304 | 0.08 | 100.21 | 100.3242 | 0.3265 | 0.03 | 0.1406 | 0.08 | 0.04 | 0.0182 | 0 | 0.0192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5828 | 1569.0981 | 933.1786 | 740.4204 | 192.7582 | 20.6561 | 1.5947 | 1.4719 | 0.12285 | 7.7033
2024-10-18 06:00:00 | 2.3276 | 1.783 | 2.2904 | 2.1286 | 12.6909 | 13.4282 | 13.7895 | 15.8719 | 50.9397 | 0.1483 | 99.48 | 0.0842 | 100.3225 | 100.24 | 0.31 | 0.0558 | 0.16 | 0.0725 | 0.0338 | 0.0147 | 0.0267 | 0.0111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1600.7812 | 937.7333 | 734.1752 | 203.5581 | 21.7075 | 1.5858 | 1.4586 | 0.12716 | 8.0188
2024-10-18 06:30:00 | 2.2988 | 1.7587 | 3.67 | 1.6918 | 12.7754 | 13.6431 | 15.2144 | 15.9994 | 0.04 | 0.1614 | 72.6378 | 0.0897 | 100.3114 | 100.3288 | 0.3483 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.0311 | 0.0092 | 0.0213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.7786 | 1727.7904 | 908.4052 | 735.8829 | 172.5223 | 18.9918 | 1.5258 | 1.4259 | 0.099851 | 6.5444
2024-10-18 07:00:00 | 2.2639 | 1.5419 | 3.5915 | 2.8094 | 12.3761 | 14.6567 | 14.549 | 16.5876 | 12.8275 | 0.13 | 85.4039 | 0.0824 | 100.2776 | 100.2777 | 0.3323 | 0.045 | 0.1498 | 0.0624 | 0.0223 | 0.0122 | 0.0215 | 0.0136 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.8162 | 1407.9269 | 902.0764 | 739.0706 | 163.0058 | 18.0701 | 1.6407 | 1.5249 | 0.11578 | 7.0565
2024-10-18 07:30:00 | 2.3024 | 1.6842 | 2.5691 | 3.5252 | 12.7921 | 14.9915 | 14.971 | 16.3529 | 18.3039 | 0.1641 | 44.6297 | 0.1 | 100.3205 | 100.36 | 0.3254 | 0.0483 | 0.1365 | 0.0641 | 0.033 | 0.02 | 0.03 | 0.0021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.8556 | 1561.2167 | 895.0198 | 734.5156 | 160.5042 | 17.933 | 1.5733 | 1.4705 | 0.10281 | 6.5346
2024-10-18 08:00:00 | 2.278 | 1.6559 | 3.5264 | 3.596 | 12.7797 | 14.8379 | 15.4995 | 15.9709 | 10.7909 | 0.1549 | 28.9711 | 0.0898 | 100.286 | 100.2966 | 0.3437 | 0.0623 | 0.1348 | 0.064 | 0.0268 | 0.0045 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.8185 | 1517.7499 | 930.8188 | 737.7186 | 193.1002 | 20.7452 | 1.6133 | 1.4861 | 0.12723 | 7.8862
2024-10-18 08:30:00 | 2.2696 | 2.1214 | 2.3868 | 3.2816 | 12.1462 | 13.1728 | 13.7479 | 15.8788 | 27.1869 | 0.1407 | 18.2775 | 0.0817 | 100.316 | 100.3093 | 0.3482 | 0.0355 | 0.1378 | 0.059 | 0.0362 | 0.0195 | 0.0096 | 0.0187 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32.0925 | 1489.7238 | 901.3955 | 741.956 | 159.4395 | 17.6881 | 1.6051 | 1.498 | 0.10703 | 6.668
2024-10-18 09:00:00 | 2.2931 | 1.6111 | 1.9167 | 3.67 | 12.7621 | 13.5036 | 15.2853 | 15.7772 | 32.5058 | 0.1447 | 96.4189 | 0.0983 | 100.3483 | 100.36 | 0.3358 | 0.059 | 0.1513 | 0.0613 | 0.0335 | 0.0093 | 0.03 | 0.0103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0756 | 1501.7653 | 933.2756 | 734.5156 | 198.76 | 21.297 | 1.6215 | 1.4891 | 0.13235 | 8.1625
2024-10-18 09:30:00 | 2.2507 | 1.9853 | 3.5654 | 1.8151 | 12.7038 | 13.5734 | 14.7271 | 16.3815 | 36.306 | 0.1619 | 28.7716 | 0.0937 | 100.2431 | 100.2615 | 0.3326 | 0.0332 | 0.1533 | 0.0646 | 0.0339 | 0.0134 | 0.0279 | 0.0177 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1583.7015 | 894.5763 | 739.5092 | 155.0671 | 17.3341 | 1.5649 | 1.4669 | 0.097914 | 6.2571
2024-10-18 10:00:00 | 2.33 | 1.6371 | 3.5533 | 2.4701 | 12.4744 | 15.3 | 15.3439 | 16.235 | 63.4134 | 0.1474 | 99.48 | 0.094 | 100.2939 | 100.2771 | 0.3356 | 0.0517 | 0.16 | 0.0541 | 0.02 | 0.0148 | 0.0253 | 0.0024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1467.8453 | 935.1672 | 733.0204 | 202.1468 | 21.6161 | 1.6371 | 1.4994 | 0.13772 | 8.4122
2024-10-18 10:30:00 | 2.3221 | 1.5405 | 3.67 | 3.3215 | 12.4051 | 15.2924 | 14.8161 | 16.499 | 0.5805 | 0.17 | 99.48 | 0.08 | 100.3117 | 100.36 | 0.3213 | 0.0639 | 0.1508 | 0.0661 | 0.02 | 0.0059 | 0.026 | 0.0087 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.2665 | 1494.9681 | 926.9858 | 733.8329 | 193.1529 | 20.8367 | 1.6201 | 1.4909 | 0.1292 | 7.9751
2024-10-18 11:00:00 | 2.318 | 1.7371 | 3.67 | 3.107 | 12.4212 | 13.5954 | 14.423 | 15.8442 | 58.7846 | 0.1322 | 40.5672 | 0.0913 | 100.3353 | 100.322 | 0.3345 | 0.07 | 0.131 | 0.0727 | 0.0305 | 0.0104 | 0.0189 | 0.0137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1007 | 1474.4719 | 896.5173 | 735.3799 | 161.1374 | 17.9737 | 1.608 | 1.4987 | 0.10928 | 6.7962
2024-10-18 11:30:00 | 2.3197 | 1.7614 | 3.5696 | 2.3093 | 12.4125 | 14.5948 | 14.8507 | 16.1587 | 67.7758 | 0.1339 | 70.4914 | 0.0981 | 100.2866 | 100.3287 | 0.3447 | 0.0493 | 0.1587 | 0.068 | 0.0285 | 0.0144 | 0.03 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1690.8302 | 904.7262 | 733.3942 | 171.332 | 18.9374 | 1.5351 | 1.4337 | 0.10133 | 6.601
2024-10-18 12:00:00 | 2.3039 | 1.5115 | 2.4102 | 2.373 | 12.8003 | 14.6414 | 15.2526 | 15.5181 | 80.3836 | 0.1446 | 62.5022 | 0.0804 | 100.3022 | 100.2846 | 0.3214 | 0.0561 | 0.1368 | 0.0406 | 0.0264 | 0.0093 | 0.0281 | 0.0127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.2336 | 1424.1738 | 923.62 | 739.5092 | 184.1108 | 19.9336 | 1.6485 | 1.5193 | 0.12928 | 7.8419
2024-10-18 12:30:00 | 2.3043 | 1.5895 | 2.4423 | 1.9762 | 12.448 | 13.8333 | 14.797 | 16.0551 | 37.5532 | 0.1482 | 47.2024 | 0.0828 | 100.3 | 100.2969 | 0.3464 | 0.0458 | 0.153 | 0.0718 | 0.0292 | 0.0059 | 0.03 | 0.0152 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.5787 | 1375.6327 | 885.9362 | 735.8829 | 150.0533 | 16.9373 | 1.644 | 1.5349 | 0.10908 | 6.6349
2024-10-18 13:00:00 | 2.2987 | 1.7759 | 3.67 | 2.1349 | 12.4793 | 13.8278 | 14.7302 | 16.331 | 40.9636 | 0.1669 | 50.3479 | 0.0857 | 100.35 | 100.24 | 0.31 | 0.033 | 0.16 | 0.056 | 0.04 | 0.0095 | 0.0294 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.7504 | 1387.7191 | 891.6477 | 739.0706 | 152.5771 | 17.1118 | 1.6425 | 1.5326 | 0.10995 | 6.6938
2024-10-18 13:30:00 | 2.3188 | 1.5093 | 3.5745 | 2.8568 | 12.4327 | 13.5025 | 15.2921 | 16.814 | 54.0247 | 0.13 | 0.17 | 0.0947 | 100.3045 | 100.3097 | 0.3215 | 0.0522 | 0.1431 | 0.048 | 0.0217 | 0.0042 | 0.03 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.3974 | 1270.4049 | 880.5077 | 737.5856 | 142.9221 | 16.2318 | 1.6931 | 1.5806 | 0.1125 | 6.6447
2024-10-18 14:00:00 | 2.2575 | 1.7656 | 2.6694 | 1.9373 | 12.768 | 14.1182 | 15.5593 | 16.7071 | 90.9644 | 0.1429 | 2.2923 | 0.0885 | 100.2984 | 100.2618 | 0.3183 | 0.057 | 0.1396 | 0.0555 | 0.0316 | 0 | 0.0254 | 0.0089 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.7639 | 1325.7296 | 884.3782 | 739.5092 | 144.869 | 16.3809 | 1.6671 | 1.5578 | 0.10927 | 6.5548
2024-10-18 14:30:00 | 2.3 | 1.5687 | 3.67 | 1.69 | 12.5027 | 14.5066 | 14.8591 | 16.4214 | 0.04 | 0.1672 | 12.4673 | 0.0902 | 100.35 | 100.3352 | 0.3193 | 0.0581 | 0.1595 | 0.0523 | 0.0314 | 0.02 | 0.03 | 0.0034 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1487.0188 | 859.715 | 734.5156 | 125.1994 | 14.5629 | 1.5781 | 1.494 | 0.084195 | 5.335
2024-10-18 15:00:00 | 2.2614 | 1.5963 | 3.5531 | 1.69 | 12.5353 | 14.4871 | 15.5389 | 16.5949 | 30.1791 | 0.153 | 42.7035 | 0.0948 | 100.2825 | 100.2688 | 0.339 | 0.0509 | 0.1357 | 0.0491 | 0.026 | 0.02 | 0.0285 | 0.0062 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.8464 | 1324.941 | 857.9987 | 737.7258 | 120.2729 | 14.0178 | 1.6476 | 1.5568 | 0.090776 | 5.5097
2024-10-18 15:30:00 | 2.2967 | 1.5212 | 2.1774 | 3.159 | 12.5442 | 13.5 | 14.8207 | 16.0056 | 49.2234 | 0.1445 | 0.17 | 0.0881 | 100.2796 | 100.2926 | 0.3448 | 0.0629 | 0.1489 | 0.0551 | 0.0254 | 0.0139 | 0.0276 | 0.012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45.2992 | 1340.1385 | 845.6476 | 734.1752 | 111.4724 | 13.1819 | 1.631 | 1.5478 | 0.08318 | 5.0999
2024-10-18 16:00:00 | 2.2797 | 1.6763 | 1.8909 | 2.4201 | 12.566 | 14.7236 | 14.5772 | 16.2948 | 51.4257 | 0.1423 | 30.6508 | 0.0931 | 100.2909 | 100.2515 | 0.3435 | 0.0663 | 0.144 | 0.0566 | 0.0317 | 0.02 | 0.0277 | 0.0094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31.8947 | 1260.6835 | 852.7266 | 735.6043 | 117.1223 | 13.735 | 1.6764 | 1.5835 | 0.092904 | 5.5419
2024-10-18 16:30:00 | 2.2933 | 1.583 | 3.5547 | 3.67 | 12.8148 | 13.5202 | 14.6156 | 16.1244 | 18.9554 | 0.1527 | 56.4342 | 0.0936 | 100.3495 | 100.3052 | 0.3115 | 0.057 | 0.16 | 0.0539 | 0.0375 | 0.0022 | 0.017 | 0.0041 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19.5565 | 1366.7984 | 862.4644 | 733.8533 | 128.6111 | 14.912 | 1.631 | 1.5369 | 0.094097 | 5.7692
2024-10-18 17:00:00 | 2.24 | 1.6035 | 2.1308 | 2.8988 | 12.4022 | 13.4389 | 15.7541 | 16.3146 | 67.4637 | 0.15 | 99.48 | 0.0983 | 100.3012 | 100.36 | 0.3396 | 0.0609 | 0.156 | 0.0566 | 0.04 | 0.02 | 0.0279 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.9152 | 1333.8407 | 873.7176 | 740.253 | 133.4646 | 15.2755 | 1.655 | 1.555 | 0.10006 | 6.0458
2024-10-18 17:30:00 | 2.2754 | 1.5735 | 2.2243 | 2.2135 | 12.4027 | 13.2553 | 15.4594 | 16.6433 | 52.6852 | 0.1677 | 51.8982 | 0.0967 | 100.3274 | 100.3261 | 0.3455 | 0.065 | 0.1322 | 0.0773 | 0.0307 | 0.0132 | 0.0183 | 0.0147 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44.8418 | 1335.7775 | 836.8753 | 739.5092 | 97.3661 | 11.6345 | 1.6265 | 1.5536 | 0.072891 | 4.4814
2024-10-18 18:00:00 | 2.2917 | 1.6754 | 3.67 | 1.7952 | 12.8006 | 15.3 | 14.5414 | 16.1683 | 67.3961 | 0.1455 | 54.6778 | 0.0905 | 100.3294 | 100.3406 | 0.335 | 0.0472 | 0.1306 | 0.08 | 0.0278 | 0.0035 | 0.0246 | 0.0048 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.8365 | 1293.5907 | 865.9751 | 734.5156 | 131.4595 | 15.1805 | 1.6694 | 1.5678 | 0.10162 | 6.0873
2024-10-18 18:30:00 | 2.3037 | 1.6093 | 2.5518 | 2.8776 | 12.4423 | 14.0538 | 15.0908 | 16.2524 | 51.8291 | 0.13 | 70.4896 | 0.0887 | 100.2971 | 100.3377 | 0.326 | 0.0608 | 0.1397 | 0.0653 | 0.0342 | 0 | 0.0265 | 0.0081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0756 | 1148.4109 | 856.794 | 735.1713 | 121.6227 | 14.1951 | 1.7461 | 1.6402 | 0.10591 | 6.0654
2024-10-18 19:00:00 | 2.33 | 1.5128 | 3.1755 | 1.8341 | 12.5664 | 13.2726 | 14.5268 | 15.8825 | 62.3484 | 0.143 | 50.101 | 0.0856 | 100.2878 | 100.2993 | 0.3447 | 0.0541 | 0.1502 | 0.0625 | 0.0305 | 0.0136 | 0.0247 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4593 | 1222.1959 | 831.6517 | 734.1398 | 97.5119 | 11.7251 | 1.6805 | 1.6007 | 0.079784 | 4.7478
2024-10-18 19:30:00 | 2.2854 | 1.7128 | 2.7624 | 2.637 | 12.8136 | 14.6953 | 13.7712 | 16.4024 | 24.592 | 0.1482 | 56.1088 | 0.0906 | 100.3298 | 100.2934 | 0.3325 | 0.0585 | 0.13 | 0.0622 | 0.0338 | 0.0109 | 0.0265 | 0.0013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1395.2092 | 866.5635 | 734.5156 | 132.0479 | 15.2381 | 1.6211 | 1.5265 | 0.094644 | 5.8382
2024-10-18 20:00:00 | 2.3084 | 1.5304 | 1.9089 | 3.1875 | 12.7648 | 13.6049 | 14.9251 | 16.2268 | 17.935 | 0.1645 | 65.1943 | 0.0989 | 100.3166 | 100.2504 | 0.3431 | 0.0336 | 0.16 | 0.0548 | 0.0245 | 0.0018 | 0.03 | 0.0115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0926 | 1333.6145 | 819.7677 | 736.8463 | 82.9214 | 10.1152 | 1.6147 | 1.5525 | 0.062178 | 3.8508
2024-10-18 20:30:00 | 2.246 | 1.1753 | 3.1246 | 3.5065 | 12.8378 | 13.0162 | 14.5278 | 16.3963 | 99.81 | 0.1606 | 99.48 | 0.0866 | 100.2938 | 100.36 | 0.3292 | 0.0687 | 0.1564 | 0.0565 | 0.0241 | 0.0035 | 0.03 | 0.0136 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.3257 | 1243.9339 | 826.0493 | 742.2619 | 83.7874 | 10.1431 | 1.6641 | 1.5967 | 0.067357 | 4.0477
2024-10-18 21:00:00 | 2.2938 | 1.6086 | 3.67 | 2.9488 | 12.376 | 13.8267 | 14.6678 | 16.302 | 56.7827 | 0.1559 | 11.3341 | 0.0879 | 100.2376 | 100.2529 | 0.3492 | 0.0451 | 0.1593 | 0.0759 | 0.0207 | 0.009 | 0.0203 | 0.0099 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.6935 | 1312.8179 | 851.7041 | 735.8829 | 115.8212 | 13.5988 | 1.6488 | 1.5605 | 0.088223 | 5.3509
2024-10-18 21:30:00 | 2.2942 | 1.7836 | 2.8411 | 2.5686 | 12.8119 | 13.5575 | 14.5539 | 16.2808 | 39.9916 | 0.1549 | 0.17 | 0.0853 | 100.2921 | 100.3218 | 0.3275 | 0.0589 | 0.16 | 0.0652 | 0.033 | 0.0007 | 0.0299 | 0.0079 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.7093 | 1084.4854 | 811.582 | 735.3799 | 76.2021 | 9.3893 | 1.7484 | 1.6781 | 0.070266 | 4.019
2024-10-18 22:00:00 | 2.2809 | 1.6385 | 2.9831 | 2.9162 | 12.7594 | 14.5378 | 16.523 | 15.8536 | 20.9096 | 0.1381 | 21.6923 | 0.0978 | 100.307 | 100.3349 | 0.3372 | 0.061 | 0.1429 | 0.0591 | 0.0259 | 0.0105 | 0.0201 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.7198 | 1095.0723 | 831.6982 | 741.5075 | 90.1907 | 10.8442 | 1.7595 | 1.6771 | 0.08236 | 4.6809
2024-10-18 22:30:00 | 2.3083 | 1.6088 | 2.7581 | 2.4406 | 12.7769 | 13.5539 | 13.9791 | 16.0387 | 59.3288 | 0.131 | 38.429 | 0.0898 | 100.3087 | 100.2667 | 0.3311 | 0.064 | 0.1548 | 0.08 | 0.029 | 0.0085 | 0.0167 | 0.0175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.7267 | 1132.1938 | 807.9829 | 735.8829 | 72.1 | 8.9235 | 1.7136 | 1.65 | 0.063682 | 3.7162
2024-10-18 23:00:00 | 2.2876 | 1.5111 | 2.4751 | 2.2745 | 12.4117 | 14.5076 | 14.9286 | 16.2269 | 80.198 | 0.1647 | 67.1921 | 0.0915 | 100.2995 | 100.2508 | 0.3135 | 0.067 | 0.13 | 0.0616 | 0.0225 | 0.0115 | 0.0194 | 0.0072 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9654 | 1062.6677 | 831.6634 | 739.5092 | 92.1542 | 11.0807 | 1.7826 | 1.6959 | 0.08672 | 4.8647
2024-10-18 23:30:00 | 2.33 | 1.5743 | 2.4708 | 2.2567 | 12.7603 | 13.6317 | 15.0664 | 16.2093 | 87.0178 | 0.169 | 58.4564 | 0.1 | 100.3133 | 100.2544 | 0.3449 | 0.0502 | 0.13 | 0.04 | 0.0261 | 0.0197 | 0.028 | 0.019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0575 | 1250.7109 | 803.167 | 734.5156 | 68.6514 | 8.5476 | 1.6422 | 1.5873 | 0.05489 | 3.3425
2024-10-19 00:00:00 | 2.3263 | 1.5391 | 2.5554 | 1.69 | 12.7667 | 14.3912 | 14.801 | 16.0422 | 0.04 | 0.13 | 19.4918 | 0.1 | 100.2946 | 100.2943 | 0.3444 | 0.0461 | 0.16 | 0.0705 | 0.0296 | 0.014 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.8176 | 1280.947 | 794.3358 | 734.5156 | 59.8202 | 7.5308 | 1.6201 | 1.5734 | 0.0467 | 2.8825
2024-10-19 00:30:00 | 2.33 | 1.6868 | 2.0486 | 3.1182 | 12.4691 | 14.3456 | 15.137 | 15.8345 | 8.2514 | 0.1302 | 72.9201 | 0.0864 | 100.3211 | 100.2968 | 0.3389 | 0.0629 | 0.1486 | 0.0568 | 0.02 | 0.0151 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.5823 | 1066.8819 | 772.8741 | 734.5156 | 38.3585 | 4.9631 | 1.7244 | 1.6885 | 0.035954 | 2.085
2024-10-19 01:00:00 | 2.2893 | 1.764 | 2.8854 | 2.9341 | 12.7644 | 13.629 | 14.887 | 16.4018 | 39.6392 | 0.1531 | 30.5179 | 0.0895 | 100.2832 | 100.267 | 0.3268 | 0.049 | 0.1493 | 0.0515 | 0.0282 | 0.0054 | 0.026 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1709 | 1168.7096 | 786.1497 | 734.5156 | 51.6341 | 6.568 | 1.6727 | 1.6285 | 0.04418 | 2.6413
2024-10-19 01:30:00 | 2.3016 | 1.5398 | 2.717 | 2.9013 | 12.7633 | 13.6189 | 14.7421 | 16.2749 | 73.0102 | 0.1635 | 45.1269 | 0.0991 | 100.2871 | 100.24 | 0.3316 | 0.0595 | 0.16 | 0.0541 | 0.0357 | 0.0106 | 0.0211 | 0.0085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.1 | 1036.9714 | 771.691 | 735.584 | 36.107 | 4.6789 | 1.7442 | 1.7094 | 0.03482 | 1.9963
2024-10-19 02:00:00 | 2.294 | 1.7199 | 2.0416 | 1.69 | 12.758 | 13.5603 | 14.8681 | 15.883 | 62.7386 | 0.1328 | 21.0328 | 0.095 | 100.334 | 100.24 | 0.3153 | 0.0585 | 0.1306 | 0.0786 | 0.0298 | 0 | 0.0251 | 0.007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.9779 | 1171.0458 | 757.9816 | 735.3314 | 22.6502 | 2.9882 | 1.6473 | 1.6279 | 0.019342 | 1.1742
2024-10-19 02:30:00 | 2.2819 | 1.9084 | 2.7624 | 2.3055 | 12.4437 | 13.7321 | 14.9653 | 16.3191 | 22.8247 | 0.1546 | 99.48 | 0.1 | 100.2959 | 100.2994 | 0.3417 | 0.0453 | 0.1503 | 0.04 | 0.0388 | 0.0016 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1140.5538 | 771.7698 | 741.956 | 29.8138 | 3.863 | 1.6767 | 1.6505 | 0.02614 | 1.559
2024-10-19 03:00:00 | 2.3168 | 1.4468 | 3.5237 | 2.5581 | 12.695 | 15.156 | 14.7514 | 16.4867 | 48.3267 | 0.1601 | 61.8598 | 0.0909 | 100.3035 | 100.2766 | 0.3209 | 0.0552 | 0.1364 | 0.0441 | 0.02 | 0.0104 | 0.0291 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.2325 | 1088.5344 | 778.7679 | 735.0823 | 43.6856 | 5.6096 | 1.7154 | 1.6753 | 0.040132 | 2.3395
2024-10-19 03:30:00 | 2.3155 | 1.606 | 1.8546 | 2.3192 | 12.4667 | 13.2747 | 14.6008 | 16.1437 | 16.9226 | 0.1663 | 50.2927 | 0.0932 | 100.3389 | 100.3274 | 0.3398 | 0.0651 | 0.1476 | 0.0698 | 0.027 | 0.0119 | 0.0181 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2797 | 1098.4538 | 781.7572 | 734.1752 | 47.582 | 6.0865 | 1.7117 | 1.6684 | 0.043317 | 2.5307
2024-10-19 04:00:00 | 2.27 | 2.01 | 3.51 | 3.51 | 12.87 | 13.72 | 15.56 | 17.02 | 99.78 | 0.16 | 99.43 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 994.6148 | 739.5092 | 739.5092 | 0 | 0 | 1.7435 | 1.7435 | 0 | 0
2024-10-19 04:30:00 | 2.2508 | 1.5865 | 1.723 | 3.1235 | 12.7712 | 13.4751 | 15.2284 | 16.2546 | 77.4448 | 0.1466 | 49.8411 | 0.0933 | 100.2636 | 100.3397 | 0.35 | 0.0622 | 0.1551 | 0.0585 | 0.0356 | 0.0101 | 0.03 | 0.0099 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.2621 | 924.2349 | 771.3368 | 739.5092 | 31.8276 | 4.1263 | 1.8346 | 1.8001 | 0.034437 | 1.8771
2024-10-19 05:00:00 | 2.28 | 1.98 | 3.59 | 3.58 | 12.76 | 13.64 | 15.51 | 16.97 | 99.77 | 0.16 | 99.43 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 1106.5843 | 734.5156 | 734.5156 | 0 | 0 | 1.6638 | 1.6638 | 0 | 0
2024-10-19 05:30:00 | 2.2784 | 1.6637 | 3.5357 | 1.9495 | 12.7692 | 14.7265 | 14.8916 | 16.4774 | 10.5367 | 0.1427 | 92.6021 | 0.0948 | 100.35 | 100.2521 | 0.3312 | 0.0478 | 0.1514 | 0.0578 | 0.0252 | 0.0022 | 0.0206 | 0.0069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.1795 | 1090.4896 | 764.1615 | 734.5156 | 29.6459 | 3.8795 | 1.7008 | 1.6736 | 0.027186 | 1.5985
2024-10-19 06:00:00 | 2.291 | 1.5432 | 2.5226 | 1.69 | 12.6774 | 14.746 | 15.0008 | 16.1951 | 65.1724 | 0.1554 | 11.8858 | 0.0916 | 100.2867 | 100.277 | 0.3447 | 0.0529 | 0.1451 | 0.0511 | 0.0354 | 0.0094 | 0.0298 | 0.0148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1047.816 | 763.6703 | 735.3799 | 28.2904 | 3.7045 | 1.7288 | 1.7018 | 0.026999 | 1.5617
2024-10-19 06:30:00 | 2.3025 | 1.8753 | 3.5969 | 3.2752 | 12.7665 | 15.0486 | 13.8389 | 16.1698 | 0.04 | 0.1484 | 44.7358 | 0.0876 | 100.3333 | 100.2949 | 0.3207 | 0.0506 | 0.1466 | 0.058 | 0.031 | 0 | 0.0231 | 0.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.7492 | 999.4049 | 746.716 | 735.6989 | 11.0171 | 1.4754 | 1.7472 | 1.7361 | 0.011024 | 0.63095
2024-10-19 07:00:00 | 2.27 | 1.9 | 3.57 | 3.56 | 12.44 | 13.4 | 15.32 | 16.91 | 99.77 | 0.15 | 99.43 | 0.09 | 100.27 | 100.3 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1047.4673 | 733.0204 | 733.0204 | 0 | 0 | 1.6998 | 1.6998 | 0 | 0
2024-10-19 07:30:00 | 2.2982 | 1.5216 | 1.72 | 3.0283 | 12.7396 | 13.644 | 14.8453 | 16.3892 | 1.5815 | 0.1618 | 54.0189 | 0.0857 | 100.3393 | 100.2434 | 0.3374 | 0.0558 | 0.1359 | 0.0639 | 0.02 | 0.019 | 0.03 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0014 | 955.2338 | 748.0068 | 734.5156 | 13.4912 | 1.8036 | 1.7831 | 1.7689 | 0.014123 | 0.79209
2024-10-19 08:00:00 | 2.312 | 1.6466 | 3.2432 | 3.4944 | 12.4401 | 14.1098 | 14.8213 | 15.8025 | 67.7519 | 0.1401 | 65.2869 | 0.0939 | 100.3108 | 100.2741 | 0.3471 | 0.0505 | 0.1558 | 0.059 | 0.02 | 0.0137 | 0.03 | 0.0059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.5096 | 1037.2187 | 758.1906 | 734.8239 | 23.3667 | 3.0819 | 1.731 | 1.7085 | 0.022528 | 1.3015
2024-10-19 08:30:00 | 2.3007 | 1.5161 | 3.0323 | 1.6944 | 12.4491 | 13.496 | 13.48 | 15.8204 | 91.9473 | 0.1432 | 96.5348 | 0.0897 | 100.2375 | 100.2885 | 0.3356 | 0.0542 | 0.1487 | 0.0618 | 0.0325 | 0.02 | 0.0173 | 0.0147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1026.8826 | 763.5806 | 735.623 | 27.9576 | 3.6614 | 1.7436 | 1.7164 | 0.027226 | 1.5615
2024-10-19 09:00:00 | 2.2765 | 1.7361 | 3.2332 | 2.4931 | 12.4677 | 13.4711 | 14.9465 | 16.1121 | 66.0485 | 0.1524 | 71.291 | 0.0855 | 100.2898 | 100.3011 | 0.3347 | 0.0524 | 0.1456 | 0.0642 | 0.0328 | 0.0121 | 0.0251 | 0.0072 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.4518 | 1288.0416 | 765.9967 | 734.8239 | 31.1728 | 4.0696 | 1.5947 | 1.5705 | 0.024202 | 1.5176
2024-10-19 09:30:00 | 2.2802 | 1.8627 | 2.7086 | 3.2838 | 12.7603 | 13.5031 | 15.0658 | 15.8438 | 53.7721 | 0.1499 | 15.035 | 0.0858 | 100.2978 | 100.3012 | 0.3186 | 0.0507 | 0.1486 | 0.0595 | 0.0338 | 0.0101 | 0.0171 | 0.0072 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35.5071 | 1098.2535 | 741.7407 | 737.586 | 4.1547 | 0.56013 | 1.6754 | 1.6716 | 0.003783 | 0.2258
2024-10-19 10:00:00 | 2.29 | 1.6986 | 3.4678 | 1.896 | 12.4569 | 13.4266 | 15.3426 | 16.4029 | 16.4354 | 0.1364 | 70.96 | 0.08 | 100.2798 | 100.24 | 0.3358 | 0.0515 | 0.1574 | 0.0681 | 0.0291 | 0.0084 | 0.03 | 0.0132 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35.8711 | 833.0668 | 753.4758 | 735.6043 | 17.8715 | 2.3719 | 1.9045 | 1.883 | 0.021453 | 1.1264
2024-10-19 10:30:00 | 2.28 | 1.81 | 3.51 | 3.5 | 12.19 | 13.09 | 15.01 | 16.81 | 99.79 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 882.7095 | 726.0702 | 726.0702 | 0 | 0 | 1.8225 | 1.8225 | 0 | 0
2024-10-19 11:00:00 | 2.27 | 1.8 | 3.57 | 3.57 | 12.21 | 13.09 | 14.99 | 16.8 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 873.4951 | 726.5403 | 726.5403 | 0 | 0 | 1.8318 | 1.8318 | 0 | 0
2024-10-19 11:30:00 | 2.28 | 1.8 | 3.6 | 3.59 | 12.24 | 13.08 | 14.97 | 16.81 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.24 | 1047.3185 | 727.1177 | 727.1177 | 0 | 0 | 1.6943 | 1.6943 | 0 | 0
2024-10-19 12:00:00 | 2.28 | 1.8 | 3.6 | 3.59 | 12.26 | 13.09 | 14.94 | 16.8 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.33 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1022.2247 | 731.3876 | 731.3876 | 0 | 0 | 1.7155 | 1.7155 | 0 | 0
2024-10-19 12:30:00 | 2.3032 | 1.752 | 3.2195 | 1.69 | 12.3681 | 13.2876 | 15.0551 | 16.1412 | 46.6946 | 0.17 | 99.48 | 0.0833 | 100.2832 | 100.3155 | 0.3433 | 0.0619 | 0.1458 | 0.0697 | 0.0216 | 0 | 0.0194 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32.133 | 958.3632 | 760.6667 | 735.065 | 25.6017 | 3.3657 | 1.7937 | 1.767 | 0.026714 | 1.4893
2024-10-19 13:00:00 | 2.282 | 1.5244 | 2.4448 | 3.0764 | 12.7603 | 13.4192 | 14.8199 | 16.0254 | 56.5824 | 0.1472 | 21.3557 | 0.0986 | 100.2682 | 100.2529 | 0.3402 | 0.0473 | 0.1434 | 0.0605 | 0.0298 | 0.0159 | 0.03 | 0.0037 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4556 | 1157.7051 | 752.1871 | 734.1752 | 18.0119 | 2.3946 | 1.6497 | 1.6342 | 0.015558 | 0.94308
2024-10-19 13:30:00 | 2.3291 | 1.6037 | 3.67 | 2.1308 | 12.4932 | 14.1237 | 14.1916 | 16.4519 | 99.81 | 0.1589 | 89.8892 | 0.0873 | 100.3007 | 100.36 | 0.346 | 0.0519 | 0.1512 | 0.0619 | 0.0337 | 0.0129 | 0.0245 | 0.0064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2355 | 1054.5241 | 764.2759 | 730.9665 | 33.3094 | 4.3583 | 1.7248 | 1.6932 | 0.031587 | 1.8314
2024-10-19 14:00:00 | 2.24 | 1.9078 | 3.67 | 1.69 | 12.5688 | 14.2809 | 13.8159 | 16.4026 | 9.0489 | 0.1554 | 99.48 | 0.0991 | 100.35 | 100.3049 | 0.35 | 0.0671 | 0.1457 | 0.0546 | 0.0346 | 0.0088 | 0.0246 | 0.0168 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19.7694 | 1067.3742 | 741.956 | 735.8829 | 6.0731 | 0.81853 | 1.6951 | 1.6894 | 0.0056898 | 0.33565
2024-10-19 14:30:00 | 2.27 | 1.8 | 3.57 | 3.56 | 12.34 | 13.17 | 14.91 | 16.76 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.33 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 1008.9719 | 731.4549 | 731.4549 | 0 | 0 | 1.725 | 1.725 | 0 | 0
2024-10-19 15:00:00 | 2.3128 | 1.5352 | 3.6523 | 2.802 | 12.4775 | 13.4108 | 14.5616 | 16.4777 | 0.6647 | 0.13 | 55.148 | 0.08 | 100.35 | 100.3281 | 0.3128 | 0.0567 | 0.13 | 0.0786 | 0.0342 | 0.0068 | 0.0262 | 0.0159 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.1141 | 1078.1699 | 768.4602 | 733.0204 | 35.4398 | 4.6118 | 1.7127 | 1.6799 | 0.03287 | 1.9192
2024-10-19 15:30:00 | 2.2809 | 2.0043 | 2.4563 | 1.9921 | 12.769 | 14.676 | 15.5203 | 16.2307 | 80.1759 | 0.1497 | 34.7865 | 0.0899 | 100.3189 | 100.2578 | 0.3386 | 0.0507 | 0.1376 | 0.0707 | 0.0292 | 0.0061 | 0.017 | 0.0023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.5427 | 1126.8151 | 741.7999 | 739.7671 | 2.0328 | 0.27404 | 1.6583 | 1.6565 | 0.001804 | 0.10879
2024-10-19 16:00:00 | 2.2627 | 1.6825 | 2.7544 | 2.2176 | 12.7678 | 13.2605 | 13.7689 | 16.5402 | 77.7417 | 0.1633 | 16.0363 | 0.0853 | 100.2831 | 100.2589 | 0.3306 | 0.0375 | 0.1429 | 0.0682 | 0.0339 | 0.0144 | 0.0185 | 0.0113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.5589 | 997.7544 | 760.958 | 741.5075 | 19.4505 | 2.5561 | 1.7627 | 1.7432 | 0.019494 | 1.106
2024-10-19 16:30:00 | 2.2693 | 1.8218 | 2.6438 | 3.67 | 12.13 | 14.9339 | 13.7607 | 15.8935 | 12.9136 | 0.1571 | 0.17 | 0.1 | 100.3091 | 100.331 | 0.3104 | 0.0578 | 0.13 | 0.0562 | 0.02 | 0.0087 | 0.0183 | 0.0092 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0967 | 1087.2892 | 762.9907 | 741.7407 | 21.25 | 2.7851 | 1.7017 | 1.6822 | 0.019544 | 1.1485
2024-10-19 17:00:00 | 2.28 | 1.78 | 3.57 | 3.56 | 12.37 | 13.16 | 14.84 | 16.71 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.24 | 1016.5615 | 729.2604 | 729.2604 | 0 | 0 | 1.7174 | 1.7174 | 0 | 0
2024-10-19 17:30:00 | 2.2841 | 1.5076 | 3.5341 | 2.7247 | 12.4029 | 13.6788 | 14.9001 | 16.2163 | 53.7911 | 0.13 | 54.3038 | 0.0909 | 100.35 | 100.2664 | 0.3381 | 0.0592 | 0.1569 | 0.0674 | 0.0328 | 0.0151 | 0.0272 | 0.0181 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35.4102 | 889.631 | 739.897 | 733.2522 | 6.6448 | 0.89807 | 1.8317 | 1.8242 | 0.0074692 | 0.40777
2024-10-19 18:00:00 | 2.2775 | 1.6251 | 2.3609 | 2.951 | 12.4434 | 14.8405 | 14.9112 | 16.3117 | 0.04 | 0.1545 | 75.759 | 0.0868 | 100.3038 | 100.3259 | 0.35 | 0.0537 | 0.154 | 0.0616 | 0.0311 | 0.02 | 0.029 | 0.0107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.3791 | 964.6782 | 742.5509 | 733.6017 | 8.9492 | 1.2052 | 1.7697 | 1.7605 | 0.0092769 | 0.52419
2024-10-19 18:30:00 | 2.28 | 1.77 | 3.6 | 3.59 | 12.49 | 13.2 | 14.8 | 16.67 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 947.7857 | 730.9665 | 730.9665 | 0 | 0 | 1.7712 | 1.7712 | 0 | 0
2024-10-19 19:00:00 | 2.2839 | 1.7213 | 3.67 | 2.3015 | 12.761 | 14.9242 | 14.572 | 16.3094 | 21.9731 | 0.1438 | 51.3576 | 0.0842 | 100.2959 | 100.3005 | 0.3288 | 0.0565 | 0.151 | 0.0685 | 0.0368 | 0.0128 | 0.0183 | 0.0118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1075.1596 | 760.5594 | 734.9478 | 25.6116 | 3.3675 | 1.7074 | 1.6836 | 0.023821 | 1.3952
2024-10-19 19:30:00 | 2.28 | 1.76 | 3.57 | 3.57 | 12.56 | 13.19 | 14.81 | 16.66 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.24 | 950.2038 | 719.8542 | 719.8542 | 0 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0
2024-10-19 20:00:00 | 2.3286 | 1.6541 | 2.3103 | 2.2213 | 12.5372 | 14.556 | 13.7509 | 16.3089 | 0.04 | 0.1451 | 47.635 | 0.0929 | 100.2984 | 100.24 | 0.35 | 0.0688 | 0.13 | 0.0731 | 0.028 | 0.02 | 0.03 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9461 | 1092.6566 | 752.2699 | 734.5156 | 17.7543 | 2.3601 | 1.6885 | 1.6722 | 0.016249 | 0.96233
2024-10-19 20:30:00 | 2.27 | 1.75 | 3.6 | 3.59 | 12.62 | 13.21 | 14.76 | 16.64 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 988.6868 | 714.2265 | 714.2265 | 0 | 0 | 1.7224 | 1.7224 | 0 | 0
2024-10-19 21:00:00 | 2.2799 | 1.6962 | 3.5305 | 2.5093 | 12.5798 | 13.6874 | 14.86 | 16.324 | 11.8133 | 0.1511 | 91.3214 | 0.095 | 100.2966 | 100.3018 | 0.3206 | 0.0479 | 0.1412 | 0.0637 | 0.0319 | 0.0187 | 0.03 | 0.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 893.6657 | 755.1556 | 733.0204 | 22.1352 | 2.9312 | 1.845 | 1.8202 | 0.024769 | 1.3425
2024-10-19 21:30:00 | 2.28 | 1.74 | 3.55 | 3.54 | 12.63 | 13.24 | 14.74 | 16.62 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 936.9259 | 717.9866 | 717.9866 | 0 | 0 | 1.7663 | 1.7663 | 0 | 0
2024-10-19 22:00:00 | 2.28 | 1.73 | 3.51 | 3.5 | 12.65 | 13.27 | 14.74 | 16.61 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 871.4196 | 717.2668 | 717.2668 | 0 | 0 | 1.8231 | 1.8231 | 0 | 0
2024-10-19 22:30:00 | 2.27 | 1.73 | 3.57 | 3.57 | 12.64 | 13.29 | 14.72 | 16.58 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 939.6997 | 735.065 | 735.065 | 0 | 0 | 1.7822 | 1.7822 | 0 | 0
2024-10-19 23:00:00 | 2.283 | 1.7047 | 2.8726 | 3.2612 | 12.4615 | 13.5737 | 13.9777 | 16.0959 | 65.6212 | 0.1497 | 12.8372 | 0.0985 | 100.249 | 100.24 | 0.3422 | 0.0499 | 0.131 | 0.0786 | 0.0315 | 0.0068 | 0.0293 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.1958 | 932.9201 | 751.842 | 735.065 | 16.777 | 2.2315 | 1.8059 | 1.7879 | 0.017983 | 0.99581
2024-10-19 23:30:00 | 2.3008 | 1.6331 | 2.9074 | 2.1829 | 12.7673 | 15.3 | 14.2361 | 16.2576 | 28.1242 | 0.13 | 35.5519 | 0.0886 | 100.3051 | 100.2773 | 0.3186 | 0.0482 | 0.1416 | 0.0562 | 0.029 | 0.0083 | 0.03 | 0.0107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.6349 | 910.9746 | 746.0875 | 735.8829 | 10.2046 | 1.3677 | 1.819 | 1.8078 | 0.011202 | 0.61582
2024-10-20 00:00:00 | 2.27 | 1.71 | 3.6 | 3.59 | 12.63 | 13.29 | 14.69 | 16.56 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 1026.7156 | 722.6097 | 722.6097 | 0 | 0 | 1.7038 | 1.7038 | 0 | 0
2024-10-20 00:30:00 | 2.2779 | 1.6273 | 3.4865 | 1.69 | 12.7676 | 13.4247 | 14.8083 | 15.9451 | 18.6745 | 0.1357 | 67.7037 | 0.0944 | 100.2206 | 100.3202 | 0.3393 | 0.07 | 0.16 | 0.0583 | 0.0329 | 0.004 | 0.03 | 0.0085 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.1049 | 1022.5214 | 746.0313 | 734.5156 | 11.5157 | 1.5436 | 1.7296 | 1.7183 | 0.011262 | 0.65114
2024-10-20 01:00:00 | 2.2801 | 1.6658 | 3.1739 | 2.8717 | 12.5633 | 13.4373 | 15.485 | 16.0963 | 23.9229 | 0.157 | 62.7408 | 0.0862 | 100.2975 | 100.3152 | 0.3376 | 0.0614 | 0.1459 | 0.0609 | 0.02 | 0.016 | 0.03 | 0.0059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.2787 | 909.4064 | 749.6981 | 735.065 | 14.6331 | 1.9519 | 1.8244 | 1.8083 | 0.016091 | 0.88199
2024-10-20 01:30:00 | 2.3062 | 1.6284 | 3.5301 | 3.011 | 12.7607 | 13.6203 | 15.1858 | 16.1113 | 32.6015 | 0.1401 | 27.7353 | 0.0892 | 100.3201 | 100.2873 | 0.31 | 0.0559 | 0.1375 | 0.053 | 0.0224 | 0.0058 | 0.0254 | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24.6721 | 847.7608 | 749.5109 | 734.5156 | 14.9953 | 2.0007 | 1.8841 | 1.8664 | 0.017688 | 0.93881
2024-10-20 02:00:00 | 2.2962 | 1.793 | 2.3417 | 2.5627 | 12.3924 | 14.2036 | 14.919 | 16.4842 | 68.8517 | 0.1484 | 99.48 | 0.0827 | 100.2789 | 100.3494 | 0.3119 | 0.0598 | 0.156 | 0.0601 | 0.0379 | 0.0153 | 0.0281 | 0.0168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9857 | 919.4981 | 741.5075 | 738.1946 | 3.3129 | 0.44678 | 1.8064 | 1.8028 | 0.0036029 | 0.19945
2024-10-20 02:30:00 | 2.28 | 1.69 | 3.56 | 3.56 | 12.81 | 13.34 | 14.67 | 16.49 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 736.7016 | 718.5577 | 718.5577 | 0 | 0 | 1.9754 | 1.9754 | 0 | 0
2024-10-20 03:00:00 | 2.28 | 1.68 | 3.6 | 3.6 | 12.81 | 13.35 | 14.65 | 16.48 | 99.79 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 855.5971 | 724.0017 | 724.0017 | 0 | 0 | 1.8462 | 1.8462 | 0 | 0
2024-10-20 03:30:00 | 2.3062 | 1.6113 | 3.67 | 3.67 | 12.5308 | 13.4583 | 14.6266 | 16.2442 | 99.81 | 0.1683 | 68.5184 | 0.0888 | 100.3398 | 100.3476 | 0.3416 | 0.0686 | 0.1507 | 0.0444 | 0.02 | 0.0146 | 0.0189 | 0.0124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 937.4248 | 753.7184 | 730.9665 | 22.7519 | 3.0186 | 1.804 | 1.7798 | 0.024271 | 1.3454
2024-10-20 04:00:00 | 2.3018 | 1.5149 | 2.9208 | 2.1987 | 12.4717 | 15.1953 | 14.9565 | 15.7146 | 99.81 | 0.1492 | 0.17 | 0.088 | 100.2891 | 100.2443 | 0.31 | 0.0582 | 0.16 | 0.0788 | 0.02 | 0.0136 | 0.03 | 0.011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.261 | 914.7177 | 753.1216 | 734.8239 | 18.2977 | 2.4296 | 1.8233 | 1.8033 | 0.020004 | 1.0971
2024-10-20 04:30:00 | 2.3176 | 1.5398 | 2.8835 | 1.69 | 12.4448 | 14.0309 | 14.8196 | 16.133 | 59.3958 | 0.1409 | 99.48 | 0.1 | 100.324 | 100.2614 | 0.31 | 0.0625 | 0.1526 | 0.0654 | 0.0307 | 0.0062 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 904.7715 | 744.5119 | 735.5245 | 8.9874 | 1.2072 | 1.8229 | 1.8129 | 0.0099333 | 0.54493
2024-10-20 05:00:00 | 2.277 | 1.3573 | 3.67 | 2.6858 | 12.7713 | 14.951 | 14.347 | 16.3674 | 99.81 | 0.1646 | 92.2628 | 0.1 | 100.2769 | 100.24 | 0.3477 | 0.07 | 0.1514 | 0.0483 | 0.04 | 0.02 | 0.0185 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.8988 | 1022.0854 | 740.5721 | 736.3326 | 4.2395 | 0.57246 | 1.7246 | 1.7204 | 0.0041479 | 0.24052
2024-10-20 05:30:00 | 2.3208 | 1.5484 | 2.8825 | 1.9833 | 12.5197 | 14.6929 | 14.5653 | 16.5638 | 27.531 | 0.1446 | 99.48 | 0.0909 | 100.3412 | 100.2527 | 0.3434 | 0.0472 | 0.1506 | 0.0563 | 0.0263 | 0.0047 | 0.0294 | 0.0173 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32.2071 | 1008.1365 | 748.3324 | 734.5156 | 13.8168 | 1.8463 | 1.7423 | 1.7286 | 0.013705 | 0.78662
2024-10-20 06:00:00 | 2.27 | 1.62 | 3.54 | 3.53 | 12.81 | 13.39 | 14.56 | 16.38 | 99.78 | 0.15 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.23 | 935.1905 | 729.4756 | 729.4756 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0
2024-10-20 06:30:00 | 2.28 | 1.61 | 3.59 | 3.59 | 12.78 | 13.39 | 14.54 | 16.37 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.23 | 920.1333 | 723.6256 | 723.6256 | 0 | 0 | 1.7864 | 1.7864 | 0 | 0
2024-10-20 07:00:00 | 2.2782 | 1.5813 | 2.9035 | 2.5663 | 12.7467 | 15.1168 | 15.5218 | 16.2073 | 76.141 | 0.1519 | 30.4837 | 0.0903 | 100.3192 | 100.2576 | 0.3342 | 0.07 | 0.1467 | 0.0601 | 0.0265 | 0.0029 | 0.03 | 0.0051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.5874 | 971.6344 | 735.3799 | 734.5156 | 0.8643 | 0.11753 | 1.7568 | 1.756 | 0.00088953 | 0.050632
2024-10-20 07:30:00 | 2.3059 | 1.5124 | 1.72 | 2.2721 | 12.7512 | 13.5946 | 14.9108 | 16.0048 | 22.8525 | 0.152 | 66.8454 | 0.08 | 100.2433 | 100.36 | 0.3358 | 0.07 | 0.1381 | 0.0799 | 0.0256 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.1417 | 939.2223 | 742.4311 | 737.3124 | 5.1187 | 0.68945 | 1.7905 | 1.785 | 0.0054499 | 0.30438
2024-10-20 08:00:00 | 2.2837 | 1.5338 | 3.67 | 3.4784 | 12.5134 | 14.3648 | 14.8917 | 16.304 | 22.7087 | 0.1663 | 81.6276 | 0.0805 | 100.2866 | 100.322 | 0.326 | 0.0519 | 0.1484 | 0.0733 | 0.0314 | 0 | 0.029 | 0.0181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.3394 | 967.7922 | 758.0753 | 734.5156 | 23.5597 | 3.1078 | 1.7833 | 1.759 | 0.024344 | 1.3651
2024-10-20 08:30:00 | 2.2947 | 1.8047 | 2.4728 | 3.3749 | 12.7567 | 13.7771 | 15.1626 | 15.9932 | 71.1146 | 0.1496 | 29.3755 | 0.0903 | 100.2784 | 100.3018 | 0.3156 | 0.0532 | 0.1455 | 0.0543 | 0.0378 | 0.019 | 0.0152 | 0.0179 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.9906 | 966.3771 | 756.8004 | 739.5092 | 17.2912 | 2.2848 | 1.7831 | 1.7652 | 0.017893 | 1.0034
2024-10-20 09:00:00 | 2.28 | 1.55 | 3.57 | 3.57 | 12.58 | 13.27 | 14.44 | 16.29 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.22 | 989.7028 | 718.9089 | 718.9089 | 0 | 0 | 1.7264 | 1.7264 | 0 | 0
2024-10-20 09:30:00 | 2.2918 | 1.5473 | 2.7508 | 3.67 | 12.7719 | 13.5437 | 14.5691 | 16.4868 | 54.8521 | 0.1375 | 99.48 | 0.091 | 100.3043 | 100.2775 | 0.3313 | 0.0581 | 0.1352 | 0.0565 | 0.034 | 0.0008 | 0.0279 | 0.0052 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2815 | 1175.737 | 748.2955 | 734.5156 | 13.7799 | 1.8415 | 1.6364 | 1.6247 | 0.01172 | 0.7162
2024-10-20 10:00:00 | 2.27 | 1.52 | 3.55 | 3.55 | 12.57 | 13.23 | 14.4 | 16.25 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.22 | 925.6366 | 724.9122 | 724.9122 | 0 | 0 | 1.7831 | 1.7831 | 0 | 0
2024-10-20 10:30:00 | 2.27 | 1.51 | 3.56 | 3.57 | 12.57 | 13.21 | 14.37 | 16.22 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.22 | 938.0675 | 735.584 | 735.584 | 0 | 0 | 1.7841 | 1.7841 | 0 | 0
2024-10-20 11:00:00 | 2.277 | 1.6803 | 3.67 | 2.6937 | 12.6103 | 13.5654 | 14.6008 | 16.4559 | 99.81 | 0.1646 | 32.0255 | 0.1 | 100.3301 | 100.36 | 0.3219 | 0.07 | 0.1595 | 0.0728 | 0.0304 | 0.0126 | 0.03 | 0.0155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.025 | 816.7298 | 750.56 | 729.3714 | 21.1886 | 2.823 | 1.919 | 1.893 | 0.025943 | 1.3519
2024-10-20 11:30:00 | 2.2774 | 1.3607 | 2.7958 | 3.3357 | 12.3804 | 13.396 | 14.8499 | 15.7818 | 32.8235 | 0.1542 | 73.5596 | 0.0954 | 100.3251 | 100.339 | 0.337 | 0.0572 | 0.149 | 0.0554 | 0.0203 | 0.0057 | 0.0253 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 843.4664 | 760.4159 | 734.1752 | 26.2407 | 3.4508 | 1.9015 | 1.8704 | 0.031111 | 1.6361
2024-10-20 12:00:00 | 2.24 | 1.6006 | 2.9978 | 2.6508 | 12.729 | 13.5424 | 14.0649 | 16.3703 | 0.04 | 0.1471 | 63.7826 | 0.0899 | 100.2148 | 100.2823 | 0.3435 | 0.07 | 0.151 | 0.0618 | 0.0328 | 0 | 0.0276 | 0.0147 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.1778 | 948.5584 | 741.5591 | 737.7258 | 3.8333 | 0.51692 | 1.7818 | 1.7777 | 0.0040412 | 0.22681
2024-10-20 12:30:00 | 2.33 | 1.5456 | 2.2614 | 2.2933 | 12.4011 | 14.1779 | 14.9719 | 16.4977 | 61.5839 | 0.1363 | 77.7696 | 0.0895 | 100.2814 | 100.2666 | 0.3452 | 0.0694 | 0.1593 | 0.0527 | 0.0303 | 0 | 0.03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.3622 | 1050.4348 | 750.0604 | 734.5156 | 15.5448 | 2.0725 | 1.714 | 1.6992 | 0.014798 | 0.86336
2024-10-20 13:00:00 | 2.33 | 1.6551 | 2.4432 | 2.305 | 12.3618 | 15.3 | 14.8857 | 16.2954 | 69.3308 | 0.1556 | 21.0016 | 0.0901 | 100.3179 | 100.36 | 0.3391 | 0.0554 | 0.1564 | 0.062 | 0.0251 | 0.02 | 0.03 | 0.0105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19.3141 | 996.7386 | 746.5122 | 734.5156 | 11.9966 | 1.607 | 1.749 | 1.7369 | 0.012036 | 0.68817
2024-10-20 13:30:00 | 2.28 | 1.46 | 3.56 | 3.56 | 12.66 | 13.2 | 14.24 | 16.15 | 99.79 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.22 | 1177.7419 | 733.7108 | 733.7108 | 0 | 0 | 1.623 | 1.623 | 0 | 0
2024-10-20 14:00:00 | 2.3294 | 1.6806 | 2.8441 | 2.0513 | 12.4319 | 13.2799 | 14.7788 | 16.4539 | 72.6109 | 0.1622 | 45.4504 | 0.1 | 100.35 | 100.24 | 0.3412 | 0.0519 | 0.1454 | 0.0614 | 0.0205 | 0.0067 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.1234 | 978.1131 | 756.1836 | 734.1398 | 22.0438 | 2.9151 | 1.7731 | 1.7506 | 0.022537 | 1.2711
2024-10-20 14:30:00 | 2.28 | 1.45 | 3.55 | 3.54 | 12.63 | 13.22 | 14.21 | 16.13 | 99.79 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.3 | 100.31 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1029.5588 | 729.0268 | 729.0268 | 0 | 0 | 1.7081 | 1.7081 | 0 | 0
2024-10-20 15:00:00 | 2.28 | 1.45 | 3.57 | 3.57 | 12.66 | 13.22 | 14.22 | 16.11 | 99.79 | 0.15 | 99.45 | 0.09 | 100.3 | 100.31 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 975.5636 | 728.0974 | 728.0974 | 0 | 0 | 1.7463 | 1.7463 | 0 | 0
2024-10-20 15:30:00 | 2.2902 | 1.7213 | 3.5431 | 2.2335 | 12.5071 | 13.3899 | 14.7968 | 16.4948 | 48.6842 | 0.1331 | 77.8098 | 0.0848 | 100.2722 | 100.2967 | 0.3343 | 0.0485 | 0.1522 | 0.0651 | 0.0312 | 0.0092 | 0.0221 | 0.0138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.9142 | 940.9804 | 734.4977 | 734.1398 | 0.3579 | 0.048727 | 1.7806 | 1.7802 | 0.00038035 | 0.021361
2024-10-20 16:00:00 | 2.2774 | 1.8722 | 2.482 | 2.5259 | 12.781 | 14.4763 | 14.7686 | 15.9669 | 83.2469 | 0.1481 | 39.8768 | 0.0963 | 100.3209 | 100.2971 | 0.3319 | 0.0528 | 0.1553 | 0.0621 | 0.04 | 0.012 | 0.03 | 0.0115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.5951 | 956.99 | 746.3219 | 737.3124 | 9.0095 | 1.2072 | 1.7799 | 1.7704 | 0.0094144 | 0.52894
2024-10-20 16:30:00 | 2.27 | 1.44 | 3.56 | 3.56 | 12.68 | 13.2 | 14.22 | 16.08 | 99.78 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 991.8287 | 731.6768 | 731.6768 | 0 | 0 | 1.7377 | 1.7377 | 0 | 0
2024-10-20 17:00:00 | 2.2983 | 1.6506 | 2.4909 | 1.7176 | 12.7553 | 13.5209 | 14.4828 | 16.7929 | 39.8161 | 0.149 | 54.1662 | 0.0975 | 100.2304 | 100.36 | 0.3149 | 0.0498 | 0.1456 | 0.05 | 0.0271 | 0.0057 | 0.025 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1102.8386 | 752.2904 | 741.5075 | 10.7829 | 1.4333 | 1.6821 | 1.6724 | 0.0097774 | 0.58125
2024-10-20 17:30:00 | 2.3141 | 1.5347 | 2.8377 | 2.8113 | 12.5207 | 15.0046 | 14.9541 | 16.2532 | 45.4662 | 0.1523 | 59.5215 | 0.0916 | 100.3017 | 100.2768 | 0.3288 | 0.0522 | 0.1485 | 0.0778 | 0.02 | 0.0182 | 0.03 | 0.0054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.019 | 1086.1142 | 768.5984 | 734.5156 | 34.0828 | 4.4344 | 1.7077 | 1.6763 | 0.03138 | 1.8376
2024-10-20 18:00:00 | 2.2771 | 1.7148 | 1.9226 | 3.3166 | 12.7083 | 13.825 | 14.7463 | 16.1109 | 84.3693 | 0.1494 | 29.4739 | 0.0857 | 100.3108 | 100.2597 | 0.3438 | 0.0601 | 0.1512 | 0.0582 | 0.0227 | 0.0141 | 0.0217 | 0.0064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 908.4155 | 768.7368 | 735.3799 | 33.3569 | 4.3392 | 1.8462 | 1.8095 | 0.03672 | 1.9889
2024-10-20 18:30:00 | 2.2869 | 1.6662 | 3.67 | 3.1959 | 12.7783 | 13.6494 | 15.3436 | 16.4441 | 8.2548 | 0.1362 | 2.7493 | 0.098 | 100.2399 | 100.3201 | 0.3334 | 0.0465 | 0.1586 | 0.0713 | 0.0385 | 0.0044 | 0.0198 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5411 | 1145.0322 | 770.066 | 737.7186 | 32.3474 | 4.2006 | 1.6725 | 1.6443 | 0.02825 | 1.6891
2024-10-20 19:00:00 | 2.27 | 1.41 | 3.58 | 3.57 | 12.66 | 13.19 | 14.15 | 16.01 | 99.78 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1144.6729 | 732.1294 | 732.1294 | 0 | 0 | 1.6396 | 1.6396 | 0 | 0
2024-10-20 19:30:00 | 2.3022 | 1.7429 | 3.67 | 1.69 | 12.4898 | 13.8738 | 15.0773 | 16.0033 | 99.81 | 0.17 | 30.164 | 0.1 | 100.3216 | 100.2571 | 0.3284 | 0.03 | 0.143 | 0.0573 | 0.0221 | 0 | 0.03 | 0.0037 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.5138 | 998.0799 | 735.8121 | 734.5156 | 1.2965 | 0.1762 | 1.7372 | 1.7359 | 0.001299 | 0.074774
2024-10-20 20:00:00 | 2.3052 | 1.6288 | 1.72 | 2.8741 | 12.7504 | 14.954 | 14.9033 | 16.4083 | 62.6235 | 0.162 | 70.9274 | 0.0998 | 100.3115 | 100.2412 | 0.3228 | 0.07 | 0.16 | 0.056 | 0.0274 | 0.0135 | 0.028 | 0.0077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8354 | 974.2743 | 736.3326 | 734.8239 | 1.5087 | 0.20489 | 1.7558 | 1.7542 | 0.0015485 | 0.088197
2024-10-20 20:30:00 | 2.279 | 1.6862 | 3.3508 | 2.001 | 12.579 | 13.5858 | 14.9646 | 16.2841 | 11.2324 | 0.13 | 99.48 | 0.0914 | 100.2593 | 100.24 | 0.3362 | 0.0534 | 0.1546 | 0.055 | 0.02 | 0.0017 | 0.03 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 927.6107 | 747.79 | 734.1752 | 13.6148 | 1.8207 | 1.8061 | 1.7915 | 0.014677 | 0.81263
2024-10-20 21:00:00 | 2.279 | 1.7337 | 2.9513 | 3.4745 | 12.4638 | 15.3 | 14.9563 | 16.1136 | 37.2052 | 0.1532 | 18.1985 | 0.0896 | 100.31 | 100.2845 | 0.35 | 0.07 | 0.15 | 0.0566 | 0.0277 | 0.0086 | 0.03 | 0.0093 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.9034 | 884.2298 | 766.9555 | 734.5156 | 32.4399 | 4.2297 | 1.8674 | 1.8307 | 0.036687 | 1.9646
2024-10-20 21:30:00 | 2.2634 | 1.5206 | 2.5165 | 2.8397 | 12.45 | 14.3707 | 15.2773 | 15.7228 | 44.257 | 0.13 | 10.712 | 0.0921 | 100.2884 | 100.24 | 0.35 | 0.0454 | 0.1543 | 0.0594 | 0.0253 | 0.0112 | 0.0185 | 0.019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.7713 | 899.9625 | 757.6249 | 740.253 | 17.3719 | 2.2929 | 1.8418 | 1.8225 | 0.019303 | 1.048
2024-10-20 22:00:00 | 2.3059 | 1.5951 | 2.4311 | 1.69 | 12.6153 | 14.3585 | 15.2934 | 16.3191 | 78.7139 | 0.17 | 41.0302 | 0.0926 | 100.2551 | 100.24 | 0.3132 | 0.0525 | 0.1486 | 0.0634 | 0.0293 | 0.0139 | 0.0277 | 0.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.7475 | 858.4829 | 756.4436 | 740.253 | 16.1906 | 2.1404 | 1.8811 | 1.8623 | 0.01886 | 1.0026
2024-10-20 22:30:00 | 2.28 | 1.37 | 3.5 | 3.5 | 12.69 | 13.18 | 14.09 | 15.93 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1061.6851 | 734.1752 | 734.1752 | 0 | 0 | 1.6915 | 1.6915 | 0 | 0
2024-10-20 23:00:00 | 2.24 | 1.5852 | 3.5471 | 2.3645 | 12.4165 | 14.3539 | 14.6806 | 16.3661 | 31.2637 | 0.1469 | 28.8841 | 0.0904 | 100.2983 | 100.2747 | 0.3442 | 0.064 | 0.1305 | 0.0401 | 0.02 | 0 | 0.0281 | 0.0044 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 997.0423 | 745.403 | 735.584 | 9.819 | 1.3173 | 1.7476 | 1.7378 | 0.0098481 | 0.56352
2024-10-20 23:30:00 | 2.27 | 1.36 | 3.58 | 3.58 | 12.63 | 13.16 | 14.08 | 15.91 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 961.7679 | 725.1853 | 725.1853 | 0 | 0 | 1.754 | 1.754 | 0 | 0
2024-10-21 00:00:00 | 2.27 | 1.35 | 3.59 | 3.59 | 12.62 | 13.17 | 14.08 | 15.89 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 983.5711 | 723.2985 | 723.2985 | 0 | 0 | 1.7354 | 1.7354 | 0 | 0
2024-10-21 00:30:00 | 2.2904 | 1.7555 | 2.6119 | 2.529 | 12.421 | 13.8562 | 15.0176 | 15.8856 | 56.1648 | 0.1537 | 12.4298 | 0.0877 | 100.3075 | 100.2868 | 0.3173 | 0.0451 | 0.1485 | 0.0585 | 0.0302 | 0.0086 | 0.0211 | 0.0151 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.2368 | 1100.8221 | 753.5054 | 739.5092 | 13.9962 | 1.8575 | 1.6845 | 1.6718 | 0.012714 | 0.75479
2024-10-21 01:00:00 | 2.3167 | 1.6243 | 2.5823 | 2.4221 | 12.4457 | 13.6247 | 14.7921 | 15.714 | 56.3843 | 0.15 | 42.1767 | 0.0956 | 100.3114 | 100.318 | 0.3185 | 0.0609 | 0.1478 | 0.0729 | 0.02 | 0.003 | 0.03 | 0.0139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.3454 | 1077.589 | 760.5151 | 734.5156 | 25.9995 | 3.4187 | 1.7058 | 1.6816 | 0.024127 | 1.4145
2024-10-21 01:30:00 | 2.2801 | 1.7102 | 2.586 | 2.1476 | 12.7887 | 14.3433 | 14.4554 | 16.3364 | 25.2166 | 0.13 | 76.4547 | 0.0901 | 100.3107 | 100.2903 | 0.3259 | 0.0565 | 0.16 | 0.0538 | 0.0266 | 0.0096 | 0.0269 | 0.0158 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29.5005 | 974.7619 | 763.276 | 734.5156 | 28.7604 | 3.768 | 1.783 | 1.7535 | 0.029505 | 1.6548
2024-10-21 02:00:00 | 2.2933 | 1.727 | 1.9042 | 2.5668 | 12.7741 | 13.6417 | 15.4644 | 16.3218 | 79.3159 | 0.17 | 85.8143 | 0.0913 | 100.2476 | 100.3255 | 0.32 | 0.0483 | 0.1404 | 0.0757 | 0.0286 | 0.0039 | 0.0259 | 0.0133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.197 | 851.5314 | 748.0877 | 739.5092 | 8.5785 | 1.1467 | 1.8785 | 1.8684 | 0.010074 | 0.53628
2024-10-21 02:30:00 | 2.2941 | 1.6819 | 1.7215 | 2.7543 | 12.715 | 13.584 | 15.245 | 16.2541 | 52.6902 | 0.1597 | 48.2063 | 0.0961 | 100.3467 | 100.3355 | 0.3261 | 0.0529 | 0.1486 | 0.08 | 0.0273 | 0.0089 | 0.03 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1944 | 1050.9618 | 745.0785 | 735.1713 | 9.9072 | 1.3297 | 1.7089 | 1.6995 | 0.0094268 | 0.55161
2024-10-21 03:00:00 | 2.3124 | 1.3807 | 3.5732 | 3.1355 | 12.242 | 13.777 | 14.467 | 16.2092 | 64.5527 | 0.1364 | 51.4527 | 0.0938 | 100.3178 | 100.2859 | 0.3136 | 0.0561 | 0.1508 | 0.0559 | 0.0317 | 0.0149 | 0.0259 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0484 | 979.532 | 742.2619 | 735.8121 | 6.4498 | 0.86894 | 1.7578 | 1.7512 | 0.0065846 | 0.3746
2024-10-21 03:30:00 | 2.2569 | 1.5474 | 3.5705 | 1.8576 | 12.6957 | 14.1169 | 14.6023 | 15.9921 | 52.7182 | 0.1548 | 1.4635 | 0.0811 | 100.2697 | 100.2975 | 0.3174 | 0.0646 | 0.1515 | 0.0695 | 0.02 | 0.0084 | 0.0194 | 0.0135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45.6958 | 1015.986 | 761.7836 | 740.5101 | 21.2735 | 2.7926 | 1.7498 | 1.7289 | 0.020939 | 1.1966
2024-10-21 04:00:00 | 2.27 | 1.3 | 3.52 | 3.52 | 12.75 | 13.2 | 13.97 | 15.78 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 999.3239 | 726.8629 | 726.8629 | 0 | 0 | 1.7274 | 1.7274 | 0 | 0
2024-10-21 04:30:00 | 2.2774 | 1.6819 | 2.2704 | 1.8577 | 12.7993 | 13.5011 | 14.5477 | 16.1115 | 84.3967 | 0.1443 | 99.48 | 0.0923 | 100.2916 | 100.3263 | 0.3345 | 0.054 | 0.1577 | 0.0698 | 0.0328 | 0.0176 | 0.0188 | 0.0019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.1867 | 969.7507 | 742.6833 | 735.3314 | 7.3519 | 0.98991 | 1.7658 | 1.7583 | 0.0075812 | 0.42932
2024-10-21 05:00:00 | 2.2824 | 1.7652 | 3.5374 | 3.2774 | 12.4068 | 13.3951 | 15.4426 | 16.2978 | 0.04 | 0.13 | 54.865 | 0.0889 | 100.21 | 100.2693 | 0.3495 | 0.03 | 0.1583 | 0.0677 | 0.0295 | 0.0116 | 0.03 | 0.0059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1039.3853 | 766.0437 | 735.8829 | 30.1608 | 3.9372 | 1.737 | 1.708 | 0.029018 | 1.6706
2024-10-21 05:30:00 | 2.24 | 1.9341 | 3.2719 | 3.5655 | 12.13 | 13.0316 | 15.4509 | 16.9569 | 46.3824 | 0.148 | 43.7897 | 0.0896 | 100.2921 | 100.36 | 0.3355 | 0.0342 | 0.1364 | 0.0554 | 0.0288 | 0.0068 | 0.0175 | 0.0074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3136 | 975.9496 | 743.6716 | 741.7407 | 1.9309 | 0.25964 | 1.762 | 1.76 | 0.0019785 | 0.11229
2024-10-21 06:00:00 | 2.2872 | 1.7048 | 2.0161 | 2.0116 | 12.4735 | 13.3872 | 13.9466 | 15.9302 | 44.2052 | 0.1462 | 24.6314 | 0.0922 | 100.2929 | 100.2773 | 0.339 | 0.0622 | 0.1306 | 0.0574 | 0.0321 | 0.019 | 0.0276 | 0.0105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 913.8618 | 737.586 | 735.065 | 2.521 | 0.34179 | 1.8071 | 1.8044 | 0.0027586 | 0.15265
2024-10-21 06:30:00 | 2.2927 | 1.6215 | 2.9141 | 2.1595 | 12.7895 | 13.6021 | 14.8788 | 15.7315 | 99.81 | 0.1337 | 59.1757 | 0.0915 | 100.2902 | 100.2749 | 0.35 | 0.07 | 0.1303 | 0.0682 | 0.0242 | 0 | 0.03 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0244 | 1181.4178 | 740.526 | 734.1398 | 6.3862 | 0.86239 | 1.6268 | 1.6214 | 0.0054055 | 0.33228
2024-10-21 07:00:00 | 2.259 | 2.0158 | 1.72 | 1.7821 | 12.13 | 13.3889 | 13.7745 | 16.6662 | 51.1221 | 0.1468 | 57.5121 | 0.08 | 100.3111 | 100.2803 | 0.31 | 0.03 | 0.154 | 0.0619 | 0.0307 | 0.0047 | 0.03 | 0.0128 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.2407 | 1131.5564 | 778.0697 | 741.7407 | 36.329 | 4.6691 | 1.6876 | 1.6555 | 0.032105 | 1.9024
2024-10-21 07:30:00 | 2.3071 | 1.5066 | 3.67 | 3.194 | 12.515 | 14.8732 | 14.2223 | 16.379 | 99.81 | 0.166 | 71.7054 | 0.0948 | 100.35 | 100.36 | 0.348 | 0.07 | 0.1479 | 0.0591 | 0.0234 | 0.0092 | 0.0184 | 0.0064 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7859 | 975.9313 | 745.0415 | 730.9665 | 14.075 | 1.8892 | 1.7634 | 1.749 | 0.014422 | 0.81785
2024-10-21 08:00:00 | 2.2791 | 1.7761 | 3.1939 | 1.69 | 12.8008 | 14.3559 | 14.3812 | 16.3752 | 68.2645 | 0.1557 | 99.48 | 0.1 | 100.3071 | 100.2685 | 0.3232 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.0284 | 0.02 | 0.0293 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1075.0382 | 765.5371 | 734.5156 | 31.0215 | 4.0523 | 1.7121 | 1.6832 | 0.028856 | 1.6854
2024-10-21 08:30:00 | 2.2435 | 1.7599 | 2.7107 | 3.5607 | 12.4847 | 15.3 | 13.9532 | 16.1817 | 65.6133 | 0.1691 | 99.48 | 0.0908 | 100.2834 | 100.2545 | 0.338 | 0.0658 | 0.1439 | 0.0741 | 0.0202 | 0.0123 | 0.0224 | 0.0028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.4067 | 935.5717 | 778.9494 | 737.586 | 41.3634 | 5.3102 | 1.8326 | 1.7884 | 0.044212 | 2.4125
2024-10-21 09:00:00 | 2.24 | 1.8586 | 3.67 | 3.5306 | 12.822 | 13.5646 | 15.2583 | 15.9244 | 1.8105 | 0.1513 | 58.9466 | 0.0856 | 100.3134 | 100.3165 | 0.3162 | 0.0561 | 0.1489 | 0.0522 | 0.0356 | 0.0052 | 0.0183 | 0.0194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0509 | 1122.8163 | 753.0928 | 739.5092 | 13.5836 | 1.8037 | 1.6707 | 1.6586 | 0.012098 | 0.72411
2024-10-21 09:30:00 | 2.2822 | 1.7194 | 2.0559 | 3.5675 | 12.7319 | 14.0642 | 14.4241 | 16.2325 | 77.0083 | 0.1415 | 76.4693 | 0.0919 | 100.2709 | 100.2732 | 0.3295 | 0.0569 | 0.1467 | 0.0605 | 0.0342 | 0.0146 | 0.03 | 0.0088 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.6463 | 948.6316 | 748.1414 | 734.5156 | 13.6258 | 1.8213 | 1.7887 | 1.7743 | 0.014364 | 0.80304
2024-10-21 10:00:00 | 2.33 | 1.7087 | 3.67 | 3.3008 | 12.4062 | 13.8668 | 15.1535 | 16.6944 | 79.3347 | 0.1627 | 99.48 | 0.1 | 100.3186 | 100.3102 | 0.3368 | 0.07 | 0.1395 | 0.0565 | 0.04 | 0.0174 | 0.03 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9949 | 852.4949 | 747.0088 | 735.4649 | 11.5439 | 1.5453 | 1.8763 | 1.8627 | 0.013541 | 0.72172
2024-10-21 10:30:00 | 2.3252 | 1.542 | 2.5576 | 2.1493 | 12.5798 | 13.4459 | 14.2622 | 16.0525 | 75.526 | 0.1443 | 11.4163 | 0.0875 | 100.21 | 100.2729 | 0.35 | 0.0519 | 0.1458 | 0.0632 | 0.0337 | 0.0115 | 0.0269 | 0.0009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.1196 | 993.1231 | 766.0452 | 735.584 | 30.4612 | 3.9764 | 1.7713 | 1.7407 | 0.030672 | 1.7316
2024-10-21 11:00:00 | 2.27 | 1.17 | 3.59 | 3.59 | 12.47 | 12.99 | 13.79 | 15.53 | 99.75 | 0.14 | 99.41 | 0.08 | 100.25 | 100.28 | 0.31 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1007.8883 | 734.1647 | 734.1647 | 0 | 0 | 1.7284 | 1.7284 | 0 | 0
2024-10-21 11:30:00 | 2.2678 | 1.7456 | 1.72 | 2.9541 | 12.8089 | 13.6039 | 14.9994 | 16.29 | 86.6329 | 0.1549 | 29.7155 | 0.0849 | 100.2161 | 100.3141 | 0.3137 | 0.0605 | 0.13 | 0.0701 | 0.0299 | 0.0193 | 0.0191 | 0.0089 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.5429 | 970.3362 | 769.5473 | 739.7671 | 29.7802 | 3.8698 | 1.7931 | 1.7624 | 0.030691 | 1.7116
2024-10-21 12:00:00 | 2.27 | 1.15 | 3.57 | 3.57 | 12.44 | 12.97 | 13.78 | 15.51 | 99.77 | 0.14 | 99.43 | 0.09 | 100.26 | 100.29 | 0.32 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1195.9729 | 726.9657 | 726.9657 | 0 | 0 | 1.6078 | 1.6078 | 0 | 0
2024-10-21 12:30:00 | 2.28 | 1.14 | 3.51 | 3.51 | 12.45 | 12.95 | 13.74 | 15.5 | 99.78 | 0.14 | 99.43 | 0.09 | 100.27 | 100.29 | 0.32 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 1079.5957 | 734.0691 | 734.0691 | 0 | 0 | 1.6799 | 1.6799 | 0 | 0
2024-10-21 13:00:00 | 2.2984 | 1.559 | 2.1347 | 3.2949 | 12.7997 | 13.5206 | 14.731 | 16.042 | 0.04 | 0.1468 | 55.3876 | 0.0867 | 100.3135 | 100.2813 | 0.3455 | 0.0524 | 0.1405 | 0.06 | 0.0339 | 0.0022 | 0.0254 | 0.0071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.1671 | 1126.8985 | 763.6502 | 734.0691 | 29.5811 | 3.8736 | 1.6777 | 1.6514 | 0.02625 | 1.5647
2024-10-21 13:30:00 | 2.2761 | 1.6326 | 3.5325 | 3.67 | 12.5497 | 15.0159 | 14.7855 | 16.2188 | 21.8521 | 0.1481 | 68.638 | 0.0912 | 100.2892 | 100.2477 | 0.3264 | 0.0503 | 0.16 | 0.0681 | 0.0249 | 0.008 | 0.0241 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.9617 | 1053.5484 | 750.8146 | 735.3799 | 15.4347 | 2.0557 | 1.7127 | 1.698 | 0.01465 | 0.85541
2024-10-21 14:00:00 | 2.27 | 1.13 | 3.6 | 3.6 | 12.38 | 12.93 | 13.74 | 15.48 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.32 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 872.1308 | 731.9546 | 731.9546 | 0 | 0 | 1.8393 | 1.8393 | 0 | 0
2024-10-21 14:30:00 | 2.296 | 1.6991 | 3.5732 | 2.5051 | 12.8043 | 15.0415 | 14.6797 | 16.4665 | 69.4858 | 0.1525 | 20.5408 | 0.0943 | 100.2437 | 100.3405 | 0.31 | 0.0554 | 0.1332 | 0.08 | 0.04 | 0.0139 | 0.0262 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6688 | 1115.7337 | 753.866 | 736.8463 | 17.0197 | 2.2577 | 1.6757 | 1.6604 | 0.015254 | 0.91034
2024-10-21 15:00:00 | 2.28 | 1.13 | 3.59 | 3.59 | 12.4 | 12.93 | 13.72 | 15.46 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1022.9396 | 735.4649 | 735.4649 | 0 | 0 | 1.719 | 1.719 | 0 | 0
2024-10-21 15:30:00 | 2.3047 | 1.4885 | 1.72 | 3.578 | 12.874 | 15.3 | 14.3637 | 16.138 | 99.81 | 0.1384 | 0.17 | 0.0858 | 100.294 | 100.36 | 0.3267 | 0.07 | 0.1402 | 0.0522 | 0.0263 | 0 | 0.015 | 0.0139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.8256 | 985.7468 | 774.9339 | 739.5092 | 35.4247 | 4.5713 | 1.7861 | 1.7502 | 0.035937 | 2.012
2024-10-21 16:00:00 | 2.3216 | 1.5022 | 2.1024 | 2.9867 | 12.567 | 13.5027 | 13.8388 | 16.9048 | 59.5132 | 0.1359 | 0.17 | 0.0984 | 100.2906 | 100.2861 | 0.3283 | 0.07 | 0.1465 | 0.0599 | 0.0327 | 0.0097 | 0.0253 | 0.0163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.787 | 989.6841 | 761.963 | 737.7186 | 24.2444 | 3.1818 | 1.7699 | 1.7454 | 0.024497 | 1.3841
2024-10-21 16:30:00 | 2.3061 | 1.6687 | 2.2989 | 3.5601 | 12.7718 | 14.0351 | 14.5662 | 16.2287 | 37.9246 | 0.1389 | 50.6538 | 0.0853 | 100.3189 | 100.3 | 0.3259 | 0.0604 | 0.1486 | 0.0456 | 0.0224 | 0.0037 | 0.0224 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.2686 | 1012.398 | 737.4749 | 734.1752 | 3.2997 | 0.44743 | 1.7284 | 1.7252 | 0.0032593 | 0.18857
2024-10-21 17:00:00 | 2.3037 | 1.5916 | 2.8979 | 2.8593 | 12.5527 | 13.7442 | 14.8186 | 16.3499 | 43.0831 | 0.1631 | 99.48 | 0.1 | 100.3009 | 100.2881 | 0.3362 | 0.0591 | 0.1358 | 0.0604 | 0.02 | 0.0169 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.4161 | 976.096 | 770.5202 | 734.1752 | 36.345 | 4.7169 | 1.7894 | 1.7522 | 0.037235 | 2.0809
2024-10-21 17:30:00 | 2.2769 | 1.6758 | 3.67 | 2.5933 | 12.455 | 14.6627 | 14.7364 | 16.0147 | 53.3858 | 0.13 | 76.3021 | 0.0996 | 100.35 | 100.3178 | 0.3414 | 0.0498 | 0.1515 | 0.066 | 0.0338 | 0.0184 | 0.0157 | 0.0052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1081.6568 | 766.2054 | 734.8239 | 31.3815 | 4.0957 | 1.7084 | 1.6794 | 0.029012 | 1.6983
2024-10-21 18:00:00 | 2.33 | 1.709 | 3.2193 | 1.9715 | 12.7825 | 13.3854 | 15.5243 | 16.38 | 79.276 | 0.1511 | 7.6718 | 0.0949 | 100.2759 | 100.267 | 0.3271 | 0.0333 | 0.1516 | 0.0589 | 0.0335 | 0.02 | 0.0219 | 0.0169 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49.87 | 841.0765 | 768.6737 | 739.609 | 29.0647 | 3.7811 | 1.9139 | 1.8794 | 0.034557 | 1.8055
2024-10-21 18:30:00 | 2.2886 | 1.7331 | 3.5218 | 3.5731 | 12.5583 | 13.4181 | 14.3037 | 16.286 | 61.0183 | 0.1488 | 54.2107 | 0.0853 | 100.3112 | 100.289 | 0.3242 | 0.0487 | 0.1325 | 0.066 | 0.0214 | 0 | 0.03 | 0.0028 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39.7927 | 1114.2599 | 771.2011 | 735.584 | 35.6171 | 4.6184 | 1.6921 | 1.6602 | 0.031965 | 1.889
2024-10-21 19:00:00 | 2.2907 | 1.5889 | 3.3252 | 2.429 | 12.77 | 14.4315 | 15.1305 | 16.1627 | 29.4032 | 0.1523 | 47.8247 | 0.099 | 100.2754 | 100.2718 | 0.3114 | 0.0498 | 0.1514 | 0.0761 | 0.0262 | 0 | 0.0227 | 0.0133 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43.9606 | 1031.7817 | 752.8516 | 739.5092 | 13.3424 | 1.7722 | 1.7297 | 1.7167 | 0.012931 | 0.74763
2024-10-21 19:30:00 | 2.3128 | 1.777 | 2.4344 | 2.6154 | 12.7646 | 13.5956 | 14.8799 | 16.0199 | 15.3787 | 0.1575 | 62.4843 | 0.0842 | 100.2865 | 100.3151 | 0.3399 | 0.0511 | 0.1575 | 0.0406 | 0.0378 | 0.0164 | 0.0182 | 0.0046 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 1169.3671 | 791.7503 | 739.5092 | 52.2411 | 6.5982 | 1.6771 | 1.6324 | 0.044675 | 2.6638
2024-10-21 20:00:00 | 2.3212 | 1.5982 | 2.9505 | 2.7159 | 12.7586 | 13.6198 | 14.1238 | 16.2559 | 22.1686 | 0.1496 | 43.1899 | 0.1 | 100.3034 | 100.268 | 0.3233 | 0.05 | 0.146 | 0.0683 | 0.0304 | 0.0161 | 0.028 | 0.0034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4721 | 1037.9735 | 786.8184 | 734.1752 | 52.6432 | 6.6906 | 1.758 | 1.7073 | 0.050717 | 2.8849
2024-10-21 20:30:00 | 2.313 | 1.639 | 1.72 | 2.7417 | 12.8065 | 14.74 | 15.1653 | 16.102 | 3.3486 | 0.17 | 99.48 | 0.1 | 100.35 | 100.3159 | 0.3415 | 0.052 | 0.1546 | 0.0611 | 0.0256 | 0.0177 | 0.0256 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 1147.8044 | 799.5542 | 734.5156 | 65.0386 | 8.1344 | 1.6966 | 1.6399 | 0.056663 | 3.3398
2024-10-21 21:00:00 | 2.3025 | 1.6799 | 2.2605 | 3.5539 | 12.8723 | 13.4771 | 14.0744 | 16.4209 | 99.81 | 0.17 | 90.4524 | 0.0942 | 100.2372 | 100.2704 | 0.3274 | 0.037 | 0.1388 | 0.0583 | 0.0284 | 0.0126 | 0.0197 | 0.0129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1222.0622 | 765.1028 | 740.7599 | 24.3429 | 3.1817 | 1.6261 | 1.6062 | 0.01992 | 1.225
2024-10-21 21:30:00 | 2.3201 | 1.7278 | 3.67 | 1.69 | 12.4543 | 15.3 | 14.6339 | 16.2573 | 50.2304 | 0.155 | 15.4337 | 0.0901 | 100.3087 | 100.3111 | 0.3144 | 0.0678 | 0.1586 | 0.0682 | 0.0341 | 0.02 | 0.03 | 0.0199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.6208 | 1155.636 | 801.4864 | 734.1398 | 67.3466 | 8.4027 | 1.6935 | 1.6353 | 0.058277 | 3.4411
2024-10-21 22:00:00 | 2.2752 | 1.5626 | 2.6525 | 2.7866 | 12.4591 | 13.2627 | 13.8085 | 16.1007 | 63.4515 | 0.1585 | 36.0956 | 0.083 | 100.35 | 100.288 | 0.3303 | 0.0623 | 0.1494 | 0.0654 | 0.0333 | 0.0155 | 0.0193 | 0.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.3864 | 1145.8801 | 765.5708 | 735.5245 | 30.0463 | 3.9247 | 1.6681 | 1.6419 | 0.026221 | 1.5719
2024-10-21 22:30:00 | 2.3135 | 1.4594 | 3.67 | 2.1806 | 12.7491 | 14.0272 | 14.1041 | 15.9579 | 54.9219 | 0.1668 | 65.1935 | 0.0873 | 100.304 | 100.3403 | 0.3343 | 0.069 | 0.1463 | 0.0612 | 0.029 | 0.0148 | 0.0163 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2235 | 1010.2261 | 771.3594 | 739.5092 | 31.8502 | 4.1291 | 1.7636 | 1.732 | 0.031528 | 1.7877
2024-10-21 23:00:00 | 2.3266 | 1.8907 | 3.0083 | 1.69 | 12.7314 | 14.5899 | 16.5335 | 16.2176 | 80.0891 | 0.144 | 99.48 | 0.0997 | 100.2143 | 100.2877 | 0.3187 | 0.0652 | 0.1559 | 0.0658 | 0.026 | 0.0081 | 0.0205 | 0.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9108 | 1133.2017 | 800.2287 | 741.5075 | 58.7212 | 7.3381 | 1.7062 | 1.6543 | 0.051819 | 3.0372
2024-10-21 23:30:00 | 2.311 | 1.7055 | 2.7202 | 2.4135 | 12.43 | 14.5994 | 14.8968 | 16.5624 | 46.2173 | 0.1449 | 78.7248 | 0.0841 | 100.275 | 100.3521 | 0.3418 | 0.0493 | 0.1451 | 0.056 | 0.0271 | 0.0072 | 0.0267 | 0.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0113 | 1108.4947 | 763.503 | 735.065 | 28.438 | 3.7247 | 1.6888 | 1.6631 | 0.025655 | 1.5191
2024-10-22 00:00:00 | 2.2797 | 1.5572 | 2.4079 | 2.4508 | 12.4334 | 13.4821 | 15.0352 | 16.429 | 99.81 | 0.13 | 39.5179 | 0.0938 | 100.2734 | 100.24 | 0.3245 | 0.065 | 0.152 | 0.04 | 0.0333 | 0.0097 | 0.03 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5975 | 1196.9144 | 792.1465 | 734.1398 | 58.0067 | 7.3227 | 1.6618 | 1.6134 | 0.048464 | 2.9163
2024-10-22 00:30:00 | 2.2827 | 1.7506 | 2.3615 | 1.8803 | 12.7625 | 14.4553 | 14.0667 | 16.2669 | 68.9601 | 0.1469 | 36.7186 | 0.0874 | 100.3052 | 100.3299 | 0.3245 | 0.0629 | 0.147 | 0.0551 | 0.0251 | 0.0052 | 0.0248 | 0.0027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0876 | 1136.514 | 804.7696 | 739.5092 | 65.2604 | 8.1092 | 1.7081 | 1.6507 | 0.057422 | 3.3617
2024-10-22 01:00:00 | 2.2876 | 1.6801 | 2.1055 | 3.0485 | 12.4376 | 13.5728 | 15.5468 | 15.7754 | 41.2978 | 0.1445 | 84.9719 | 0.0919 | 100.307 | 100.2998 | 0.3233 | 0.0512 | 0.1477 | 0.0739 | 0.0242 | 0.0065 | 0.027 | 0.017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.8479 | 1321.4651 | 779.7897 | 735.1713 | 44.6184 | 5.7219 | 1.5901 | 1.5563 | 0.033764 | 2.1234
2024-10-22 01:30:00 | 2.2496 | 1.5708 | 2.1403 | 3.5447 | 12.7688 | 14.4961 | 15.2683 | 15.9439 | 48.6794 | 0.1433 | 99.48 | 0.0889 | 100.3262 | 100.2606 | 0.3397 | 0.0559 | 0.1418 | 0.0603 | 0.0316 | 0.0168 | 0.0278 | 0.0023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37.2636 | 1410.8721 | 790.9608 | 735.065 | 55.8958 | 7.0668 | 1.5606 | 1.521 | 0.039618 | 2.5386
2024-10-22 02:00:00 | 2.264 | 1.8478 | 2.2375 | 2.3596 | 12.7465 | 14.4879 | 14.9479 | 16.4489 | 25.6967 | 0.161 | 48.791 | 0.0956 | 100.2968 | 100.3021 | 0.3371 | 0.0491 | 0.1524 | 0.0566 | 0.0317 | 0.0141 | 0.0175 | 0.0064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.3954 | 1082.4848 | 773.7768 | 739.5092 | 34.2676 | 4.4286 | 1.7148 | 1.6832 | 0.031656 | 1.8461
2024-10-22 02:30:00 | 2.2811 | 1.6009 | 3.67 | 3.0945 | 12.4239 | 15.1359 | 15.0198 | 16.3597 | 76.1936 | 0.1651 | 0.17 | 0.0984 | 100.35 | 100.3156 | 0.343 | 0.0491 | 0.1553 | 0.0761 | 0.0285 | 0.0161 | 0.03 | 0.0075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.8288 | 1147.7658 | 818.4181 | 732.2763 | 86.1418 | 10.5254 | 1.7131 | 1.638 | 0.075052 | 4.3812
2024-10-22 03:00:00 | 2.2807 | 1.6253 | 3.2497 | 3.0508 | 12.7892 | 14.1094 | 14.9559 | 16.3524 | 69.8023 | 0.1641 | 51.2695 | 0.097 | 100.35 | 100.2887 | 0.3107 | 0.0583 | 0.1456 | 0.0603 | 0.0296 | 0 | 0.03 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5559 | 1044.0583 | 817.9846 | 734.5156 | 83.469 | 10.2042 | 1.7835 | 1.7035 | 0.079947 | 4.4827
2024-10-22 03:30:00 | 2.2762 | 1.6605 | 2.369 | 2.1205 | 12.766 | 14.5778 | 13.8148 | 15.7617 | 64.1766 | 0.145 | 81.2955 | 0.0866 | 100.2947 | 100.303 | 0.31 | 0.0376 | 0.1463 | 0.0656 | 0.03 | 0.0067 | 0.0195 | 0.0114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.4586 | 1031.5167 | 807.1552 | 739.6479 | 67.5073 | 8.3636 | 1.7825 | 1.717 | 0.065445 | 3.6715
2024-10-22 04:00:00 | 2.3217 | 1.5512 | 3.5741 | 3.054 | 12.3894 | 14.4596 | 14.5628 | 16.1368 | 59.2033 | 0.137 | 31.2477 | 0.0891 | 100.35 | 100.2771 | 0.3448 | 0.051 | 0.1571 | 0.0657 | 0.0318 | 0.0135 | 0.0158 | 0.0157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.5505 | 1153.568 | 783.1976 | 733.6017 | 49.5959 | 6.3325 | 1.6789 | 1.6359 | 0.042993 | 2.5608
2024-10-22 04:30:00 | 2.2676 | 1.3052 | 2.5059 | 3.5545 | 12.7521 | 13.4784 | 14.8779 | 16.1468 | 49.2439 | 0.1512 | 28.7363 | 0.0876 | 100.31 | 100.2779 | 0.3225 | 0.0566 | 0.1384 | 0.0538 | 0.0337 | 0.0049 | 0.0287 | 0.0134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.0906 | 1221.3591 | 805.3818 | 737.5893 | 67.7925 | 8.4174 | 1.6594 | 1.6039 | 0.055506 | 3.3449
2024-10-22 05:00:00 | 2.3168 | 1.5587 | 2.7583 | 2.3068 | 12.4209 | 13.7787 | 13.7804 | 15.8063 | 58.2524 | 0.1414 | 13.0101 | 0.0806 | 100.2983 | 100.3575 | 0.3139 | 0.0512 | 0.1488 | 0.0488 | 0.0275 | 0.0002 | 0.0184 | 0.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.8689 | 1150.6773 | 829.4203 | 739.5092 | 89.9111 | 10.8402 | 1.7208 | 1.6427 | 0.078138 | 4.5407
2024-10-22 05:30:00 | 2.2929 | 1.1778 | 2.5547 | 3.67 | 12.4173 | 15.0716 | 13.7492 | 15.6146 | 54.9613 | 0.1426 | 26.7025 | 0.0966 | 100.2984 | 100.2863 | 0.3228 | 0.059 | 0.1461 | 0.0675 | 0.0225 | 0.0055 | 0.0121 | 0.0051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8069 | 1225.9961 | 787.0375 | 739.8034 | 47.2341 | 6.0015 | 1.642 | 1.6034 | 0.038527 | 2.3464
2024-10-22 06:00:00 | 2.2776 | 1.6342 | 1.7922 | 3.6088 | 12.4686 | 13.9241 | 14.7606 | 16.1215 | 26.028 | 0.1606 | 0.6223 | 0.0952 | 100.3026 | 100.3197 | 0.341 | 0.0457 | 0.16 | 0.0723 | 0.028 | 0.0057 | 0.0162 | 0.0121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.1853 | 1179.1937 | 798.4893 | 735.8829 | 62.6064 | 7.8406 | 1.6771 | 1.6241 | 0.053093 | 3.1656
2024-10-22 06:30:00 | 2.3089 | 1.5316 | 3.67 | 2.8904 | 12.6298 | 13.7422 | 14.7446 | 16.4904 | 99.81 | 0.17 | 99.48 | 0.0836 | 100.35 | 100.36 | 0.3441 | 0.0622 | 0.1508 | 0.04 | 0.0322 | 0.0006 | 0.03 | 0.0062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.2834 | 1190.0791 | 821.7796 | 724.0017 | 97.7779 | 11.8983 | 1.6905 | 1.6084 | 0.082161 | 4.8601
2024-10-22 07:00:00 | 2.2942 | 1.6822 | 3.67 | 2.7067 | 12.5448 | 15.3 | 14.4768 | 16.2088 | 0.04 | 0.1622 | 31.2509 | 0.0867 | 100.2859 | 100.3114 | 0.3227 | 0.0517 | 0.1533 | 0.055 | 0.0327 | 0.0038 | 0.03 | 0.0153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1258.705 | 819.9927 | 734.5156 | 85.4771 | 10.4241 | 1.6515 | 1.5835 | 0.067909 | 4.1121
2024-10-22 07:30:00 | 2.2535 | 1.7452 | 2.5731 | 1.69 | 12.7631 | 13.672 | 15.0293 | 15.9649 | 6.8746 | 0.1604 | 1.7724 | 0.0937 | 100.3031 | 100.2457 | 0.3309 | 0.0653 | 0.1556 | 0.0484 | 0.0326 | 0.0116 | 0.03 | 0.0122 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.9484 | 1155.1514 | 796.1526 | 739.5092 | 56.6434 | 7.1146 | 1.6892 | 1.6402 | 0.049035 | 2.9028
2024-10-22 08:00:00 | 2.2514 | 1.7506 | 3.67 | 3.5555 | 12.13 | 13.7844 | 15.3659 | 16.6436 | 99.81 | 0.17 | 77.7507 | 0.1 | 100.3188 | 100.3475 | 0.3167 | 0.0352 | 0.13 | 0.04 | 0.0235 | 0.007 | 0.0176 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1120.2354 | 777.2482 | 737.5893 | 39.6589 | 5.1025 | 1.6938 | 1.6584 | 0.035402 | 2.0901
2024-10-22 08:30:00 | 2.2861 | 1.7049 | 2.0944 | 2.9671 | 12.3952 | 14.2244 | 15.4394 | 15.8553 | 35.9491 | 0.1528 | 63.0456 | 0.0932 | 100.3167 | 100.3211 | 0.3338 | 0.0452 | 0.16 | 0.0666 | 0.0222 | 0.012 | 0.0186 | 0.0102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.4203 | 1142.0901 | 795.3121 | 739.5092 | 55.8029 | 7.0165 | 1.6964 | 1.6475 | 0.04886 | 2.8803
2024-10-22 09:00:00 | 2.3017 | 1.3308 | 3.1169 | 3.0447 | 12.7661 | 14.6469 | 13.7534 | 15.8882 | 36.8058 | 0.1418 | 75.9337 | 0.0974 | 100.2693 | 100.2913 | 0.3351 | 0.0655 | 0.1484 | 0.0526 | 0.0351 | 0.0066 | 0.0233 | 0.0098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5946 | 1064.415 | 776.862 | 739.5092 | 37.3528 | 4.8082 | 1.7298 | 1.6948 | 0.035092 | 2.0286
2024-10-22 09:30:00 | 2.298 | 1.5931 | 2.1764 | 3.5505 | 12.396 | 13.7188 | 14.486 | 16.3568 | 22.3284 | 0.1459 | 66.6986 | 0.0929 | 100.2762 | 100.3221 | 0.35 | 0.0572 | 0.1334 | 0.0522 | 0.0316 | 0.0155 | 0.0171 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.9801 | 1115.3034 | 795.4379 | 735.3314 | 60.1065 | 7.5564 | 1.7132 | 1.6593 | 0.053893 | 3.1457
2024-10-22 10:00:00 | 2.33 | 1.6167 | 3.5494 | 2.5304 | 12.7067 | 15.3 | 14.734 | 16.3473 | 9.8331 | 0.1491 | 52.915 | 0.086 | 100.2979 | 100.3019 | 0.3228 | 0.0481 | 0.1398 | 0.0628 | 0.0292 | 0.0077 | 0.0288 | 0.0089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5582 | 1202.1277 | 782.4202 | 734.1752 | 48.245 | 6.1661 | 1.6509 | 1.6107 | 0.040133 | 2.431
2024-10-22 10:30:00 | 2.2814 | 1.5082 | 3.67 | 2.4947 | 12.7527 | 14.1291 | 14.958 | 16.2548 | 83.5983 | 0.1682 | 27.7683 | 0.08 | 100.3396 | 100.262 | 0.3244 | 0.0527 | 0.1456 | 0.0666 | 0.0338 | 0.0094 | 0.03 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.9613 | 810.9138 | 734.5156 | 76.3982 | 9.4212 | 1.7665 | 1.6943 | 0.072213 | 4.0879
2024-10-22 11:00:00 | 2.2533 | 1.5306 | 3.0746 | 3.3848 | 12.7735 | 13.5176 | 14.6066 | 16.1631 | 49.4821 | 0.1448 | 24.6452 | 0.093 | 100.2785 | 100.2834 | 0.3421 | 0.0451 | 0.1461 | 0.0678 | 0.0278 | 0.0081 | 0.0186 | 0.0185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.1908 | 1276.3603 | 782.006 | 739.5092 | 42.4968 | 5.4343 | 1.6127 | 1.5794 | 0.033295 | 2.0646
2024-10-22 11:30:00 | 2.3036 | 1.8 | 3.1407 | 1.7153 | 12.4646 | 13.8404 | 13.7537 | 15.5101 | 52.1511 | 0.1345 | 62.307 | 0.0883 | 100.3064 | 100.2982 | 0.3157 | 0.0582 | 0.1508 | 0.0608 | 0.0346 | 0.0027 | 0.0206 | 0.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.8755 | 1207.9807 | 814.158 | 737.586 | 76.572 | 9.4051 | 1.674 | 1.6106 | 0.063388 | 3.7867
2024-10-22 12:00:00 | 2.276 | 1.6602 | 2.3301 | 1.9036 | 12.8297 | 14.3383 | 14.9809 | 15.7834 | 44.6597 | 0.13 | 23.4672 | 0.0966 | 100.306 | 100.2436 | 0.3172 | 0.0563 | 0.1484 | 0.0594 | 0.0249 | 0.0069 | 0.025 | 0.0127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4852 | 1127.7623 | 780.4563 | 739.5092 | 40.9471 | 5.2466 | 1.692 | 1.6557 | 0.036308 | 2.1458
2024-10-22 12:30:00 | 2.2522 | 1.6932 | 2.4689 | 3.67 | 12.7418 | 13.4173 | 14.9759 | 15.9349 | 56.2323 | 0.1459 | 50.5336 | 0.0982 | 100.2554 | 100.2913 | 0.3433 | 0.0527 | 0.1363 | 0.0476 | 0.031 | 0.0127 | 0.0217 | 0.0002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37.633 | 1123.0382 | 800.3184 | 738.5476 | 61.7708 | 7.7183 | 1.7126 | 1.6576 | 0.055003 | 3.2116
2024-10-22 13:00:00 | 2.3101 | 1.5333 | 3.3361 | 1.69 | 12.4063 | 14.5241 | 15.3901 | 15.6394 | 30.6436 | 0.1429 | 99.48 | 0.091 | 100.2409 | 100.279 | 0.3446 | 0.0511 | 0.1556 | 0.075 | 0.0362 | 0 | 0.0255 | 0.0065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1526 | 1149.8427 | 784.0427 | 735.3799 | 48.6628 | 6.2067 | 1.6819 | 1.6395 | 0.042321 | 2.5163
2024-10-22 13:30:00 | 2.2931 | 1.3432 | 3.67 | 3.0705 | 12.4344 | 14 | 15.2772 | 16.2908 | 26.6329 | 0.1376 | 62.8914 | 0.0987 | 100.2949 | 100.3107 | 0.3369 | 0.0654 | 0.1568 | 0.0647 | 0.0384 | 0.0077 | 0.0253 | 0.0035 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.8102 | 1054.2401 | 824.3244 | 737.7186 | 86.6058 | 10.5063 | 1.7819 | 1.6998 | 0.08215 | 4.6102
2024-10-22 14:00:00 | 2.2912 | 1.7282 | 1.7919 | 2.548 | 12.7801 | 13.9989 | 14.7681 | 16.4271 | 81.994 | 0.1568 | 53.2576 | 0.0922 | 100.3208 | 100.292 | 0.3122 | 0.0501 | 0.1482 | 0.08 | 0.0274 | 0.004 | 0.03 | 0.0151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2595 | 1104.0956 | 825.1489 | 735.8829 | 89.266 | 10.8182 | 1.7474 | 1.6665 | 0.08085 | 4.627
2024-10-22 14:30:00 | 2.2574 | 1.5703 | 1.746 | 3.0915 | 12.766 | 14.8522 | 13.7678 | 16.8081 | 99.5112 | 0.13 | 14.2479 | 0.08 | 100.2198 | 100.2709 | 0.31 | 0.0503 | 0.13 | 0.0632 | 0.0281 | 0 | 0.03 | 0.0125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.9407 | 1190.328 | 810.3685 | 739.5092 | 70.8593 | 8.7441 | 1.6808 | 1.6213 | 0.059529 | 3.5417
2024-10-22 15:00:00 | 2.3011 | 1.7141 | 3.1658 | 2.9924 | 12.7673 | 13.8441 | 14.4516 | 15.8191 | 33.3912 | 0.1508 | 6.0148 | 0.088 | 100.2903 | 100.3435 | 0.3421 | 0.046 | 0.1494 | 0.0521 | 0.0253 | 0.0105 | 0.0163 | 0.0126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30.5747 | 1093.7675 | 803.3537 | 739.5092 | 63.8445 | 7.9472 | 1.7345 | 1.6761 | 0.058371 | 3.3653
2024-10-22 15:30:00 | 2.3028 | 1.7687 | 1.815 | 2.4543 | 12.7463 | 13.4289 | 13.768 | 15.8371 | 46.2783 | 0.1535 | 20.1048 | 0.0941 | 100.2925 | 100.3058 | 0.3489 | 0.0499 | 0.1403 | 0.0568 | 0.0252 | 0.0096 | 0.0173 | 0.0035 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48.1399 | 1182.8965 | 826.1987 | 735.5142 | 90.6845 | 10.9761 | 1.6985 | 1.6218 | 0.076663 | 4.5137
2024-10-22 16:00:00 | 2.3061 | 1.6978 | 3.5721 | 3.1328 | 12.4702 | 13.3567 | 15.5572 | 16.2057 | 4.588 | 0.1629 | 67.686 | 0.0888 | 100.2908 | 100.2719 | 0.31 | 0.0681 | 0.152 | 0.0712 | 0.0306 | 0.0171 | 0.03 | 0.0097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7168 | 1200.8094 | 799.3254 | 734.5156 | 64.8098 | 8.1081 | 1.6657 | 1.6117 | 0.053972 | 3.2403
2024-10-22 16:30:00 | 2.2448 | 1.3439 | 1.8142 | 3.67 | 12.7651 | 13.4402 | 13.7419 | 16.096 | 31.4288 | 0.1505 | 60.5405 | 0.0832 | 100.318 | 100.3097 | 0.3404 | 0.0446 | 0.1432 | 0.0554 | 0.0383 | 0.0136 | 0.0193 | 0.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3421 | 1138.7779 | 819.1011 | 741.8854 | 77.2157 | 9.4269 | 1.7193 | 1.6515 | 0.067806 | 3.9438
2024-10-22 17:00:00 | 2.2923 | 1.5499 | 3.3272 | 2.6848 | 12.7269 | 14.5668 | 14.8039 | 16.0817 | 0.8233 | 0.1518 | 55.0234 | 0.0996 | 100.293 | 100.2934 | 0.3358 | 0.0688 | 0.1559 | 0.056 | 0.0308 | 0.0156 | 0.0257 | 0.0028 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31.8234 | 1351.8929 | 809.8295 | 735.3314 | 74.4981 | 9.1992 | 1.599 | 1.5439 | 0.055107 | 3.4462
2024-10-22 17:30:00 | 2.3167 | 1.7254 | 1.9083 | 2.1099 | 12.7123 | 15.0818 | 13.8296 | 16.414 | 83.1831 | 0.148 | 99.48 | 0.0892 | 100.3028 | 100.309 | 0.3479 | 0.0651 | 0.1545 | 0.0611 | 0.0345 | 0.0146 | 0.017 | 0.0137 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46.3533 | 1092.2283 | 832.9948 | 737.7186 | 95.2762 | 11.4378 | 1.7627 | 1.6754 | 0.087231 | 4.9488
2024-10-22 18:00:00 | 2.3088 | 1.5202 | 2.1884 | 2.362 | 12.7816 | 13.7258 | 14.8853 | 16.159 | 63.3735 | 0.1571 | 0.17 | 0.0957 | 100.3311 | 100.36 | 0.3388 | 0.0557 | 0.1551 | 0.0596 | 0.0345 | 0.02 | 0.0172 | 0.0113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49.87 | 1153.0745 | 811.2488 | 737.7186 | 73.5302 | 9.0638 | 1.7036 | 1.6398 | 0.063769 | 3.7433
2024-10-22 18:30:00 | 2.3086 | 1.6119 | 3.5631 | 3.022 | 12.5226 | 13.7601 | 14.5316 | 16.3154 | 54.0527 | 0.1355 | 13.7417 | 0.0868 | 100.3409 | 100.2694 | 0.3427 | 0.0532 | 0.1431 | 0.062 | 0.021 | 0.0114 | 0.0267 | 0.0048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.7094 | 1191.2991 | 814.043 | 733.0204 | 81.0226 | 9.9531 | 1.6833 | 1.6153 | 0.068012 | 4.0403
2024-10-22 19:00:00 | 2.2828 | 1.6081 | 2.4187 | 3.1429 | 12.4514 | 13.3073 | 13.9725 | 15.91 | 58.7588 | 0.169 | 6.4641 | 0.0885 | 100.2962 | 100.2857 | 0.3374 | 0.0685 | 0.1432 | 0.0747 | 0.0257 | 0.0141 | 0.0176 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5688 | 1104.0946 | 791.382 | 740.5803 | 50.8017 | 6.4194 | 1.7168 | 1.6708 | 0.046012 | 2.6802
2024-10-22 19:30:00 | 2.3036 | 1.6899 | 3.3378 | 2.9832 | 12.7682 | 14.7302 | 14.8264 | 16.3736 | 51.0681 | 0.154 | 78.8719 | 0.0889 | 100.3366 | 100.3195 | 0.3413 | 0.053 | 0.1498 | 0.075 | 0.0299 | 0.0044 | 0.0293 | 0.005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35.3303 | 1224.7119 | 821.6515 | 734.5156 | 87.1359 | 10.605 | 1.6709 | 1.5997 | 0.071148 | 4.2581
2024-10-22 20:00:00 | 2.3099 | 1.7356 | 3.67 | 3.4459 | 12.7779 | 14.5497 | 15.4839 | 16.2763 | 30.8724 | 0.1401 | 45.2594 | 0.1 | 100.35 | 100.36 | 0.3309 | 0.0551 | 0.16 | 0.07 | 0.0255 | 0.02 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.6104 | 1155.3254 | 791.3713 | 735.3799 | 55.9914 | 7.0752 | 1.685 | 1.6365 | 0.048464 | 2.8762
2024-10-22 20:30:00 | 2.33 | 1.6945 | 3.5506 | 2.7629 | 12.7828 | 13.4816 | 14.4759 | 16.0181 | 47.3204 | 0.1507 | 52.9585 | 0.0884 | 100.35 | 100.304 | 0.35 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.0223 | 0.0121 | 0.0204 | 0.0071 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.3562 | 1084.2877 | 807.1541 | 734.5156 | 72.6385 | 8.9993 | 1.7444 | 1.6774 | 0.066992 | 3.8404
2024-10-22 21:00:00 | 2.305 | 1.784 | 2.8176 | 3.0174 | 12.4377 | 14.0587 | 14.9016 | 16.3558 | 82.2359 | 0.1635 | 75.9509 | 0.0892 | 100.309 | 100.2886 | 0.3383 | 0.0582 | 0.1339 | 0.0673 | 0.0276 | 0.0092 | 0.03 | 0.0117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1224.7745 | 812.1923 | 735.3799 | 76.8124 | 9.4574 | 1.6631 | 1.6004 | 0.062716 | 3.7709
2024-10-22 21:30:00 | 2.33 | 1.6555 | 2.2578 | 1.69 | 12.7679 | 14.2759 | 14.8874 | 16.3413 | 64.0528 | 0.1617 | 16.228 | 0.0966 | 100.3126 | 100.2694 | 0.34 | 0.0567 | 0.16 | 0.0602 | 0.0354 | 0.02 | 0.0164 | 0.0198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.6535 | 1170.6556 | 814.184 | 736.8463 | 77.3377 | 9.4988 | 1.6955 | 1.6294 | 0.066064 | 3.8964
2024-10-22 22:00:00 | 2.2902 | 1.692 | 2.9482 | 2.4405 | 12.5701 | 13.4345 | 14.8223 | 15.9071 | 0.04 | 0.1377 | 19.6122 | 0.093 | 100.305 | 100.2558 | 0.3387 | 0.0469 | 0.1437 | 0.0648 | 0.0296 | 0.013 | 0.0254 | 0.009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41.2527 | 1152.5571 | 814.6394 | 734.5156 | 80.1238 | 9.8355 | 1.7068 | 1.6373 | 0.069518 | 4.073
2024-10-22 22:30:00 | 2.2958 | 1.699 | 1.9908 | 1.7849 | 12.7779 | 15.1112 | 13.7892 | 17.39 | 18.6245 | 0.1553 | 32.5476 | 0.0805 | 100.2208 | 100.3196 | 0.3462 | 0.0487 | 0.1524 | 0.0402 | 0.0246 | 0.0124 | 0.024 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.9196 | 1213.4247 | 810.9329 | 741.5075 | 69.4254 | 8.5612 | 1.6683 | 1.6111 | 0.057214 | 3.4295
2024-10-22 23:00:00 | 2.24 | 1.772 | 3.67 | 2.5199 | 12.4896 | 13.4281 | 14.9671 | 16.224 | 4.4205 | 0.146 | 56.5224 | 0.1 | 100.2676 | 100.3485 | 0.3341 | 0.0526 | 0.1378 | 0.0589 | 0.0292 | 0.0081 | 0.03 | 0.0123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.7044 | 1215.0879 | 803.5675 | 736.3008 | 67.2667 | 8.371 | 1.6613 | 1.606 | 0.05536 | 3.3323
2024-10-22 23:30:00 | 2.2839 | 1.6786 | 2.4401 | 2.8842 | 12.4449 | 14.0913 | 14.9758 | 16.137 | 3.3364 | 0.13 | 99.48 | 0.0854 | 100.3221 | 100.2676 | 0.3445 | 0.0466 | 0.16 | 0.0721 | 0.0292 | 0.0102 | 0.03 | 0.0015 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1235.483 | 792.723 | 734.5156 | 58.2074 | 7.3427 | 1.6416 | 1.5945 | 0.047113 | 2.8699
2024-10-23 00:00:00 | 2.3255 | 1.6526 | 2.7597 | 2.6195 | 12.8057 | 15.3 | 14.9381 | 16.2425 | 86.7615 | 0.1563 | 14.6264 | 0.0913 | 100.2784 | 100.3161 | 0.337 | 0.0531 | 0.1571 | 0.0721 | 0.0347 | 0.0006 | 0.0176 | 0.0199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.9393 | 1171.1963 | 831.1748 | 739.5092 | 91.6656 | 11.0284 | 1.7097 | 1.6314 | 0.078267 | 4.5779
2024-10-23 00:30:00 | 2.3221 | 1.6167 | 2.3197 | 3.1472 | 12.4736 | 13.7621 | 14.8616 | 16.1451 | 54.0368 | 0.1543 | 61.7088 | 0.08 | 100.2598 | 100.36 | 0.3376 | 0.0589 | 0.153 | 0.053 | 0.0323 | 0 | 0.026 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.3332 | 1180 | 806.8455 | 735.8829 | 70.9626 | 8.7951 | 1.6838 | 1.6236 | 0.060138 | 3.5716
2024-10-23 01:00:00 | 2.3282 | 1.5211 | 2.0925 | 1.69 | 12.5045 | 13.2643 | 14.8567 | 17.1176 | 51.1579 | 0.1634 | 43.9255 | 0.0945 | 100.35 | 100.24 | 0.3164 | 0.0655 | 0.16 | 0.0665 | 0.0286 | 0.0115 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1378.8683 | 824.1405 | 735.3799 | 88.7606 | 10.7701 | 1.5977 | 1.5333 | 0.064372 | 4.0291
2024-10-23 01:30:00 | 2.2471 | 1.8215 | 3.6526 | 2.0265 | 12.4009 | 14.4646 | 13.7558 | 16.4622 | 79.685 | 0.17 | 31.6881 | 0.089 | 100.2919 | 100.2758 | 0.3182 | 0.0481 | 0.1404 | 0.04 | 0.034 | 0.02 | 0.03 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.5645 | 1325.7665 | 820.1969 | 739.5092 | 80.6877 | 9.8376 | 1.6187 | 1.5578 | 0.060861 | 3.76
2024-10-23 02:00:00 | 2.2933 | 1.6222 | 3.5316 | 2.9144 | 12.5148 | 14.3732 | 14.739 | 16.3404 | 54.3734 | 0.165 | 5.9782 | 0.1 | 100.2592 | 100.2827 | 0.337 | 0.0541 | 0.1558 | 0.062 | 0.0261 | 0.0007 | 0.0197 | 0.0022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41.2511 | 1235.4038 | 820.5705 | 734.5156 | 86.0549 | 10.4872 | 1.6642 | 1.5946 | 0.069657 | 4.1856
2024-10-23 02:30:00 | 2.3059 | 1.6283 | 3.5633 | 3.0547 | 12.13 | 14.7907 | 14.9242 | 16.1872 | 99.81 | 0.17 | 99.48 | 0.0916 | 100.21 | 100.2575 | 0.3194 | 0.0629 | 0.16 | 0.0691 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.1752 | 1053.2452 | 824.7602 | 734.0691 | 90.6911 | 10.9961 | 1.7831 | 1.697 | 0.086106 | 4.8291
2024-10-23 03:00:00 | 2.2806 | 1.7468 | 1.9393 | 1.9341 | 12.4336 | 13.4548 | 15.2843 | 15.8744 | 57.0418 | 0.13 | 52.4989 | 0.0901 | 100.3189 | 100.3194 | 0.3444 | 0.0583 | 0.1461 | 0.0666 | 0.0251 | 0.013 | 0.0188 | 0.0121 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.5805 | 1314.5633 | 835.9509 | 735.1713 | 100.7796 | 12.0557 | 1.6359 | 1.5593 | 0.076664 | 4.6863
2024-10-23 03:30:00 | 2.33 | 1.6945 | 2.1818 | 3.6226 | 12.8062 | 13.7401 | 14.6018 | 16.391 | 99.81 | 0.13 | 30.182 | 0.0845 | 100.3212 | 100.3082 | 0.3485 | 0.07 | 0.1485 | 0.0558 | 0.034 | 0 | 0.03 | 0.0176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1196.7943 | 798.925 | 731.9956 | 66.9294 | 8.3774 | 1.6676 | 1.6116 | 0.055924 | 3.3536
2024-10-23 04:00:00 | 2.2826 | 1.7532 | 2.5897 | 1.9682 | 12.782 | 15.2693 | 15.0199 | 16.3776 | 51.4511 | 0.142 | 66.0611 | 0.0947 | 100.26 | 100.2867 | 0.3371 | 0.0315 | 0.13 | 0.0485 | 0.0312 | 0.0095 | 0.0201 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.3481 | 1237.8093 | 801.819 | 741.5075 | 60.3115 | 7.5218 | 1.6478 | 1.599 | 0.048724 | 2.957
2024-10-23 04:30:00 | 2.3017 | 1.5715 | 1.729 | 3.546 | 12.5334 | 13.8711 | 13.9506 | 16.0266 | 99.81 | 0.13 | 0.17 | 0.0814 | 100.2981 | 100.2723 | 0.35 | 0.07 | 0.1382 | 0.08 | 0.0262 | 0 | 0.0255 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.6337 | 1236.952 | 802.741 | 737.586 | 65.155 | 8.1166 | 1.649 | 1.5963 | 0.052674 | 3.1944
2024-10-23 05:00:00 | 2.2841 | 1.7305 | 3.0096 | 3.4245 | 12.7931 | 13.5633 | 14.8147 | 16.3848 | 66.827 | 0.1321 | 39.1814 | 0.0914 | 100.2537 | 100.24 | 0.3323 | 0.05 | 0.1572 | 0.0554 | 0.0336 | 0.0127 | 0.0217 | 0.0157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.994 | 1302.7415 | 831.6521 | 738.2464 | 93.4057 | 11.2313 | 1.6384 | 1.5667 | 0.071699 | 4.3762
2024-10-23 05:30:00 | 2.3004 | 1.8747 | 3.0354 | 2.1826 | 12.754 | 13.9343 | 15.3312 | 16.2401 | 27.7808 | 0.1527 | 29.9319 | 0.0952 | 100.2932 | 100.2691 | 0.3231 | 0.0556 | 0.1413 | 0.08 | 0.0327 | 0.0055 | 0.0197 | 0.0104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.6753 | 1025.7626 | 836.5865 | 739.5092 | 97.0773 | 11.604 | 1.8156 | 1.7209 | 0.094639 | 5.2126
2024-10-23 06:00:00 | 2.2711 | 1.8209 | 3.5718 | 2.7231 | 12.569 | 13.6205 | 14.838 | 16.2721 | 84.1995 | 0.1398 | 0.17 | 0.0912 | 100.21 | 100.2974 | 0.31 | 0.0452 | 0.1545 | 0.0635 | 0.0334 | 0.0168 | 0.0225 | 0.0154 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44.7837 | 1412.088 | 846.0019 | 737.7186 | 108.2833 | 12.7994 | 1.5991 | 1.5224 | 0.076683 | 4.7953
2024-10-23 06:30:00 | 2.2881 | 1.5657 | 2.7866 | 2.3435 | 12.4321 | 13.2693 | 14.661 | 16.6121 | 52.7013 | 0.165 | 55.6268 | 0.084 | 100.287 | 100.2446 | 0.3452 | 0.049 | 0.135 | 0.0708 | 0.0348 | 0.0134 | 0.0179 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9609 | 1172.9627 | 829.4172 | 735.065 | 94.3522 | 11.3757 | 1.7071 | 1.6267 | 0.080439 | 4.712
2024-10-23 07:00:00 | 2.3034 | 1.7536 | 3.5702 | 2.509 | 12.4116 | 13.7375 | 13.7699 | 16.43 | 0.04 | 0.1603 | 62.5287 | 0.082 | 100.3388 | 100.3034 | 0.3498 | 0.07 | 0.149 | 0.0475 | 0.0339 | 0.01 | 0.0204 | 0.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.6141 | 1065.7957 | 812.8816 | 734.5156 | 78.366 | 9.6405 | 1.7627 | 1.6892 | 0.073528 | 4.1713
2024-10-23 07:30:00 | 2.3072 | 1.7013 | 1.8928 | 1.8037 | 12.7721 | 13.5155 | 15.4758 | 15.9274 | 32.2781 | 0.1671 | 45.9547 | 0.0855 | 100.2288 | 100.3333 | 0.3114 | 0.0498 | 0.1445 | 0.0597 | 0.0286 | 0.0029 | 0.0282 | 0.0183 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.7961 | 1350.6726 | 850.925 | 739.5092 | 111.4158 | 13.0935 | 1.63 | 1.5475 | 0.082489 | 5.0607
2024-10-23 08:00:00 | 2.322 | 1.6428 | 3.67 | 2.9741 | 12.7513 | 14.1034 | 14.8164 | 16.3724 | 29.6988 | 0.1311 | 35.4353 | 0.0927 | 100.2989 | 100.2895 | 0.3487 | 0.0466 | 0.1574 | 0.0625 | 0.02 | 0.012 | 0.0179 | 0.0116 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.6379 | 1261.7432 | 855.7434 | 735.3799 | 120.3635 | 14.0654 | 1.6782 | 1.5828 | 0.095395 | 5.6843
2024-10-23 08:30:00 | 2.2816 | 1.7465 | 2.9921 | 3.386 | 12.4428 | 14.8469 | 13.48 | 15.7002 | 65.8078 | 0.1301 | 39.1474 | 0.08 | 100.244 | 100.2953 | 0.3479 | 0.0629 | 0.1387 | 0.0734 | 0.0341 | 0.0122 | 0.0151 | 0.0166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.4614 | 1205.877 | 821.3514 | 740.5803 | 80.7711 | 9.8339 | 1.6811 | 1.6141 | 0.066981 | 3.9843
2024-10-23 09:00:00 | 2.3169 | 1.552 | 3.663 | 3.1343 | 12.5266 | 15.3 | 15.1522 | 16.2657 | 36.0142 | 0.1512 | 78.3115 | 0.0859 | 100.3032 | 100.3249 | 0.31 | 0.0477 | 0.1483 | 0.0637 | 0.02 | 0.0064 | 0.0161 | 0.0011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1279.6388 | 833.5469 | 734.5156 | 99.0313 | 11.8807 | 1.6514 | 1.574 | 0.07739 | 4.6864
2024-10-23 09:30:00 | 2.2815 | 1.3213 | 2.7797 | 2.5935 | 12.5675 | 14.9456 | 14.973 | 16.3713 | 56.7393 | 0.1392 | 68.7833 | 0.0899 | 100.3463 | 100.3112 | 0.3487 | 0.0577 | 0.1365 | 0.061 | 0.0209 | 0.0095 | 0.0258 | 0.0141 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49.87 | 1290.2741 | 825.1543 | 739.6885 | 85.4658 | 10.3576 | 1.6395 | 1.5733 | 0.066238 | 4.0401
2024-10-23 10:00:00 | 2.24 | 1.5199 | 2.5222 | 2.307 | 12.7864 | 13.5573 | 14.1992 | 15.9688 | 99.81 | 0.1638 | 52.077 | 0.0878 | 100.2759 | 100.326 | 0.3426 | 0.0664 | 0.13 | 0.0622 | 0.0265 | 0.0034 | 0.015 | 0.0111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.4415 | 1513.5171 | 836.1046 | 739.7671 | 96.3375 | 11.5222 | 1.5524 | 1.4888 | 0.063651 | 4.1001
2024-10-23 10:30:00 | 2.2838 | 1.7679 | 3.0746 | 3.5463 | 12.5311 | 13.547 | 15.3267 | 15.8513 | 0.04 | 0.1519 | 33.1284 | 0.0847 | 100.3358 | 100.3248 | 0.3379 | 0.0576 | 0.16 | 0.0563 | 0.0253 | 0.0128 | 0.0193 | 0.0009 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.3286 | 1372.7573 | 871.9857 | 735.5245 | 136.4612 | 15.6495 | 1.6352 | 1.5358 | 0.099407 | 6.0791
2024-10-23 11:00:00 | 2.2874 | 1.6401 | 2.7216 | 2.8477 | 12.3529 | 14.7771 | 14.9185 | 15.7154 | 11.0975 | 0.143 | 48.4831 | 0.0987 | 100.2998 | 100.303 | 0.3245 | 0.0574 | 0.1565 | 0.0716 | 0.034 | 0.0012 | 0.03 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.5626 | 1309.7389 | 834.582 | 734.8239 | 99.7581 | 11.9531 | 1.6372 | 1.561 | 0.076166 | 4.6522
2024-10-23 11:30:00 | 2.2803 | 1.7358 | 2.2604 | 2.4996 | 12.766 | 15.1153 | 15.2646 | 16.2935 | 59.4185 | 0.1622 | 0.17 | 0.0898 | 100.2431 | 100.2777 | 0.3188 | 0.0503 | 0.1493 | 0.0637 | 0.0372 | 0.0028 | 0.0185 | 0.0165 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.2165 | 1287.6537 | 879.6807 | 739.5092 | 140.1715 | 15.9344 | 1.6832 | 1.5743 | 0.10886 | 6.4675
2024-10-23 12:00:00 | 2.2924 | 1.7784 | 3.6201 | 1.69 | 12.7489 | 15.0787 | 14.4901 | 16.2703 | 82.2406 | 0.1494 | 0.17 | 0.0852 | 100.35 | 100.36 | 0.314 | 0.07 | 0.1542 | 0.0745 | 0.0333 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3835 | 1479.2758 | 869.4909 | 735.065 | 134.4259 | 15.4603 | 1.5878 | 1.4969 | 0.090873 | 5.7233
2024-10-23 12:30:00 | 2.3273 | 1.7414 | 3.67 | 1.8623 | 12.7426 | 15.3 | 14.388 | 16.398 | 53.2661 | 0.141 | 19.6931 | 0.0943 | 100.2758 | 100.3332 | 0.3262 | 0.07 | 0.13 | 0.0619 | 0.0301 | 0.0025 | 0.0165 | 0.0017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0527 | 1419.4336 | 886.2658 | 734.5156 | 151.7502 | 17.1224 | 1.6244 | 1.5175 | 0.10691 | 6.5815
2024-10-23 13:00:00 | 2.3042 | 1.7219 | 3.67 | 2.2275 | 12.4555 | 15.0326 | 15.3367 | 16.3342 | 79.2826 | 0.1603 | 99.48 | 0.0904 | 100.3093 | 100.36 | 0.3334 | 0.0641 | 0.13 | 0.0476 | 0.034 | 0.0086 | 0.03 | 0.0133 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49.0889 | 1260.1756 | 886.1285 | 735.065 | 151.0635 | 17.0476 | 1.7032 | 1.5833 | 0.11987 | 7.0383
2024-10-23 13:30:00 | 2.3045 | 1.7871 | 2.3395 | 2.9247 | 12.5021 | 13.6281 | 13.7714 | 15.8792 | 84.717 | 0.1459 | 41.9187 | 0.0911 | 100.2531 | 100.2904 | 0.3302 | 0.057 | 0.1498 | 0.0559 | 0.0338 | 0.0144 | 0.0259 | 0.0025 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.8748 | 1473.8102 | 896.7206 | 735.623 | 161.0976 | 17.9652 | 1.6084 | 1.4991 | 0.10931 | 6.7958
2024-10-23 14:00:00 | 2.3213 | 1.6721 | 2.8818 | 3.542 | 12.3703 | 14.4672 | 14.9106 | 15.895 | 58.9116 | 0.1415 | 10.3026 | 0.0979 | 100.2775 | 100.3202 | 0.334 | 0.0589 | 0.1489 | 0.0559 | 0.034 | 0.0063 | 0.0254 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.9859 | 1222.2368 | 882.5388 | 734.1752 | 148.3636 | 16.811 | 1.7221 | 1.6007 | 0.12139 | 7.0489
2024-10-23 14:30:00 | 2.2871 | 1.7527 | 2.7741 | 2.8405 | 12.4862 | 15.0994 | 14.9601 | 15.8595 | 50.5244 | 0.1491 | 82.761 | 0.1 | 100.3152 | 100.2696 | 0.3343 | 0.0514 | 0.1528 | 0.0599 | 0.0245 | 0.0134 | 0.0268 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.8689 | 1360.9967 | 892.7289 | 734.5156 | 158.2133 | 17.7224 | 1.6559 | 1.5397 | 0.11625 | 7.0201
2024-10-23 15:00:00 | 2.3134 | 1.7075 | 2.8078 | 3.285 | 12.4606 | 14.1423 | 14.9101 | 16.4705 | 0.04 | 0.17 | 38.6241 | 0.0867 | 100.3449 | 100.2952 | 0.35 | 0.0551 | 0.1329 | 0.0604 | 0.0321 | 0.017 | 0.0269 | 0.0025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.7756 | 1330.8279 | 888.0528 | 734.8239 | 153.2289 | 17.2545 | 1.6673 | 1.5522 | 0.11514 | 6.9057
2024-10-23 15:30:00 | 2.2541 | 1.6033 | 1.9166 | 3.67 | 12.418 | 13.8484 | 14.6638 | 15.8544 | 9.1067 | 0.1578 | 64.7978 | 0.0956 | 100.2838 | 100.3171 | 0.3239 | 0.0563 | 0.1534 | 0.0692 | 0.0288 | 0.02 | 0.0163 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3348 | 1421.7594 | 892.12 | 739.5247 | 152.5953 | 17.1048 | 1.6275 | 1.5201 | 0.10733 | 6.5948
2024-10-23 16:00:00 | 2.3044 | 1.7652 | 2.2308 | 3.6475 | 12.3489 | 14.9226 | 14.6503 | 16.0127 | 28.9914 | 0.1504 | 29.6436 | 0.0933 | 100.35 | 100.327 | 0.3473 | 0.0464 | 0.1515 | 0.0734 | 0.02 | 0.02 | 0.0209 | 0.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.9319 | 1276.6643 | 917.925 | 738.2928 | 179.6322 | 19.5694 | 1.719 | 1.5783 | 0.1407 | 8.1852
2024-10-23 16:30:00 | 2.2542 | 1.8904 | 2.3665 | 2.1593 | 12.8054 | 13.5232 | 15.2779 | 16.3574 | 37.383 | 0.1483 | 66.3131 | 0.0893 | 100.2692 | 100.2922 | 0.32 | 0.0632 | 0.1455 | 0.0544 | 0.0269 | 0.013 | 0.0278 | 0.0058 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31.2486 | 1333.5114 | 882.9048 | 739.5092 | 143.3956 | 16.2413 | 1.6621 | 1.5546 | 0.10753 | 6.4697
2024-10-23 17:00:00 | 2.2762 | 1.6574 | 2.9866 | 3.187 | 12.7505 | 13.9366 | 14.9913 | 16.1163 | 39.9657 | 0.1355 | 24.3381 | 0.092 | 100.2776 | 100.2983 | 0.3403 | 0.0505 | 0.1334 | 0.0626 | 0.0324 | 0.0017 | 0.0255 | 0.0068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.6726 | 1304.6942 | 899.9701 | 735.065 | 164.9051 | 18.3234 | 1.6898 | 1.5634 | 0.12639 | 7.4798
2024-10-23 17:30:00 | 2.2837 | 1.7868 | 1.9083 | 2.9647 | 12.8046 | 14.6213 | 14.9215 | 16.3782 | 51.7723 | 0.17 | 37.5577 | 0.0916 | 100.2841 | 100.3134 | 0.3205 | 0.0472 | 0.1409 | 0.0621 | 0.0398 | 0.0038 | 0.0206 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1549 | 1421.1676 | 927.7344 | 739.5092 | 188.2252 | 20.2887 | 1.6528 | 1.5204 | 0.13244 | 8.0133
2024-10-23 18:00:00 | 2.2999 | 1.5879 | 2.8631 | 2.9725 | 12.7325 | 13.5358 | 14.8088 | 16.3803 | 11.0537 | 0.1515 | 21.1744 | 0.0851 | 100.3386 | 100.3258 | 0.3362 | 0.0474 | 0.143 | 0.0618 | 0.028 | 0.0084 | 0.0199 | 0.0121 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2612 | 1547.394 | 924.6545 | 736.8463 | 187.8082 | 20.3112 | 1.5976 | 1.4762 | 0.12137 | 7.5973
2024-10-23 18:30:00 | 2.2977 | 1.5414 | 3.5068 | 1.9346 | 12.7523 | 14.1547 | 14.6181 | 16.2958 | 67.8935 | 0.13 | 24.8116 | 0.085 | 100.2997 | 100.2837 | 0.3213 | 0.0584 | 0.1388 | 0.0744 | 0.022 | 0.0027 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.1501 | 1608.3965 | 934.7062 | 734.8239 | 199.8823 | 21.3845 | 1.5811 | 1.4569 | 0.12427 | 7.8598
2024-10-23 19:00:00 | 2.2831 | 1.5132 | 2.9313 | 3.6127 | 12.7815 | 15.3 | 14.3977 | 16.4608 | 64.3255 | 0.1416 | 25.9076 | 0.1 | 100.2842 | 100.3309 | 0.31 | 0.0545 | 0.1454 | 0.054 | 0.0258 | 0.0127 | 0.0224 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0904 | 1558.9738 | 930.6369 | 735.3799 | 195.257 | 20.981 | 1.597 | 1.4717 | 0.12525 | 7.8429
2024-10-23 19:30:00 | 2.3136 | 1.6931 | 2.0521 | 3.3169 | 12.681 | 15.3 | 14.7288 | 16.134 | 21.2331 | 0.13 | 99.48 | 0.0946 | 100.3158 | 100.24 | 0.3375 | 0.07 | 0.16 | 0.0517 | 0.04 | 0.0103 | 0.03 | 0.0112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.5974 | 1340.9823 | 903.1459 | 735.065 | 168.0809 | 18.6106 | 1.6735 | 1.5482 | 0.12534 | 7.4898
2024-10-23 20:00:00 | 2.3116 | 1.6831 | 2.8022 | 3.0541 | 12.4678 | 14.9028 | 15.2433 | 16.3314 | 60.0735 | 0.1357 | 41.814 | 0.0866 | 100.2814 | 100.2883 | 0.3478 | 0.0582 | 0.1346 | 0.0725 | 0.0204 | 0.009 | 0.03 | 0.0066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.1214 | 1373.1345 | 932.1674 | 734.5156 | 197.6518 | 21.2035 | 1.6789 | 1.5349 | 0.14394 | 8.5738
2024-10-23 20:30:00 | 2.2851 | 1.6383 | 2.9779 | 3.292 | 12.4614 | 14.9917 | 14.9412 | 16.6955 | 0.04 | 0.1486 | 99.48 | 0.089 | 100.2774 | 100.3137 | 0.31 | 0.0537 | 0.1528 | 0.0667 | 0.0266 | 0.0125 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8433 | 1393.52 | 917.7239 | 735.8829 | 181.841 | 19.8143 | 1.6586 | 1.5281 | 0.13049 | 7.8677
2024-10-23 21:00:00 | 2.3092 | 1.6348 | 1.72 | 3.6279 | 12.4093 | 14.1514 | 13.7639 | 15.8713 | 49.1887 | 0.1691 | 50.7625 | 0.0988 | 100.229 | 100.3535 | 0.3363 | 0.0587 | 0.13 | 0.0662 | 0.0306 | 0.0137 | 0.0239 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0891 | 1562.1388 | 927.7379 | 737.4749 | 190.263 | 20.5083 | 1.5939 | 1.4721 | 0.1218 | 7.6415
2024-10-23 21:30:00 | 2.2784 | 1.8064 | 3.5564 | 2.4301 | 12.5343 | 13.812 | 14.6024 | 15.8029 | 99.81 | 0.1467 | 99.48 | 0.0929 | 100.2783 | 100.3041 | 0.35 | 0.0472 | 0.154 | 0.0665 | 0.025 | 0.0121 | 0.018 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.9277 | 1574.399 | 929.4256 | 734.8239 | 194.6017 | 20.9378 | 1.5903 | 1.4667 | 0.1236 | 7.7722
2024-10-23 22:00:00 | 2.3048 | 1.5398 | 2.8001 | 1.7518 | 12.7643 | 13.8872 | 14.4035 | 16.491 | 99.81 | 0.1348 | 96.3261 | 0.093 | 100.2762 | 100.3548 | 0.3283 | 0.0543 | 0.133 | 0.0457 | 0.0292 | 0.0109 | 0.0259 | 0.0121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36.999 | 1669.8272 | 899.5499 | 734.5156 | 165.0343 | 18.3463 | 1.5387 | 1.4399 | 0.098833 | 6.4231
2024-10-23 22:30:00 | 2.2748 | 1.8129 | 2.9484 | 2.3388 | 12.4509 | 13.4423 | 13.9433 | 16.8301 | 17.2107 | 0.1624 | 99.48 | 0.0874 | 100.2915 | 100.3177 | 0.332 | 0.0365 | 0.1564 | 0.0625 | 0.0267 | 0.0126 | 0.0188 | 0.0178 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17.1678 | 1427.3913 | 943.4346 | 741.5075 | 201.9271 | 21.4034 | 1.661 | 1.5195 | 0.14147 | 8.5172
2024-10-23 23:00:00 | 2.2905 | 1.4677 | 2.2877 | 3.1742 | 12.5035 | 13.2742 | 14.8051 | 16.3074 | 51.5415 | 0.1496 | 76.9948 | 0.0954 | 100.2757 | 100.3064 | 0.3185 | 0.03 | 0.156 | 0.0595 | 0.0336 | 0.0089 | 0.0295 | 0.0056 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.1361 | 1348.0371 | 906.6282 | 736.6166 | 170.0116 | 18.7521 | 1.6726 | 1.5464 | 0.12612 | 7.5404
2024-10-23 23:30:00 | 2.2875 | 1.5539 | 1.7485 | 2.1846 | 12.5148 | 13.7114 | 14.9895 | 16.2367 | 21.6299 | 0.1481 | 47.0526 | 0.0935 | 100.3474 | 100.3009 | 0.3411 | 0.0553 | 0.136 | 0.0586 | 0.0298 | 0.008 | 0.03 | 0.0053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.9983 | 1595.9882 | 927.879 | 734.1752 | 193.7038 | 20.876 | 1.5814 | 1.46 | 0.12137 | 7.6749
2024-10-24 00:00:00 | 2.3126 | 2.1451 | 2.898 | 2.868 | 12.7822 | 14.5574 | 15.0195 | 16.3876 | 47.3593 | 0.1621 | 86.4969 | 0.0932 | 100.2716 | 100.2691 | 0.3246 | 0.0499 | 0.1373 | 0.0757 | 0.0262 | 0.0135 | 0.018 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.557 | 1505.073 | 942.5629 | 741.5075 | 201.0554 | 21.3307 | 1.6263 | 1.4927 | 0.13359 | 8.2143
2024-10-24 00:30:00 | 2.2497 | 1.7554 | 3.5368 | 2.4065 | 12.396 | 15.0051 | 13.7328 | 16.2454 | 89.4157 | 0.1664 | 83.2748 | 0.0905 | 100.3294 | 100.24 | 0.3379 | 0.0488 | 0.1493 | 0.077 | 0.0286 | 0.004 | 0.0175 | 0.0196 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20.2156 | 1485.1279 | 931.773 | 737.586 | 194.187 | 20.8406 | 1.6274 | 1.4966 | 0.13075 | 8.0345
2024-10-24 01:00:00 | 2.2875 | 1.7448 | 3.67 | 2.4877 | 12.7912 | 14.3917 | 14.9217 | 16.384 | 88.2453 | 0.148 | 57.8718 | 0.0946 | 100.281 | 100.24 | 0.3457 | 0.059 | 0.1525 | 0.0666 | 0.0285 | 0.0023 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1604.4418 | 964.1039 | 734.5156 | 229.5883 | 23.8136 | 1.6009 | 1.4578 | 0.1431 | 8.9385
2024-10-24 01:30:00 | 2.2913 | 1.7111 | 2.1111 | 2.2376 | 12.4164 | 13.7004 | 14.9725 | 16.2738 | 44.5805 | 0.1543 | 41.1187 | 0.0916 | 100.346 | 100.3137 | 0.3305 | 0.0536 | 0.1593 | 0.0734 | 0.0282 | 0 | 0.0272 | 0.0082 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.1005 | 1544.2753 | 943.2844 | 734.8239 | 208.4605 | 22.0994 | 1.6108 | 1.4758 | 0.13499 | 8.3801
2024-10-24 02:00:00 | 2.2942 | 1.7584 | 3.67 | 2.8341 | 12.7972 | 14.0502 | 14.5606 | 16.2594 | 64.0391 | 0.1379 | 31.5481 | 0.0911 | 100.3446 | 100.24 | 0.3262 | 0.07 | 0.1546 | 0.0646 | 0.0296 | 0.0145 | 0.0251 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.8282 | 1567.7211 | 988.5497 | 734.5156 | 254.0341 | 25.6977 | 1.6306 | 1.4685 | 0.16204 | 9.9377
2024-10-24 02:30:00 | 2.2664 | 1.3102 | 2.4481 | 2.857 | 12.7553 | 14.4446 | 13.7687 | 16.424 | 91.3952 | 0.1517 | 99.48 | 0.0817 | 100.3162 | 100.2504 | 0.3125 | 0.0549 | 0.1444 | 0.08 | 0.0333 | 0.0114 | 0.0202 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44.9577 | 1687.2611 | 971.3 | 738.1946 | 233.1054 | 23.9993 | 1.5757 | 1.4375 | 0.13816 | 8.7681
2024-10-24 03:00:00 | 2.3064 | 1.7708 | 3.67 | 1.69 | 12.5783 | 13.9582 | 14.8818 | 16.2798 | 71.727 | 0.17 | 49.6112 | 0.0908 | 100.35 | 100.24 | 0.3388 | 0.0663 | 0.13 | 0.0571 | 0.0288 | 0.001 | 0.03 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6476 | 1661.1283 | 992.6679 | 734.5156 | 258.1523 | 26.0059 | 1.5976 | 1.4422 | 0.15541 | 9.7277
2024-10-24 03:30:00 | 2.2799 | 1.9186 | 2.6388 | 2.9607 | 12.8664 | 13.2652 | 15.5669 | 15.8909 | 37.29 | 0.1588 | 82.6102 | 0.0953 | 100.2803 | 100.2986 | 0.3418 | 0.0544 | 0.1509 | 0.0563 | 0.034 | 0.0094 | 0.016 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7265 | 1684.8976 | 1004.726 | 739.5092 | 265.2168 | 26.3969 | 1.5963 | 1.4389 | 0.15741 | 9.8607
2024-10-24 04:00:00 | 2.2843 | 1.6338 | 1.72 | 3.3982 | 12.7619 | 13.4448 | 14.8033 | 16.1351 | 50.5932 | 0.1445 | 73.3367 | 0.0947 | 100.3031 | 100.3463 | 0.3173 | 0.0492 | 0.1469 | 0.0602 | 0.0363 | 0.0144 | 0.0264 | 0.0023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.3063 | 1740.7756 | 1014.5511 | 734.5156 | 280.0355 | 27.6019 | 1.5828 | 1.4219 | 0.16087 | 10.1634
2024-10-24 04:30:00 | 2.2943 | 1.51 | 3.2397 | 2.8195 | 12.5259 | 13.675 | 14.8633 | 16.1311 | 21.7182 | 0.1539 | 60.5009 | 0.0912 | 100.2943 | 100.3187 | 0.341 | 0.0474 | 0.1479 | 0.0428 | 0.033 | 0.0189 | 0.03 | 0.0044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.3968 | 1745.7287 | 1004.2146 | 735.065 | 269.1496 | 26.802 | 1.5752 | 1.4211 | 0.15418 | 9.7875
2024-10-24 05:00:00 | 2.3078 | 1.6231 | 1.8296 | 2.1291 | 12.7256 | 14.2535 | 14.0751 | 15.7835 | 0.04 | 0.1439 | 38.0382 | 0.0899 | 100.2522 | 100.2853 | 0.3193 | 0.0458 | 0.1544 | 0.0577 | 0.0276 | 0.0163 | 0.0159 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1771.494 | 1015.9373 | 737.586 | 278.3513 | 27.3985 | 1.5735 | 1.4164 | 0.15713 | 9.9859
2024-10-24 05:30:00 | 2.2968 | 1.8028 | 2.5331 | 2.9764 | 12.7297 | 13.4341 | 15.4261 | 16.3698 | 52.6986 | 0.1311 | 4.7581 | 0.0979 | 100.2777 | 100.3255 | 0.333 | 0.03 | 0.16 | 0.0617 | 0.0235 | 0.016 | 0.03 | 0.0106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8771 | 1895.4074 | 1006.4441 | 740.253 | 266.1911 | 26.4487 | 1.531 | 1.3906 | 0.14044 | 9.1731
2024-10-24 06:00:00 | 2.2888 | 1.5582 | 3.5288 | 2.4642 | 12.4159 | 14.4881 | 14.6057 | 16.2809 | 80.1048 | 0.1462 | 83.3961 | 0.0947 | 100.2956 | 100.24 | 0.35 | 0.05 | 0.13 | 0.0625 | 0.0282 | 0.0165 | 0.0232 | 0.0181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1741.7176 | 1008.7501 | 734.0691 | 274.681 | 27.2298 | 1.5792 | 1.4215 | 0.15771 | 9.9867
2024-10-24 06:30:00 | 2.2968 | 1.5212 | 2.4464 | 3.156 | 12.5358 | 13.9357 | 14.4699 | 16.4525 | 42.9859 | 0.1449 | 42.966 | 0.0859 | 100.2827 | 100.2846 | 0.3391 | 0.047 | 0.1522 | 0.0452 | 0.0224 | 0.0185 | 0.0299 | 0.0171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.8423 | 1728.3824 | 963.5345 | 734.5156 | 229.0189 | 23.7686 | 1.5575 | 1.425 | 0.1325 | 8.5077
2024-10-24 07:00:00 | 2.2941 | 1.6127 | 2.7053 | 2.7019 | 12.4785 | 13.5693 | 14.5643 | 16.1683 | 85.8238 | 0.1495 | 98.9613 | 0.088 | 100.3226 | 100.36 | 0.3384 | 0.0613 | 0.1491 | 0.0646 | 0.02 | 0.0155 | 0.0216 | 0.0052 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36.5908 | 1602.0758 | 982.614 | 737.7186 | 244.8954 | 24.9228 | 1.6133 | 1.4605 | 0.15286 | 9.4748
2024-10-24 07:30:00 | 2.2993 | 1.612 | 2.445 | 2.1234 | 12.4529 | 13.7597 | 14.9588 | 16.1882 | 53.5924 | 0.13 | 64.9007 | 0.0997 | 100.2963 | 100.2874 | 0.3167 | 0.0464 | 0.1571 | 0.0592 | 0.0333 | 0.0121 | 0.0176 | 0.0051 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.035 | 1613.8593 | 955.3031 | 739.5092 | 215.7939 | 22.5891 | 1.5919 | 1.4582 | 0.13371 | 8.3994
2024-10-24 08:00:00 | 2.289 | 1.6898 | 2.9294 | 2.5129 | 12.8135 | 14.0886 | 14.4496 | 16.248 | 60.1756 | 0.1451 | 0.17 | 0.092 | 100.2956 | 100.2833 | 0.3194 | 0.0479 | 0.1459 | 0.0611 | 0.0204 | 0.0152 | 0.03 | 0.0055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1241 | 1724.5381 | 946.6473 | 734.1752 | 212.4721 | 22.4447 | 1.5489 | 1.4257 | 0.12321 | 7.9542
2024-10-24 08:30:00 | 2.2774 | 1.6431 | 2.9627 | 2.4378 | 12.7362 | 15.3 | 14.7957 | 16.0233 | 99.81 | 0.1357 | 47.0831 | 0.085 | 100.3042 | 100.3213 | 0.3477 | 0.0564 | 0.1323 | 0.0668 | 0.0337 | 0.0074 | 0.0258 | 0.0044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.9979 | 1611.7219 | 947.0965 | 735.3314 | 211.7651 | 22.3594 | 1.5876 | 1.4562 | 0.13139 | 8.2759
2024-10-24 09:00:00 | 2.3264 | 1.5819 | 3.0629 | 3.5388 | 12.8115 | 14.8641 | 15.4585 | 16.2555 | 71.9973 | 0.17 | 41.4746 | 0.0917 | 100.2769 | 100.304 | 0.323 | 0.03 | 0.13 | 0.0605 | 0.0347 | 0.0054 | 0.03 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8179 | 1615.3461 | 968.6571 | 739.5092 | 229.1479 | 23.6562 | 1.5997 | 1.4578 | 0.14186 | 8.8679
2024-10-24 09:30:00 | 2.3129 | 1.7265 | 2.6268 | 3.6501 | 12.7648 | 14.7817 | 14.4678 | 16.3256 | 0.04 | 0.1377 | 41.2511 | 0.0986 | 100.298 | 100.322 | 0.3177 | 0.0346 | 0.1461 | 0.0669 | 0.0352 | 0 | 0.016 | 0.0115 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.0482 | 1642.4067 | 956.6696 | 740.5721 | 216.0975 | 22.5885 | 1.5825 | 1.4509 | 0.13157 | 8.3144
2024-10-24 10:00:00 | 2.3211 | 1.863 | 1.72 | 2.655 | 12.7536 | 13.6239 | 14.7301 | 15.8539 | 29.4546 | 0.1388 | 50.4245 | 0.0923 | 100.2767 | 100.3539 | 0.327 | 0.0473 | 0.1499 | 0.0563 | 0.0339 | 0.0127 | 0.0166 | 0.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.6756 | 1546.5502 | 920.3779 | 735.3799 | 184.998 | 20.1002 | 1.5951 | 1.4755 | 0.11962 | 7.4991
2024-10-24 10:30:00 | 2.2874 | 1.5946 | 3.67 | 1.9678 | 12.7961 | 14.3061 | 14.8196 | 16.4068 | 56.062 | 0.1364 | 67.6346 | 0.0879 | 100.3087 | 100.3299 | 0.311 | 0.0608 | 0.1412 | 0.0628 | 0.0207 | 0.0113 | 0.0169 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9328 | 1516.2082 | 932.3096 | 734.3673 | 197.9423 | 21.2314 | 1.6149 | 1.4843 | 0.13055 | 8.0842
2024-10-24 11:00:00 | 2.286 | 1.7715 | 2.2899 | 3.67 | 12.4769 | 13.4937 | 14.5133 | 15.5268 | 0.04 | 0.1529 | 45.8042 | 0.0824 | 100.3121 | 100.3167 | 0.35 | 0.067 | 0.148 | 0.04 | 0.0216 | 0.0152 | 0 | 0.0026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49.494 | 1567.3996 | 917.5997 | 745.0415 | 172.5582 | 18.8054 | 1.5854 | 1.4753 | 0.11009 | 6.944
2024-10-24 11:30:00 | 2.2423 | 1.5107 | 3.3716 | 2.7847 | 12.7483 | 14.0595 | 15.3597 | 16.1917 | 44.8013 | 0.1441 | 61.3029 | 0.0889 | 100.3115 | 100.2711 | 0.3362 | 0.047 | 0.1405 | 0.0599 | 0.0374 | 0.0008 | 0.0287 | 0.0056 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36.8821 | 1521.7756 | 952.5852 | 739.5092 | 213.076 | 22.3682 | 1.626 | 1.486 | 0.14002 | 8.6114
2024-10-24 12:00:00 | 2.2617 | 2.14 | 3.5737 | 3.4196 | 12.4821 | 13.5231 | 14.7367 | 15.9729 | 68.3701 | 0.1494 | 78.8514 | 0.0863 | 100.34 | 100.2672 | 0.3434 | 0.0529 | 0.1579 | 0.0519 | 0.0337 | 0.0073 | 0.0251 | 0.0033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1528.404 | 903.0816 | 739.5092 | 163.5724 | 18.1127 | 1.5909 | 1.4838 | 0.10702 | 6.7273
2024-10-24 12:30:00 | 2.2809 | 1.8385 | 3.3234 | 2.6064 | 12.7386 | 13.906 | 15.5132 | 16.4696 | 0.384 | 0.1462 | 17.2883 | 0.0867 | 100.2382 | 100.36 | 0.3136 | 0.0541 | 0.1569 | 0.0582 | 0.0318 | 0.0155 | 0.0222 | 0.0171 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.2636 | 1498.6953 | 927.3352 | 740.5803 | 186.7549 | 20.1389 | 1.6188 | 1.4942 | 0.12461 | 7.698
2024-10-24 13:00:00 | 2.249 | 1.939 | 3.2906 | 2.453 | 12.4449 | 14.2736 | 15.0097 | 16.8863 | 97.9993 | 0.1498 | 80.3472 | 0.0915 | 100.2822 | 100.2713 | 0.3173 | 0.0536 | 0.1381 | 0.0533 | 0.02 | 0.0138 | 0.03 | 0.0061 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.462 | 1310.2116 | 933.1173 | 739.5092 | 193.6081 | 20.7485 | 1.7122 | 1.5644 | 0.14777 | 8.6304
2024-10-24 13:30:00 | 2.2815 | 1.7749 | 2.722 | 2.6508 | 12.7541 | 13.394 | 14.8675 | 16.5797 | 98.8477 | 0.1333 | 32.9711 | 0.0884 | 100.2481 | 100.2761 | 0.3255 | 0.0509 | 0.1538 | 0.0696 | 0.0214 | 0.0078 | 0.0177 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.4153 | 1350.0958 | 906.2868 | 740.3656 | 165.9212 | 18.3078 | 1.6713 | 1.5484 | 0.1229 | 7.3534
2024-10-24 14:00:00 | 2.3154 | 1.6016 | 3.0779 | 2.2118 | 12.77 | 13.4315 | 14.8083 | 15.8237 | 38.0949 | 0.1491 | 45.4452 | 0.093 | 100.288 | 100.2691 | 0.3309 | 0.0524 | 0.1491 | 0.0629 | 0.0236 | 0.0022 | 0.0183 | 0.0196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5992 | 1382.7084 | 888.7346 | 734.1752 | 154.5594 | 17.391 | 1.6427 | 1.531 | 0.11178 | 6.8045
2024-10-24 14:30:00 | 2.3248 | 1.5742 | 3.5493 | 3.4999 | 12.4894 | 13.6421 | 14.7922 | 16.1183 | 24.5987 | 0.1458 | 88.5402 | 0.0986 | 100.2864 | 100.2894 | 0.35 | 0.0562 | 0.16 | 0.0586 | 0.0309 | 0.0129 | 0.03 | 0.0035 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1333.7148 | 902.2883 | 729.4756 | 172.8127 | 19.1527 | 1.6765 | 1.547 | 0.12957 | 7.7286
2024-10-24 15:00:00 | 2.2416 | 1.7535 | 2.3355 | 2.7062 | 12.7563 | 13.488 | 14.4226 | 16.4766 | 92.2222 | 0.1591 | 44.0349 | 0.0896 | 100.2578 | 100.3164 | 0.3401 | 0.0622 | 0.1458 | 0.0653 | 0.0345 | 0.0002 | 0.03 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.799 | 1471.2081 | 923.5904 | 739.5092 | 184.0812 | 19.931 | 1.6278 | 1.5027 | 0.12512 | 7.6867
2024-10-24 15:30:00 | 2.3233 | 1.4578 | 2.5288 | 2.4237 | 12.7485 | 13.7072 | 13.788 | 16.1459 | 74.8307 | 0.1361 | 0.17 | 0.089 | 100.2938 | 100.24 | 0.3135 | 0.0477 | 0.1437 | 0.0619 | 0.0267 | 0.0099 | 0.0213 | 0.0112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7044 | 1461.4988 | 884.3727 | 737.7186 | 146.6541 | 16.5828 | 1.6051 | 1.5048 | 0.10035 | 6.2516
2024-10-24 16:00:00 | 2.3234 | 1.5931 | 3.67 | 2.2808 | 12.7568 | 14.9853 | 14.9402 | 16.1436 | 1.3988 | 0.1513 | 81.9687 | 0.0904 | 100.2855 | 100.2912 | 0.31 | 0.06 | 0.1445 | 0.0633 | 0.0302 | 0.0084 | 0.0194 | 0.012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.6314 | 1336.0069 | 896.0414 | 735.3799 | 160.6615 | 17.9301 | 1.6707 | 1.5504 | 0.12025 | 7.1979
2024-10-24 16:30:00 | 2.2791 | 1.7112 | 2.651 | 3.227 | 12.743 | 14.5255 | 14.9155 | 16.2253 | 0.04 | 0.1432 | 23.2618 | 0.0818 | 100.3338 | 100.2831 | 0.3258 | 0.0515 | 0.1583 | 0.063 | 0.026 | 0.02 | 0.0207 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.4593 | 1381.3637 | 896.1405 | 736.8463 | 159.2942 | 17.7756 | 1.6487 | 1.5334 | 0.11532 | 6.9942
2024-10-24 17:00:00 | 2.3272 | 1.744 | 3.5722 | 2.6849 | 12.4263 | 15.3 | 14.5603 | 15.7327 | 21.034 | 0.13 | 87.4947 | 0.0928 | 100.21 | 100.2571 | 0.3467 | 0.0665 | 0.1414 | 0.0745 | 0.0346 | 0.0094 | 0.03 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.5555 | 1378.5744 | 923.2106 | 735.3314 | 187.8792 | 20.3506 | 1.6697 | 1.5334 | 0.13629 | 8.1623
2024-10-24 17:30:00 | 2.2906 | 1.543 | 2.4027 | 3.157 | 12.4425 | 14.6194 | 14.7908 | 16.1769 | 12.2001 | 0.1573 | 10.0802 | 0.0927 | 100.3247 | 100.3475 | 0.3393 | 0.0592 | 0.1541 | 0.0467 | 0.0337 | 0.0012 | 0.03 | 0.0171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.1528 | 1443.9189 | 898.0827 | 734.5156 | 163.5671 | 18.2129 | 1.622 | 1.5087 | 0.11328 | 6.9841
2024-10-24 18:00:00 | 2.2963 | 1.7851 | 3.67 | 1.735 | 12.3999 | 14.3087 | 14.96 | 16.2582 | 67.7044 | 0.1647 | 57.1406 | 0.093 | 100.3053 | 100.2901 | 0.3279 | 0.0579 | 0.1424 | 0.0702 | 0.021 | 0.0022 | 0.0262 | 0.0102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.4884 | 1434.3159 | 909.1308 | 734.5156 | 174.6152 | 19.2068 | 1.6338 | 1.5121 | 0.12174 | 7.4512
2024-10-24 18:30:00 | 2.3052 | 1.6469 | 3.2268 | 3.5711 | 12.7579 | 13.4856 | 15.2999 | 16.2934 | 99.81 | 0.1375 | 22.8818 | 0.095 | 100.2936 | 100.2983 | 0.35 | 0.0455 | 0.13 | 0.0596 | 0.029 | 0.0056 | 0.018 | 0.0191 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.1487 | 1406.4596 | 911.1785 | 734.1752 | 177.0033 | 19.4258 | 1.6479 | 1.522 | 0.12585 | 7.6372
2024-10-24 19:00:00 | 2.2832 | 1.6585 | 1.921 | 3.67 | 12.755 | 13.3926 | 14.9584 | 16.0909 | 0.0434 | 0.1512 | 61.0683 | 0.0827 | 100.3152 | 100.24 | 0.31 | 0.0546 | 0.13 | 0.0633 | 0.0279 | 0.014 | 0.021 | 0.0189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44.6061 | 1535.32 | 892.2197 | 737.3124 | 154.9073 | 17.362 | 1.5811 | 1.4802 | 0.1009 | 6.3812
2024-10-24 19:30:00 | 2.2964 | 1.5548 | 2.7929 | 2.9069 | 12.7356 | 14.1602 | 14.9902 | 16.0707 | 99.81 | 0.1448 | 37.0364 | 0.0959 | 100.2118 | 100.2992 | 0.35 | 0.0478 | 0.1454 | 0.0715 | 0.04 | 0.0178 | 0.0261 | 0.011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39.5151 | 1635.9472 | 921.3997 | 736.8463 | 184.5534 | 20.0297 | 1.5632 | 1.4504 | 0.11281 | 7.2166
2024-10-24 20:00:00 | 2.2736 | 1.5805 | 2.7396 | 2.1994 | 12.5631 | 15.0435 | 14.9979 | 16.6127 | 49.3874 | 0.1429 | 65.5226 | 0.0884 | 100.35 | 100.2813 | 0.3403 | 0.0502 | 0.1372 | 0.0794 | 0.0301 | 0.0094 | 0.03 | 0.0023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41.4955 | 1447.1701 | 896.5891 | 739.5092 | 157.0799 | 17.5197 | 1.6195 | 1.511 | 0.10854 | 6.702
2024-10-24 20:30:00 | 2.2876 | 1.6635 | 2.2027 | 3.0162 | 12.7786 | 14.5455 | 14.5204 | 16.3845 | 50.5281 | 0.1496 | 34.2907 | 0.1 | 100.35 | 100.2516 | 0.3384 | 0.0503 | 0.16 | 0.0762 | 0.0287 | 0.01 | 0.0296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.8747 | 1398.6468 | 930.0575 | 734.5156 | 195.5419 | 21.0247 | 1.665 | 1.5252 | 0.13981 | 8.397
2024-10-24 21:00:00 | 2.2784 | 1.5202 | 3.09 | 3.2287 | 12.4725 | 13.4033 | 14.4365 | 15.918 | 66.0066 | 0.1447 | 0.2328 | 0.0957 | 100.336 | 100.2706 | 0.3375 | 0.0617 | 0.1521 | 0.0736 | 0.02 | 0.0089 | 0.0264 | 0.0099 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1378.7308 | 906.0155 | 735.065 | 170.9505 | 18.8684 | 1.6571 | 1.5331 | 0.12399 | 7.4823
2024-10-24 21:30:00 | 2.3029 | 1.4573 | 3.67 | 2.0155 | 12.5051 | 14.0604 | 14.2229 | 16.4729 | 99.81 | 0.1454 | 44.9766 | 0.1 | 100.3086 | 100.24 | 0.349 | 0.0529 | 0.1599 | 0.0576 | 0.02 | 0.0175 | 0.0296 | 0.0089 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24.9921 | 1411.4551 | 889.6465 | 734.8239 | 154.8226 | 17.4027 | 1.6303 | 1.5206 | 0.10969 | 6.7282
2024-10-24 22:00:00 | 2.33 | 1.5335 | 3.67 | 1.69 | 12.78 | 14.7614 | 14.8857 | 16.5854 | 41.3769 | 0.1538 | 56.4367 | 0.0912 | 100.281 | 100.24 | 0.3175 | 0.07 | 0.1387 | 0.04 | 0.0341 | 0.013 | 0.0288 | 0.0158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.3597 | 1594.2566 | 908.1654 | 735.3799 | 172.7855 | 19.0258 | 1.5696 | 1.4613 | 0.10838 | 6.9047
2024-10-24 22:30:00 | 2.2977 | 1.547 | 2.4925 | 2.8507 | 12.5758 | 13.689 | 13.7853 | 16.0853 | 20.3998 | 0.1499 | 20.271 | 0.0928 | 100.3124 | 100.2642 | 0.3155 | 0.0454 | 0.1323 | 0.0605 | 0.0332 | 0.0171 | 0.0288 | 0.0088 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.7225 | 1425.4365 | 927.0905 | 737.586 | 189.5045 | 20.4408 | 1.6504 | 1.5174 | 0.13294 | 8.0554
2024-10-24 23:00:00 | 2.2762 | 1.5566 | 1.8695 | 1.69 | 12.4465 | 14.1574 | 14.8218 | 16.2795 | 44.7926 | 0.1652 | 51.5167 | 0.091 | 100.2838 | 100.2598 | 0.3419 | 0.06 | 0.152 | 0.04 | 0.0257 | 0 | 0.03 | 0.008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1592.0076 | 904.9876 | 734.5156 | 170.472 | 18.8369 | 1.5685 | 1.4614 | 0.10708 | 6.8271
2024-10-24 23:30:00 | 2.2877 | 1.7344 | 2.9984 | 3.4695 | 12.7743 | 14.6758 | 13.7884 | 15.8511 | 32.0043 | 0.1472 | 67.0692 | 0.0958 | 100.2747 | 100.24 | 0.35 | 0.0678 | 0.1571 | 0.0486 | 0.0387 | 0.0139 | 0.0253 | 0.011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.2342 | 1559.582 | 911.2112 | 735.6402 | 175.571 | 19.2679 | 1.5843 | 1.4717 | 0.11258 | 7.1059
2024-10-25 00:00:00 | 2.3012 | 1.6259 | 2.2455 | 2.2611 | 12.7553 | 13.5275 | 14.8525 | 16.3823 | 99.81 | 0.13 | 33.9252 | 0.0965 | 100.2169 | 100.2599 | 0.3373 | 0.0549 | 0.1321 | 0.0676 | 0.029 | 0.0103 | 0.03 | 0.0049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.126 | 1531.6067 | 944.4312 | 734.1752 | 210.256 | 22.2627 | 1.6166 | 1.4793 | 0.13728 | 8.4916
2024-10-25 00:30:00 | 2.3069 | 1.4695 | 2.7205 | 1.69 | 12.3569 | 13.6705 | 14.6325 | 15.7414 | 40.0842 | 0.13 | 34.2032 | 0.0952 | 100.3369 | 100.24 | 0.324 | 0.0451 | 0.151 | 0.0555 | 0.0335 | 0.0084 | 0.0181 | 0.0084 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46.9806 | 1408.3835 | 919.8644 | 740.526 | 179.3384 | 19.4962 | 1.6531 | 1.5258 | 0.12734 | 7.7027
2024-10-25 01:00:00 | 2.2663 | 1.7795 | 1.72 | 1.69 | 12.7446 | 14.9203 | 13.7879 | 16.1221 | 0.04 | 0.17 | 29.3928 | 0.1 | 100.2697 | 100.2822 | 0.3446 | 0.064 | 0.1596 | 0.0493 | 0.04 | 0.02 | 0.0264 | 0.0165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.8599 | 1463.6831 | 944.742 | 740.526 | 204.216 | 21.6161 | 1.6455 | 1.5059 | 0.13952 | 8.4792
2024-10-25 01:30:00 | 2.2855 | 1.634 | 2.7035 | 2.1314 | 12.4098 | 13.8939 | 14.4276 | 16.3518 | 80.4065 | 0.1383 | 47.0055 | 0.0852 | 100.2139 | 100.3058 | 0.3447 | 0.05 | 0.16 | 0.0634 | 0.0348 | 0.0106 | 0.03 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3278 | 1432.0646 | 955.8809 | 735.065 | 220.8159 | 23.1008 | 1.6675 | 1.5133 | 0.15419 | 9.2471
2024-10-25 02:00:00 | 2.3204 | 1.7445 | 3.5633 | 2.384 | 12.7765 | 14.2984 | 14.9046 | 16.0204 | 0.239 | 0.1627 | 59.5158 | 0.0936 | 100.3001 | 100.2851 | 0.3322 | 0.0542 | 0.1554 | 0.053 | 0.0367 | 0.0094 | 0.0286 | 0.0155 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.9014 | 1485.2959 | 928.7902 | 734.5156 | 194.2746 | 20.917 | 1.6253 | 1.4945 | 0.1308 | 8.0475
2024-10-25 02:30:00 | 2.2756 | 1.6033 | 3.67 | 2.5652 | 12.7869 | 15.3 | 14.8621 | 16.1228 | 63.7983 | 0.1544 | 59.3805 | 0.0869 | 100.21 | 100.2872 | 0.3299 | 0.0553 | 0.1322 | 0.0532 | 0.0335 | 0.0152 | 0.0269 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.5114 | 1686.4523 | 945.7669 | 736.8463 | 208.9206 | 22.0901 | 1.5608 | 1.4369 | 0.12388 | 7.9371
2024-10-25 03:00:00 | 2.3037 | 1.7638 | 2.6791 | 2.5911 | 12.4566 | 14.6235 | 14.7733 | 16.1992 | 27.779 | 0.1624 | 58.1485 | 0.0881 | 100.2977 | 100.3024 | 0.31 | 0.0482 | 0.1502 | 0.0794 | 0.0331 | 0.0084 | 0.03 | 0.0046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.9009 | 1463.7881 | 946.2782 | 737.586 | 208.6922 | 22.054 | 1.6465 | 1.5039 | 0.14257 | 8.6592
2024-10-25 03:30:00 | 2.33 | 1.5118 | 2.165 | 2.2445 | 12.4494 | 13.856 | 14.8374 | 16.329 | 0.04 | 0.1403 | 60.8862 | 0.0863 | 100.3156 | 100.3077 | 0.3411 | 0.0479 | 0.1326 | 0.0692 | 0.0299 | 0.006 | 0.0285 | 0.0169 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29.7511 | 1557.1729 | 945.5436 | 734.1752 | 211.3684 | 22.3542 | 1.6072 | 1.4715 | 0.13574 | 8.4456
2024-10-25 04:00:00 | 2.2908 | 1.5129 | 2.729 | 3.0474 | 12.7806 | 13.6106 | 14.4532 | 16.0082 | 27.6691 | 0.1341 | 93.9069 | 0.1 | 100.2659 | 100.293 | 0.3382 | 0.0451 | 0.1507 | 0.042 | 0.0327 | 0.0031 | 0.0297 | 0.0035 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.7569 | 1588.3148 | 926.4685 | 734.1752 | 192.2933 | 20.7555 | 1.5833 | 1.4622 | 0.12107 | 7.6465
2024-10-25 04:30:00 | 2.3294 | 1.5336 | 3.67 | 2.2551 | 12.4137 | 13.7726 | 14.8778 | 16.3763 | 69.3191 | 0.1302 | 13.6844 | 0.08 | 100.21 | 100.3311 | 0.3285 | 0.0596 | 0.1567 | 0.0571 | 0.0332 | 0.0067 | 0.0206 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1846 | 1467.0771 | 954.3032 | 734.5156 | 219.7876 | 23.0312 | 1.6505 | 1.5007 | 0.14981 | 9.077
2024-10-25 05:00:00 | 2.2831 | 1.5171 | 3.0883 | 2.9342 | 12.5477 | 13.634 | 16.3814 | 16.1183 | 61.0461 | 0.1614 | 50.9585 | 0.0903 | 100.3233 | 100.2879 | 0.35 | 0.0453 | 0.1469 | 0.0509 | 0.0276 | 0.012 | 0.0263 | 0.0047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.1099 | 1436.2203 | 951.8348 | 739.6885 | 212.1463 | 22.2881 | 1.6627 | 1.515 | 0.14771 | 8.8836
2024-10-25 05:30:00 | 2.3075 | 1.5487 | 2.5032 | 2.5884 | 12.4428 | 13.8375 | 14.7078 | 15.8311 | 64.1612 | 0.1473 | 55.7814 | 0.0949 | 100.318 | 100.3498 | 0.3364 | 0.0549 | 0.1461 | 0.0564 | 0.025 | 0.0079 | 0.0159 | 0.0044 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22.2723 | 1624.7407 | 957.232 | 739.5092 | 217.7228 | 22.745 | 1.5892 | 1.4552 | 0.134 | 8.4324
2024-10-25 06:00:00 | 2.2972 | 1.7383 | 3.038 | 3.1887 | 12.4734 | 14.4295 | 13.7425 | 15.5963 | 40.0874 | 0.161 | 43.6499 | 0.0906 | 100.2826 | 100.2745 | 0.3316 | 0.0559 | 0.1375 | 0.0696 | 0.0294 | 0.0106 | 0.0185 | 0.0144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.8475 | 1485.927 | 953.3439 | 739.6479 | 213.696 | 22.4154 | 1.6416 | 1.4978 | 0.14381 | 8.7607
2024-10-25 06:30:00 | 2.2802 | 1.6418 | 1.9516 | 3.4594 | 12.7916 | 13.5654 | 14.4522 | 16.3117 | 2.5423 | 0.1587 | 8.3559 | 0.08 | 100.35 | 100.2496 | 0.339 | 0.0524 | 0.1589 | 0.0602 | 0.0332 | 0 | 0.0256 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2705 | 1547.8027 | 962.4839 | 734.5156 | 227.9683 | 23.6854 | 1.6218 | 1.4746 | 0.14729 | 9.0814
2024-10-25 07:00:00 | 2.3126 | 1.7306 | 2.4845 | 2.2582 | 12.4232 | 13.5985 | 13.7332 | 15.9105 | 44.6308 | 0.1499 | 74.7303 | 0.0838 | 100.316 | 100.3054 | 0.3444 | 0.0635 | 0.1393 | 0.0507 | 0.0238 | 0.0055 | 0.0259 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.958 | 1650.0826 | 965.8292 | 735.065 | 230.7642 | 23.8929 | 1.5853 | 1.4455 | 0.13985 | 8.8216
2024-10-25 07:30:00 | 2.276 | 1.7151 | 3.67 | 2.6687 | 12.8082 | 14.1427 | 14.7199 | 16.328 | 58.2934 | 0.1634 | 57.3568 | 0.0873 | 100.2963 | 100.2616 | 0.31 | 0.07 | 0.1495 | 0.0403 | 0.02 | 0 | 0.0295 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1643 | 1495.5342 | 924.0562 | 734.5156 | 189.5406 | 20.5118 | 1.6179 | 1.4911 | 0.12674 | 7.8336
2024-10-25 08:00:00 | 2.3141 | 1.7871 | 2.7594 | 1.7266 | 12.7297 | 14.3237 | 14.9804 | 15.9463 | 72.8276 | 0.1522 | 99.48 | 0.0908 | 100.2466 | 100.2783 | 0.35 | 0.07 | 0.1418 | 0.0629 | 0.0324 | 0 | 0.0289 | 0.0085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1509.8525 | 923.1635 | 735.8829 | 187.2806 | 20.2868 | 1.6114 | 1.4874 | 0.12404 | 7.6975
2024-10-25 08:30:00 | 2.33 | 1.6582 | 2.2729 | 3.5097 | 12.7525 | 14.4334 | 14.8151 | 16.1821 | 0.04 | 0.1673 | 55.8314 | 0.0802 | 100.2932 | 100.327 | 0.3134 | 0.0499 | 0.1496 | 0.0678 | 0.035 | 0.0132 | 0.0247 | 0.0081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.828 | 1642.4852 | 920.1521 | 739.5092 | 180.6429 | 19.6319 | 1.5602 | 1.4502 | 0.10998 | 7.0491
2024-10-25 09:00:00 | 2.2868 | 1.6984 | 2.5634 | 1.69 | 12.4423 | 13.8356 | 15.0032 | 16.4806 | 57.7495 | 0.17 | 99.48 | 0.0989 | 100.35 | 100.3183 | 0.3397 | 0.05 | 0.1489 | 0.08 | 0.0208 | 0.0094 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47.307 | 1589.1212 | 949.7137 | 733.6017 | 216.112 | 22.7555 | 1.5976 | 1.4616 | 0.13599 | 8.5123
2024-10-25 09:30:00 | 2.2578 | 1.5147 | 2.7219 | 2.9628 | 12.7391 | 13.7196 | 15.4673 | 16.0082 | 83.3934 | 0.17 | 0.17 | 0.0851 | 100.2109 | 100.3528 | 0.3353 | 0.0559 | 0.1493 | 0.0576 | 0.0312 | 0.008 | 0.0154 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.852 | 1610.9232 | 936.5728 | 740.5803 | 195.9925 | 20.9266 | 1.5814 | 1.4597 | 0.12166 | 7.6935
2024-10-25 10:00:00 | 2.24 | 1.8282 | 3.5205 | 3.67 | 12.7838 | 15.1717 | 14.9065 | 16.2631 | 51.7031 | 0.1314 | 71.1314 | 0.0926 | 100.2869 | 100.3492 | 0.3163 | 0.06 | 0.1493 | 0.0448 | 0.0385 | 0.0058 | 0.021 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28.5834 | 1583.4342 | 942.9079 | 739.5092 | 203.3987 | 21.5714 | 1.5955 | 1.467 | 0.12845 | 8.0511
2024-10-25 10:30:00 | 2.3026 | 1.6354 | 2.1084 | 2.9867 | 12.7713 | 13.6294 | 14.7439 | 16.3442 | 93.2085 | 0.13 | 79.7237 | 0.0946 | 100.35 | 100.36 | 0.3174 | 0.0685 | 0.141 | 0.0634 | 0.02 | 0.02 | 0.0193 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1054 | 1604.7994 | 927.1182 | 737.3124 | 189.8058 | 20.4727 | 1.5777 | 1.4594 | 0.11827 | 7.4965
2024-10-25 11:00:00 | 2.2859 | 1.7218 | 3.4547 | 2.0313 | 12.4053 | 13.274 | 14.85 | 15.8721 | 66.9444 | 0.1557 | 38.815 | 0.0932 | 100.334 | 100.313 | 0.3316 | 0.0578 | 0.1487 | 0.0666 | 0.0253 | 0.0195 | 0.0184 | 0.0154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.2988 | 1496.4147 | 925.5153 | 735.5245 | 189.9908 | 20.5281 | 1.6185 | 1.4915 | 0.12696 | 7.8446
2024-10-25 11:30:00 | 2.24 | 1.6472 | 3.5698 | 2.663 | 12.3541 | 14.3903 | 15.0632 | 16.5368 | 58.676 | 0.17 | 99.48 | 0.1 | 100.2776 | 100.2483 | 0.35 | 0.07 | 0.1369 | 0.0625 | 0.0277 | 0.0042 | 0.0266 | 0.0189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.6308 | 1683.7956 | 961.2275 | 735.065 | 226.1625 | 23.5285 | 1.5709 | 1.4366 | 0.13432 | 8.5505
2024-10-25 12:00:00 | 2.2509 | 1.8183 | 3.0273 | 1.69 | 12.7508 | 13.6407 | 14.4081 | 16.3832 | 60.8325 | 0.1428 | 99.48 | 0.0842 | 100.2566 | 100.2878 | 0.3277 | 0.0468 | 0.1515 | 0.0599 | 0.0233 | 0.0004 | 0.0196 | 0.0056 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44.5564 | 1528.8275 | 919.3826 | 737.4017 | 181.9809 | 19.7938 | 1.6014 | 1.4823 | 0.11903 | 7.4332
2024-10-25 12:30:00 | 2.3212 | 1.7752 | 3.67 | 2.3933 | 12.8045 | 14.9083 | 14.3523 | 16.3857 | 0.04 | 0.1497 | 10.7937 | 0.0897 | 100.3419 | 100.3525 | 0.3105 | 0.0565 | 0.1544 | 0.0608 | 0.0211 | 0.0192 | 0.0233 | 0.0037 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.0642 | 1500.9777 | 951.2507 | 733.6017 | 217.649 | 22.8803 | 1.6338 | 1.4887 | 0.145 | 8.8756
2024-10-25 13:00:00 | 2.2766 | 1.5427 | 2.6395 | 2.4485 | 12.5292 | 13.8864 | 14.9449 | 16.1727 | 58.5953 | 0.1312 | 81.0207 | 0.0815 | 100.2785 | 100.2838 | 0.3479 | 0.07 | 0.1459 | 0.0578 | 0.02 | 0.0139 | 0.0173 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.5527 | 1470.3418 | 943.0404 | 735.5245 | 207.5159 | 22.005 | 1.6414 | 1.5002 | 0.14113 | 8.5986
2024-10-25 13:30:00 | 2.2891 | 1.5132 | 3.626 | 1.9788 | 12.7992 | 13.6075 | 13.882 | 16.3239 | 99.81 | 0.169 | 51.9817 | 0.0936 | 100.2635 | 100.2775 | 0.3315 | 0.0478 | 0.1492 | 0.0552 | 0.04 | 0.0075 | 0.023 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6788 | 1402.9899 | 963.5944 | 735.584 | 228.0104 | 23.6625 | 1.6868 | 1.5243 | 0.16252 | 9.6346
2024-10-25 14:00:00 | 2.2559 | 1.5697 | 2.3038 | 2.9809 | 12.532 | 14.3795 | 14.9968 | 16.6025 | 75.4825 | 0.147 | 99.48 | 0.0865 | 100.3003 | 100.2452 | 0.3283 | 0.0627 | 0.1503 | 0.08 | 0.0308 | 0.02 | 0.0155 | 0.0111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 1561.6714 | 931.2642 | 739.5092 | 191.755 | 20.5908 | 1.5963 | 1.4735 | 0.12279 | 7.6919
2024-10-25 14:30:00 | 2.2691 | 1.7879 | 2.8883 | 2.4687 | 12.8192 | 13.6106 | 15.5038 | 16.767 | 58.3291 | 0.17 | 85.7454 | 0.0852 | 100.2402 | 100.3016 | 0.315 | 0.0602 | 0.1468 | 0.0714 | 0.0397 | 0.0091 | 0.0261 | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31.5656 | 1505.0712 | 949.5959 | 739.5092 | 210.0867 | 22.1238 | 1.6309 | 1.4913 | 0.13959 | 8.5587
2024-10-25 15:00:00 | 2.2852 | 1.6743 | 3.0336 | 1.69 | 12.4671 | 13.2668 | 15.5129 | 16.4943 | 26.9618 | 0.13 | 58.5303 | 0.0909 | 100.21 | 100.2819 | 0.3284 | 0.0475 | 0.149 | 0.0744 | 0.0318 | 0.0124 | 0.0198 | 0.0092 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19.954 | 1563.6825 | 949.4759 | 734.5156 | 214.9603 | 22.6399 | 1.6072 | 1.4697 | 0.13747 | 8.5534
2024-10-25 15:30:00 | 2.3117 | 1.6915 | 3.5843 | 1.9615 | 12.563 | 13.626 | 14.1774 | 16.278 | 71.389 | 0.155 | 68.1359 | 0.0997 | 100.3127 | 100.3258 | 0.3407 | 0.0604 | 0.149 | 0.0669 | 0.04 | 0.02 | 0.0255 | 0.014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48.8496 | 1597.9902 | 949.645 | 734.5156 | 215.1294 | 22.6537 | 1.5943 | 1.4596 | 0.13462 | 8.4443
2024-10-25 16:00:00 | 2.2806 | 1.7006 | 1.72 | 1.9521 | 12.4494 | 13.4946 | 14.9186 | 16.188 | 43.8727 | 0.1676 | 32.8671 | 0.0991 | 100.2835 | 100.24 | 0.31 | 0.0483 | 0.1423 | 0.0653 | 0.0227 | 0.0099 | 0.029 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7843 | 1505.1926 | 921.9356 | 734.5156 | 187.42 | 20.329 | 1.6125 | 1.488 | 0.12452 | 7.7219
2024-10-25 16:30:00 | 2.3036 | 1.5423 | 3.2336 | 3.1189 | 12.4942 | 13.4334 | 14.9779 | 16.0955 | 41.858 | 0.1408 | 7.0627 | 0.0872 | 100.3036 | 100.3013 | 0.343 | 0.0619 | 0.1373 | 0.078 | 0.0251 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.2325 | 1675.48 | 953.0431 | 733.6017 | 219.4414 | 23.0253 | 1.5688 | 1.4378 | 0.13097 | 8.3485
2024-10-25 17:00:00 | 2.33 | 1.6882 | 3.2499 | 1.7485 | 12.8109 | 15.3 | 15.1306 | 16.0453 | 99.81 | 0.1324 | 49.9207 | 0.0935 | 100.21 | 100.3125 | 0.35 | 0.0513 | 0.1455 | 0.04 | 0.02 | 0.0067 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1615.7339 | 918.0924 | 734.5156 | 183.5768 | 19.9955 | 1.5682 | 1.4546 | 0.11362 | 7.245
2024-10-25 17:30:00 | 2.2883 | 1.608 | 3.5638 | 2.9921 | 12.4346 | 13.4758 | 14.9027 | 16.3263 | 79.7345 | 0.1364 | 0.17 | 0.1 | 100.2867 | 100.2823 | 0.3203 | 0.0693 | 0.1514 | 0.053 | 0.027 | 0.0134 | 0.03 | 0.0194 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1321.0257 | 944.9232 | 731.8832 | 213.04 | 22.5457 | 1.7153 | 1.554 | 0.16127 | 9.4018
2024-10-25 18:00:00 | 2.2622 | 1.7142 | 2.3244 | 3.5433 | 12.5621 | 13.2519 | 16.4032 | 15.5726 | 63.8161 | 0.1557 | 71.9109 | 0.0918 | 100.2642 | 100.3183 | 0.3409 | 0.0655 | 0.1501 | 0.0576 | 0.0387 | 0.0073 | 0.0193 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.022 | 1584.7701 | 917.2803 | 739.897 | 177.3833 | 19.338 | 1.5788 | 1.4669 | 0.11193 | 7.0895
2024-10-25 18:30:00 | 2.3141 | 1.5376 | 2.3162 | 2.9451 | 12.512 | 14.3641 | 14.914 | 16.4558 | 47.6751 | 0.1503 | 30.4896 | 0.0892 | 100.2893 | 100.2961 | 0.3399 | 0.0502 | 0.1412 | 0.0633 | 0.0255 | 0.006 | 0.0296 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.7473 | 1591.0383 | 955.8234 | 735.065 | 220.7584 | 23.0961 | 1.6008 | 1.462 | 0.13875 | 8.6679
2024-10-25 19:00:00 | 2.2802 | 1.6626 | 3.0043 | 1.69 | 12.7989 | 15.0485 | 14.783 | 16.2493 | 28.8321 | 0.17 | 50.4928 | 0.0829 | 100.2929 | 100.24 | 0.3421 | 0.0511 | 0.1486 | 0.0478 | 0.04 | 0.0105 | 0.0261 | 0.0168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5847 | 1498.0705 | 934.729 | 739.5092 | 195.2198 | 20.8852 | 1.624 | 1.4936 | 0.13031 | 8.0245
2024-10-25 19:30:00 | 2.2889 | 1.698 | 3.5784 | 3.1673 | 12.478 | 13.9335 | 14.8393 | 16.293 | 41.5675 | 0.1501 | 65.4247 | 0.0886 | 100.2744 | 100.2429 | 0.3163 | 0.0526 | 0.1589 | 0.0698 | 0.0302 | 0.0005 | 0.03 | 0.0078 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29.5475 | 1367.6327 | 930.6958 | 734.8239 | 195.8719 | 21.0457 | 1.6805 | 1.5373 | 0.14322 | 8.5224
2024-10-25 20:00:00 | 2.288 | 1.5957 | 3.5659 | 1.8106 | 12.5381 | 13.5386 | 14.9111 | 16.4919 | 85.6674 | 0.1397 | 24.3547 | 0.096 | 100.3136 | 100.277 | 0.3319 | 0.0497 | 0.1373 | 0.0561 | 0.0292 | 0.011 | 0.0285 | 0.0027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.428 | 1646.5092 | 959.0521 | 733.2522 | 225.7999 | 23.5441 | 1.5825 | 1.4453 | 0.13714 | 8.6661
2024-10-25 20:30:00 | 2.2954 | 1.5334 | 3.5735 | 2.8859 | 12.7815 | 13.4001 | 14.846 | 16.0433 | 97.4326 | 0.147 | 56.81 | 0.0842 | 100.2892 | 100.3425 | 0.3333 | 0.0584 | 0.1547 | 0.0487 | 0.0246 | 0.0122 | 0.0293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.9697 | 1469.3846 | 943.4969 | 729.4756 | 214.0213 | 22.6838 | 1.6421 | 1.4964 | 0.14565 | 8.8699
2024-10-25 21:00:00 | 2.2956 | 1.373 | 3.005 | 2.1409 | 12.626 | 14.2315 | 14.9041 | 16.3118 | 25.5282 | 0.1573 | 33.4276 | 0.0925 | 100.2915 | 100.36 | 0.35 | 0.0457 | 0.16 | 0.0711 | 0.0354 | 0.013 | 0.0255 | 0.0036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2556 | 1589.9552 | 923.1341 | 737.7186 | 185.4155 | 20.0854 | 1.5806 | 1.464 | 0.11662 | 7.378
2024-10-25 21:30:00 | 2.2852 | 1.6991 | 3.5431 | 2.0631 | 12.4901 | 13.8773 | 14.5335 | 16.3877 | 74.0079 | 0.1559 | 78.8514 | 0.095 | 100.21 | 100.2918 | 0.342 | 0.07 | 0.1453 | 0.04 | 0.0352 | 0 | 0.03 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.8511 | 1652.575 | 952.6185 | 734.1752 | 218.4433 | 22.9308 | 1.5764 | 1.4443 | 0.13218 | 8.3849
2024-10-25 22:00:00 | 2.3147 | 1.6832 | 3.5401 | 3.2811 | 12.4214 | 14.7402 | 13.48 | 15.6436 | 99.81 | 0.1489 | 37.7831 | 0.0914 | 100.21 | 100.2569 | 0.35 | 0.0488 | 0.1399 | 0.0574 | 0.0335 | 0.0114 | 0.03 | 0.0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.87 | 1581.4878 | 940.7293 | 735.623 | 205.1063 | 21.8029 | 1.5948 | 1.4651 | 0.12969 | 8.132
2024-10-25 22:30:00 | 2.2831 | 1.7321 | 2.6924 | 2.5165 | 12.8037 | 14.6807 | 14.6662 | 16.5562 | 29.6946 | 0.1659 | 31.0658 | 0.0937 | 100.21 | 100.27 | 0.3354 | 0.0419 | 0.148 | 0.0629 | 0.0361 | 0.0125 | 0.0151 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6581 | 1547.0509 | 927.3152 | 741.5075 | 185.8077 | 20.0372 | 1.5994 | 1.4793 | 0.1201 | 7.5093
2024-10-25 23:00:00 | 2.2949 | 1.8242 | 2.8004 | 2.8299 | 12.4314 | 13.5589 | 14.4072 | 16.1934 | 74.2519 | 0.1302 | 77.0775 | 0.0881 | 100.2828 | 100.28 | 0.3454 | 0.0512 | 0.1338 | 0.0587 | 0.0233 | 0.0068 | 0.0256 | 0.0015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.1095 | 1519.0385 | 939.6108 | 735.5142 | 204.0966 | 21.7214 | 1.6186 | 1.4842 | 0.13436 | 8.3012
2024-10-25 23:30:00 | 2.2475 | 1.6771 | 2.363 | 2.7625 | 12.7668 | 15.3 | 15.0262 | 16.38 | 53.9444 | 0.17 | 26.349 | 0.0926 | 100.35 | 100.2929 | 0.3496 | 0.0671 | 0.1461 | 0.0637 | 0.0324 | 0.0087 | 0.0258 | 0.0159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.2217 | 1471.5588 | 908.4149 | 737.7186 | 170.6963 | 18.7906 | 1.6173 | 1.5013 | 0.116 | 7.1722
2024-10-26 00:00:00 | 2.2886 | 1.6157 | 2.7881 | 2.217 | 12.13 | 13.2637 | 14.9102 | 16.1725 | 54.7996 | 0.1682 | 99.48 | 0.1 | 100.2256 | 100.24 | 0.3122 | 0.0558 | 0.1484 | 0.0653 | 0.0211 | 0.013 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.414 | 1498.558 | 905.6527 | 735.3799 | 170.2728 | 18.8011 | 1.6043 | 1.4907 | 0.11362 | 7.0823
2024-10-26 00:30:00 | 2.2758 | 1.699 | 3.1175 | 2.8178 | 12.7608 | 13.6204 | 15.5413 | 15.9222 | 0.04 | 0.1457 | 65.9191 | 0.093 | 100.3309 | 100.3034 | 0.326 | 0.0454 | 0.13 | 0.0494 | 0.0252 | 0.0116 | 0.0233 | 0.0158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.0208 | 1604.6786 | 905.5754 | 739.5092 | 166.0662 | 18.3382 | 1.5643 | 1.4608 | 0.10349 | 6.6155
2024-10-26 01:00:00 | 2.3 | 1.7419 | 3.087 | 1.893 | 12.7599 | 13.9339 | 14.7438 | 15.9106 | 65.9019 | 0.1442 | 67.778 | 0.092 | 100.2949 | 100.2883 | 0.3319 | 0.0579 | 0.1522 | 0.0549 | 0.0363 | 0.016 | 0.0226 | 0.0118 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28.6492 | 1592.0616 | 905.7083 | 739.5092 | 166.1991 | 18.3502 | 1.5689 | 1.4645 | 0.10439 | 6.6539
2024-10-26 01:30:00 | 2.33 | 1.4734 | 1.72 | 3.5652 | 12.7633 | 13.9337 | 15.0068 | 16.2256 | 29.2714 | 0.1404 | 6.2422 | 0.0849 | 100.2919 | 100.2592 | 0.3297 | 0.0505 | 0.1434 | 0.0592 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.7043 | 1580.1178 | 942.8775 | 735.3314 | 207.5461 | 22.012 | 1.5967 | 1.4654 | 0.13135 | 8.2262
2024-10-26 02:00:00 | 2.2795 | 1.4598 | 3.5564 | 2.9368 | 12.2022 | 15.0036 | 14.9411 | 16.1625 | 0.04 | 0.1465 | 76.9978 | 0.0846 | 100.3264 | 100.3153 | 0.35 | 0.0466 | 0.1511 | 0.04 | 0.0316 | 0.0141 | 0.03 | 0.017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.8467 | 1346.8495 | 929.8769 | 734.1752 | 195.7017 | 21.046 | 1.6904 | 1.5451 | 0.1453 | 8.5957
2024-10-26 02:30:00 | 2.2975 | 1.5831 | 2.1153 | 3.2636 | 12.7427 | 15.2522 | 14.9436 | 16.1675 | 41.8291 | 0.1618 | 15.2164 | 0.0987 | 100.2939 | 100.36 | 0.31 | 0.0616 | 0.13 | 0.0582 | 0.0305 | 0.0091 | 0.0282 | 0.0079 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.9998 | 1647.5564 | 906.0651 | 737.7186 | 168.3465 | 18.58 | 1.5499 | 1.4478 | 0.10218 | 6.5925
2024-10-26 03:00:00 | 2.2928 | 1.6635 | 1.7556 | 3.1131 | 12.6624 | 13.6292 | 14.5084 | 15.9775 | 28.5548 | 0.1523 | 48.8996 | 0.0963 | 100.2937 | 100.2834 | 0.35 | 0.0629 | 0.1429 | 0.0622 | 0.0236 | 0.0132 | 0.0277 | 0.0058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.1611 | 1510.2897 | 926.7256 | 735.8829 | 190.8427 | 20.5932 | 1.6136 | 1.4872 | 0.12636 | 7.831
2024-10-26 03:30:00 | 2.3111 | 1.471 | 2.7414 | 2.2714 | 12.7778 | 13.3995 | 14.1892 | 16.3072 | 33.8504 | 0.1426 | 99.48 | 0.095 | 100.2793 | 100.3327 | 0.321 | 0.0515 | 0.1362 | 0.063 | 0.029 | 0.0122 | 0.0174 | 0.0077 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.3808 | 1501.4262 | 948.3567 | 739.7671 | 208.5896 | 21.9948 | 1.6316 | 1.4927 | 0.13893 | 8.5146
2024-10-26 04:00:00 | 2.2831 | 1.5559 | 3.67 | 2.6361 | 12.4565 | 13.3857 | 15.0159 | 16.4872 | 45.8903 | 0.13 | 64.329 | 0.0979 | 100.3426 | 100.2665 | 0.3343 | 0.07 | 0.1521 | 0.0578 | 0.0295 | 0.0121 | 0.0263 | 0.0103 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.6676 | 1609.5684 | 909.8879 | 734.1398 | 175.7481 | 19.3154 | 1.5653 | 1.4561 | 0.10919 | 6.9756
2024-10-26 04:30:00 | 2.2683 | 1.9064 | 2.7464 | 3.2279 | 12.7524 | 13.4472 | 14.3036 | 16.8681 | 57.7382 | 0.1456 | 26.7542 | 0.0864 | 100.3368 | 100.26 | 0.3272 | 0.0511 | 0.1516 | 0.0557 | 0.0268 | 0.006 | 0.0207 | 0.0174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31.583 | 1616.1108 | 949.4663 | 739.5092 | 209.9571 | 22.1132 | 1.5875 | 1.4576 | 0.12992 | 8.1836
2024-10-26 05:00:00 | 2.2751 | 1.741 | 2.3542 | 2.9371 | 12.5315 | 14.3243 | 14.88 | 16.1447 | 53.0173 | 0.1574 | 48.9456 | 0.1 | 100.35 | 100.2879 | 0.3343 | 0.0567 | 0.1495 | 0.058 | 0.0341 | 0.0161 | 0.03 | 0.0121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4643 | 1576.9513 | 932.9253 | 735.5245 | 197.4008 | 21.1593 | 1.5916 | 1.4664 | 0.12518 | 7.865
2024-10-26 05:30:00 | 2.2831 | 1.7191 | 3.67 | 3.1658 | 12.7179 | 13.528 | 14.9763 | 16.4528 | 42.0964 | 0.1693 | 77.1089 | 0.0955 | 100.308 | 100.3397 | 0.3223 | 0.0668 | 0.13 | 0.0723 | 0.024 | 0.0084 | 0.0241 | 0.0109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1836 | 1523.0139 | 912.5099 | 734.5156 | 177.9943 | 19.506 | 1.5991 | 1.4823 | 0.11687 | 7.3083
2024-10-26 06:00:00 | 2.3027 | 1.61 | 3.5177 | 3.1343 | 12.7977 | 14.554 | 14.3949 | 15.8574 | 79.3787 | 0.1361 | 0.17 | 0.0954 | 100.3202 | 100.3095 | 0.3276 | 0.0559 | 0.1303 | 0.0403 | 0.0374 | 0.0035 | 0.0154 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1068 | 1648.3603 | 921.0199 | 739.5092 | 181.5107 | 19.7076 | 1.5587 | 1.4486 | 0.11012 | 7.0644
2024-10-26 06:30:00 | 2.2883 | 1.6027 | 3.5456 | 2.4183 | 12.4804 | 13.5549 | 14.3382 | 16.1558 | 74.7603 | 0.153 | 63.2123 | 0.0928 | 100.2493 | 100.3445 | 0.3214 | 0.0513 | 0.1349 | 0.0696 | 0.0359 | 0.0062 | 0.0298 | 0.0071 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.1937 | 1465.3658 | 941.6845 | 734.1752 | 207.5093 | 22.036 | 1.6426 | 1.501 | 0.14161 | 8.6209
2024-10-26 07:00:00 | 2.2531 | 1.7347 | 2.157 | 3.67 | 12.7086 | 14.9248 | 14.9026 | 15.7516 | 76.7787 | 0.1491 | 31.0162 | 0.0877 | 100.3174 | 100.2695 | 0.3379 | 0.0453 | 0.1486 | 0.0569 | 0.034 | 0.0143 | 0.0244 | 0.0147 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47.4948 | 1547.9774 | 910.6803 | 738.5476 | 172.1327 | 18.9016 | 1.5883 | 1.4771 | 0.1112 | 7.0011
2024-10-26 07:30:00 | 2.3267 | 1.6291 | 2.1055 | 2.9519 | 12.8139 | 13.4176 | 14.7737 | 16.4467 | 99.81 | 0.1582 | 0.17 | 0.0886 | 100.297 | 100.2463 | 0.35 | 0.0535 | 0.1375 | 0.0731 | 0.0331 | 0.0094 | 0.03 | 0.0094 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.7148 | 1432.0118 | 933.1098 | 731.9956 | 201.1142 | 21.5531 | 1.6516 | 1.5112 | 0.14044 | 8.5033
2024-10-26 08:00:00 | 2.303 | 1.7056 | 2.4716 | 3.0992 | 12.5206 | 13.6239 | 15.0743 | 16.3127 | 51.4384 | 0.1378 | 43.9909 | 0.095 | 100.3352 | 100.24 | 0.3395 | 0.0548 | 0.1532 | 0.0596 | 0.0307 | 0.0138 | 0.03 | 0.0145 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.0006 | 1505.6343 | 917.1662 | 734.1398 | 183.0264 | 19.9556 | 1.6092 | 1.4876 | 0.12156 | 7.5543
2024-10-26 08:30:00 | 2.2803 | 1.7478 | 3.5237 | 2.2093 | 12.4205 | 15.2472 | 14.8468 | 16.2611 | 98.3151 | 0.1543 | 0.17 | 0.0914 | 100.2701 | 100.2697 | 0.3237 | 0.0557 | 0.1399 | 0.0798 | 0.02 | 0.0165 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.7223 | 1474.2773 | 900.7786 | 734.5156 | 166.263 | 18.4577 | 1.611 | 1.4982 | 0.11278 | 7.0004
2024-10-26 09:00:00 | 2.2967 | 1.7155 | 1.72 | 1.69 | 12.5543 | 13.3889 | 15.3049 | 16.3587 | 83.8194 | 0.1506 | 87.9768 | 0.0966 | 100.21 | 100.3442 | 0.3219 | 0.0531 | 0.1463 | 0.0721 | 0.0347 | 0.0052 | 0.03 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.999 | 1571.3757 | 906.4426 | 735.584 | 170.8586 | 18.8494 | 1.5768 | 1.4681 | 0.10873 | 6.8955
2024-10-26 09:30:00 | 2.2933 | 1.6641 | 3.5599 | 3.4232 | 12.13 | 13.2946 | 14.677 | 16.016 | 99.81 | 0.1576 | 99.48 | 0.0931 | 100.2964 | 100.24 | 0.35 | 0.07 | 0.1526 | 0.04 | 0.02 | 0.0093 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.0775 | 1711.9587 | 925.831 | 735.065 | 190.766 | 20.6048 | 1.5408 | 1.4294 | 0.11143 | 7.232
2024-10-26 10:00:00 | 2.2902 | 1.5781 | 3.67 | 2.8926 | 12.546 | 14.1171 | 14.8807 | 16.2657 | 57.7292 | 0.161 | 45.3988 | 0.0967 | 100.3413 | 100.3183 | 0.3459 | 0.0635 | 0.1445 | 0.0645 | 0.02 | 0.0055 | 0.0272 | 0.0116 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49.87 | 1504.9606 | 916.7853 | 734.5156 | 182.2697 | 19.8814 | 1.6092 | 1.4881 | 0.12111 | 7.5264
2024-10-26 10:30:00 | 2.2884 | 1.6116 | 2.92 | 1.69 | 12.6084 | 13.4341 | 14.978 | 16.0538 | 38.9923 | 0.1488 | 46.712 | 0.1 | 100.3214 | 100.3444 | 0.3267 | 0.0522 | 0.1334 | 0.0684 | 0.0285 | 0.0077 | 0.0255 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.7208 | 1525.9167 | 948.8914 | 735.3799 | 213.5115 | 22.5012 | 1.6219 | 1.4819 | 0.13992 | 8.6274
2024-10-26 11:00:00 | 2.28 | 1.598 | 3.532 | 2.5506 | 12.6861 | 13.8525 | 13.8882 | 16.0293 | 74.384 | 0.1368 | 99.48 | 0.0973 | 100.2553 | 100.2601 | 0.31 | 0.0659 | 0.1436 | 0.064 | 0.0319 | 0.0043 | 0.0164 | 0.0004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43.3843 | 1575.2042 | 948.0287 | 739.5092 | 208.5195 | 21.9951 | 1.6018 | 1.4695 | 0.13238 | 8.264
2024-10-26 11:30:00 | 2.2763 | 1.7386 | 2.244 | 2.9953 | 12.7325 | 13.5599 | 15.0043 | 15.8099 | 39.3342 | 0.141 | 65.382 | 0.0963 | 100.2187 | 100.3318 | 0.3234 | 0.0503 | 0.1433 | 0.0642 | 0.0344 | 0.013 | 0.0253 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0425 | 1609.4456 | 928.703 | 735.3799 | 193.3231 | 20.8165 | 1.577 | 1.4569 | 0.12012 | 7.6167
2024-10-26 12:00:00 | 2.2826 | 1.7845 | 2.5243 | 3.67 | 12.7527 | 13.9522 | 14.8251 | 16.4292 | 83.1529 | 0.1533 | 43.4398 | 0.0927 | 100.3075 | 100.3354 | 0.3202 | 0.0584 | 0.16 | 0.0623 | 0.02 | 0.0087 | 0.0248 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9832 | 1473.5738 | 946.8423 | 736.9869 | 209.8554 | 22.1637 | 1.6425 | 1.5001 | 0.14241 | 8.6702
2024-10-26 12:30:00 | 2.3102 | 1.4652 | 3.67 | 3.019 | 12.4548 | 13.7128 | 14.9328 | 16.3746 | 18.9195 | 0.1354 | 21.1525 | 0.0807 | 100.2117 | 100.316 | 0.3387 | 0.0585 | 0.13 | 0.0725 | 0.0305 | 0.0065 | 0.0273 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1777.6068 | 959.8041 | 739.5092 | 220.2949 | 22.9521 | 1.5399 | 1.416 | 0.12393 | 8.0476
2024-10-26 13:00:00 | 2.283 | 1.6022 | 2.1979 | 1.69 | 12.5388 | 13.4932 | 15.4681 | 16.3211 | 44.0808 | 0.1579 | 39.0413 | 0.0987 | 100.2936 | 100.2882 | 0.3291 | 0.0495 | 0.1452 | 0.0544 | 0.0227 | 0.0123 | 0.03 | 0.0132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6513 | 1475.1394 | 920.9843 | 734.5156 | 186.4687 | 20.2467 | 1.6243 | 1.4979 | 0.12641 | 7.7821
2024-10-26 13:30:00 | 2.2806 | 1.6058 | 3.67 | 2.7467 | 12.5869 | 13.285 | 14.7451 | 16.3971 | 99.81 | 0.1678 | 68.9126 | 0.0881 | 100.346 | 100.3359 | 0.3129 | 0.07 | 0.1555 | 0.0565 | 0.0349 | 0.0028 | 0.0166 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1471.6142 | 937.4563 | 728.9948 | 208.4615 | 22.2369 | 1.637 | 1.4954 | 0.14165 | 8.6532
2024-10-26 14:00:00 | 2.2615 | 1.5733 | 2.6598 | 2.6882 | 12.7573 | 14.2385 | 13.7428 | 16.1248 | 66.2339 | 0.137 | 72.2146 | 0.094 | 100.2381 | 100.2736 | 0.3413 | 0.0681 | 0.1452 | 0.0451 | 0.0282 | 0.0035 | 0.0219 | 0.0142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45.65 | 1410.0177 | 928.4415 | 739.5092 | 188.9323 | 20.3494 | 1.6585 | 1.5245 | 0.13399 | 8.0793
2024-10-26 14:30:00 | 2.3027 | 1.7056 | 2.1228 | 3.5919 | 12.13 | 13.2764 | 15.019 | 16.4438 | 99.81 | 0.1656 | 27.7076 | 0.0928 | 100.3312 | 100.24 | 0.3234 | 0.0694 | 0.1536 | 0.0771 | 0.0364 | 0.0006 | 0.0172 | 0.0063 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1458.0495 | 962.7908 | 733.7108 | 229.08 | 23.7933 | 1.6603 | 1.5032 | 0.15711 | 9.4628
2024-10-26 15:00:00 | 2.2771 | 1.7164 | 3.4503 | 2.4991 | 12.4579 | 13.2724 | 13.7496 | 15.8332 | 0.04 | 0.13 | 82.2116 | 0.0857 | 100.3174 | 100.3068 | 0.3453 | 0.047 | 0.1313 | 0.0596 | 0.0234 | 0.0103 | 0.0195 | 0.0027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.8744 | 1432.1189 | 925.1915 | 734.767 | 190.4245 | 20.5822 | 1.646 | 1.5131 | 0.13297 | 8.078
2024-10-26 15:30:00 | 2.2979 | 1.6511 | 3.5411 | 2.9468 | 12.4919 | 14.1928 | 13.8263 | 15.8833 | 40.4854 | 0.1473 | 0.17 | 0.082 | 100.2587 | 100.2823 | 0.3426 | 0.0494 | 0.1552 | 0.0622 | 0.0336 | 0.0109 | 0.024 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3892 | 1615.7837 | 922.323 | 735.623 | 186.7 | 20.2424 | 1.5708 | 1.4553 | 0.11555 | 7.3559
2024-10-26 16:00:00 | 2.3002 | 1.5178 | 2.1268 | 2.3422 | 12.7561 | 13.3942 | 13.7889 | 16.1423 | 33.1355 | 0.132 | 67.9545 | 0.095 | 100.2386 | 100.2963 | 0.317 | 0.07 | 0.1534 | 0.0496 | 0.02 | 0.02 | 0.0285 | 0.0094 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36.8177 | 1487.0153 | 951.0598 | 735.5142 | 215.5456 | 22.6637 | 1.6396 | 1.4946 | 0.14495 | 8.8408
2024-10-26 16:30:00 | 2.3229 | 1.7616 | 3.67 | 2.8817 | 12.7985 | 13.5461 | 14.8629 | 15.8528 | 53.2001 | 0.157 | 73.0089 | 0.0995 | 100.2433 | 100.3258 | 0.3348 | 0.0464 | 0.16 | 0.0741 | 0.024 | 0.0115 | 0.0293 | 0.0192 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42.932 | 1628.9996 | 963.4798 | 736.3326 | 227.1472 | 23.5757 | 1.5915 | 1.452 | 0.13944 | 8.7618
2024-10-26 17:00:00 | 2.2928 | 1.5228 | 2.1803 | 3.2867 | 12.4552 | 15.3 | 14.9694 | 16.3854 | 67.5451 | 0.1471 | 17.6928 | 0.0964 | 100.3058 | 100.24 | 0.3411 | 0.0537 | 0.1405 | 0.0695 | 0.034 | 0.0141 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.0861 | 1405.1091 | 963.9857 | 734.5156 | 229.4701 | 23.8043 | 1.6861 | 1.5227 | 0.16331 | 9.686
2024-10-26 17:30:00 | 2.3032 | 1.7233 | 2.5338 | 3.2743 | 12.7258 | 13.6608 | 14.8618 | 16.3523 | 61.6219 | 0.17 | 55.1079 | 0.0938 | 100.2756 | 100.326 | 0.3389 | 0.0655 | 0.158 | 0.0523 | 0.0353 | 0.0056 | 0.029 | 0.0072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.2298 | 1496.8658 | 931.1199 | 735.8121 | 195.3078 | 20.9756 | 1.622 | 1.4916 | 0.13048 | 8.044
2024-10-26 18:00:00 | 2.2595 | 1.4975 | 2.5551 | 3.67 | 12.7955 | 15.0524 | 15.0652 | 16.7219 | 64.3499 | 0.1402 | 9.1666 | 0.0944 | 100.2708 | 100.3224 | 0.3254 | 0.0634 | 0.1523 | 0.0556 | 0.0385 | 0.0092 | 0.0159 | 0.0161 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.5284 | 1587.4241 | 920.9262 | 741.5075 | 179.4187 | 19.4824 | 1.5801 | 1.4671 | 0.11303 | 7.1529
2024-10-26 18:30:00 | 2.2523 | 1.5111 | 3.6389 | 3.1566 | 12.5517 | 13.6404 | 14.8341 | 16.5325 | 92.428 | 0.1354 | 52.7807 | 0.0901 | 100.2777 | 100.3456 | 0.3134 | 0.0523 | 0.1528 | 0.0589 | 0.0293 | 0.0129 | 0.0199 | 0.0098 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.8964 | 1516.9728 | 943.0973 | 737.7258 | 205.3715 | 21.7763 | 1.6217 | 1.4863 | 0.13538 | 8.3482
2024-10-26 19:00:00 | 2.286 | 1.6672 | 3.67 | 3.011 | 12.5503 | 13.5447 | 14.927 | 16.4201 | 99.81 | 0.1446 | 13.905 | 0.0959 | 100.2994 | 100.3198 | 0.3311 | 0.0451 | 0.1495 | 0.0496 | 0.0264 | 0.0145 | 0.0252 | 0.0033 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.1729 | 1606.2042 | 933.4999 | 734.1752 | 199.3247 | 21.3524 | 1.5812 | 1.4571 | 0.1241 | 7.8483
2024-10-26 19:30:00 | 2.2878 | 1.6644 | 1.72 | 2.4324 | 12.482 | 14.2279 | 14.8024 | 16.2853 | 11.0102 | 0.1634 | 0.17 | 0.088 | 100.2635 | 100.2773 | 0.3396 | 0.0547 | 0.153 | 0.0573 | 0.0342 | 0.02 | 0.0257 | 0.0113 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.6982 | 1524.6971 | 921.5305 | 734.8239 | 186.7066 | 20.2605 | 1.6044 | 1.4819 | 0.12245 | 7.6324
2024-10-26 20:00:00 | 2.2824 | 1.8148 | 3.67 | 2.279 | 12.7526 | 13.9829 | 14.8687 | 16.2115 | 63.8089 | 0.162 | 64.3188 | 0.0966 | 100.3053 | 100.2808 | 0.3327 | 0.0574 | 0.1383 | 0.0582 | 0.0252 | 0.02 | 0.0171 | 0.0159 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.2383 | 1801.2321 | 944.6057 | 734.8239 | 209.7818 | 22.2084 | 1.5244 | 1.408 | 0.11647 | 7.64
2024-10-26 20:30:00 | 2.3076 | 1.8004 | 1.9814 | 2.9022 | 12.753 | 13.4187 | 14.8724 | 16.2518 | 46.3319 | 0.1498 | 4.1187 | 0.0892 | 100.2863 | 100.2912 | 0.3336 | 0.0592 | 0.1413 | 0.0568 | 0.0323 | 0.0051 | 0.0179 | 0.014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.649 | 1724.7041 | 950.2333 | 735.8829 | 214.3504 | 22.5577 | 1.551 | 1.4267 | 0.12428 | 8.0133
2024-10-26 21:00:00 | 2.2961 | 1.6216 | 1.72 | 3.67 | 12.776 | 15.3 | 15.5796 | 15.9922 | 99.81 | 0.1632 | 99.48 | 0.0906 | 100.2308 | 100.3148 | 0.31 | 0.0549 | 0.16 | 0.0693 | 0.0267 | 0.0114 | 0.0168 | 0.0105 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.6537 | 1555.9164 | 936.5145 | 738.0154 | 198.4991 | 21.1955 | 1.6019 | 1.4743 | 0.12758 | 7.9641
2024-10-26 21:30:00 | 2.2763 | 1.666 | 3.1302 | 3.2028 | 12.7869 | 14.33 | 15.541 | 15.9781 | 99.81 | 0.154 | 58.0833 | 0.0873 | 100.2652 | 100.2934 | 0.3378 | 0.0591 | 0.1511 | 0.0713 | 0.0326 | 0.0062 | 0.0267 | 0.0051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8835 | 1686.1907 | 930.7142 | 738.2464 | 192.4678 | 20.6796 | 1.552 | 1.4378 | 0.11414 | 7.3548
2024-10-26 22:00:00 | 2.33 | 1.5294 | 2.6585 | 2.4801 | 12.8127 | 14.8442 | 13.756 | 15.9197 | 99.81 | 0.1694 | 74.0083 | 0.0946 | 100.2987 | 100.3056 | 0.35 | 0.0561 | 0.152 | 0.0631 | 0.0259 | 0.0067 | 0.0261 | 0.0038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.3764 | 1371.7922 | 933.1791 | 736.0987 | 197.0804 | 21.1192 | 1.6803 | 1.5366 | 0.14367 | 8.5502
2024-10-26 22:30:00 | 2.318 | 1.5921 | 2.9214 | 2.1274 | 12.4189 | 13.4231 | 15.0468 | 16.2013 | 21.4833 | 0.158 | 40.5926 | 0.0912 | 100.2159 | 100.3152 | 0.3469 | 0.07 | 0.1535 | 0.0616 | 0.0209 | 0.0107 | 0.03 | 0.0033 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.596 | 1564.1832 | 934.3956 | 734.5156 | 199.88 | 21.3914 | 1.5974 | 1.4696 | 0.12779 | 7.9997
2024-10-26 23:00:00 | 2.296 | 1.7542 | 1.785 | 2.8735 | 12.4855 | 13.2622 | 15.5292 | 16.1578 | 51.5212 | 0.1525 | 45.6832 | 0.0854 | 100.2922 | 100.3316 | 0.31 | 0.07 | 0.1455 | 0.0681 | 0.04 | 0.0098 | 0.0271 | 0.0114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.6112 | 1529.2517 | 924.7182 | 735.1713 | 189.5469 | 20.4978 | 1.6047 | 1.4807 | 0.12395 | 7.7241
2024-10-26 23:30:00 | 2.303 | 1.6367 | 1.72 | 2.3052 | 12.7616 | 14.7241 | 15.0727 | 16.1871 | 0.04 | 0.1327 | 30.2881 | 0.1 | 100.2839 | 100.3094 | 0.35 | 0.0623 | 0.1398 | 0.0599 | 0.0266 | 0.0048 | 0.0281 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9702 | 1447.217 | 932.6874 | 734.5156 | 198.1718 | 21.2474 | 1.6445 | 1.5075 | 0.13693 | 8.3269
2024-10-27 00:00:00 | 2.3206 | 1.2046 | 1.7324 | 2.8019 | 12.7682 | 14.8841 | 13.7477 | 15.6042 | 79.5751 | 0.1529 | 13.1232 | 0.0833 | 100.3481 | 100.3056 | 0.3296 | 0.0524 | 0.1367 | 0.0697 | 0.0278 | 0.017 | 0.0161 | 0.0026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.3698 | 1404.2583 | 956.266 | 740.5803 | 215.6857 | 22.555 | 1.681 | 1.5274 | 0.15359 | 9.1372
2024-10-27 00:30:00 | 2.3144 | 1.6806 | 2.2599 | 2.3408 | 12.498 | 14.7634 | 14.8599 | 16.4014 | 99.81 | 0.1624 | 99.48 | 0.0886 | 100.3409 | 100.3083 | 0.3332 | 0.07 | 0.1483 | 0.0722 | 0.0265 | 0.0119 | 0.03 | 0.0192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9713 | 1546.978 | 953.0971 | 733.0204 | 220.0767 | 23.0907 | 1.6161 | 1.4738 | 0.14226 | 8.8028
2024-10-27 01:00:00 | 2.2959 | 1.5223 | 3.67 | 2.6544 | 12.4052 | 14.4661 | 14.9522 | 16.4785 | 56.3939 | 0.1481 | 50.7352 | 0.089 | 100.3283 | 100.3217 | 0.3218 | 0.046 | 0.1575 | 0.0753 | 0.0336 | 0.0063 | 0.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1403.2857 | 918.0452 | 734.1752 | 183.87 | 20.0284 | 1.6542 | 1.5232 | 0.13103 | 7.9209
2024-10-27 01:30:00 | 2.24 | 1.5216 | 3.0575 | 3.3521 | 12.509 | 13.8118 | 15.4585 | 17.005 | 0.04 | 0.13 | 37.8925 | 0.0921 | 100.2809 | 100.2918 | 0.3387 | 0.0545 | 0.1561 | 0.0615 | 0.0374 | 0.0073 | 0.0259 | 0.0198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 1748.0967 | 955.9769 | 739.5092 | 216.4677 | 22.6436 | 1.5469 | 1.423 | 0.12383 | 8.0052
2024-10-27 02:00:00 | 2.3021 | 1.664 | 2.9245 | 2.9259 | 12.4422 | 13.9774 | 15.1712 | 16.2354 | 11.3362 | 0.1514 | 18.2405 | 0.0891 | 100.2496 | 100.3403 | 0.3319 | 0.0602 | 0.1434 | 0.0714 | 0.0315 | 0.0133 | 0.0254 | 0.0023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24.0028 | 1495.2851 | 926.8249 | 737.7186 | 189.1063 | 20.4037 | 1.6198 | 1.4934 | 0.12647 | 7.8075
2024-10-27 02:30:00 | 2.2903 | 1.5836 | 2.0951 | 3.5587 | 12.7991 | 14.1558 | 14.1265 | 15.9099 | 48.6003 | 0.1492 | 26.349 | 0.0909 | 100.3331 | 100.36 | 0.35 | 0.0665 | 0.1508 | 0.0591 | 0.02 | 0.006 | 0.03 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.0186 | 1501.9932 | 917.3876 | 734.1752 | 183.2124 | 19.9711 | 1.6108 | 1.4888 | 0.12198 | 7.5727
2024-10-27 03:00:00 | 2.3009 | 1.654 | 3.1518 | 2.646 | 12.2078 | 13.4745 | 13.7781 | 16.3372 | 99.81 | 0.1413 | 50.7461 | 0.0887 | 100.2821 | 100.24 | 0.31 | 0.0563 | 0.1358 | 0.0497 | 0.04 | 0.0113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1324.679 | 944.5172 | 745.8936 | 198.6236 | 21.0291 | 1.713 | 1.5631 | 0.14994 | 8.753
2024-10-27 03:30:00 | 2.33 | 1.7588 | 2.0983 | 3.542 | 12.7196 | 15.2762 | 14.9125 | 16.3239 | 99.81 | 0.1563 | 14.927 | 0.0895 | 100.21 | 100.299 | 0.3377 | 0.0497 | 0.13 | 0.0642 | 0.0318 | 0.0013 | 0.03 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.9847 | 1512.9033 | 913.7122 | 735.065 | 178.6472 | 19.5518 | 1.6039 | 1.4859 | 0.11808 | 7.362
2024-10-27 04:00:00 | 2.3038 | 1.5835 | 2.5907 | 2.9206 | 12.759 | 15.3 | 14.746 | 16.2846 | 31.0105 | 0.1637 | 64.6797 | 0.0879 | 100.2489 | 100.3439 | 0.31 | 0.06 | 0.1475 | 0.056 | 0.0342 | 0.0136 | 0.0185 | 0.0119 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.1321 | 1619.1873 | 904.1647 | 739.5092 | 164.6555 | 18.2108 | 1.5584 | 1.4567 | 0.10169 | 6.5253
2024-10-27 04:30:00 | 2.24 | 1.6664 | 2.5241 | 1.9573 | 12.8108 | 13.5917 | 14.8925 | 16.2789 | 21.4585 | 0.1496 | 0.17 | 0.1 | 100.2685 | 100.2769 | 0.3297 | 0.0572 | 0.1327 | 0.057 | 0.0324 | 0.0053 | 0.03 | 0.0074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.632 | 1641.1442 | 941.1922 | 737.7258 | 203.4664 | 21.6179 | 1.5735 | 1.4495 | 0.12398 | 7.8792
2024-10-27 05:00:00 | 2.2825 | 1.5581 | 2.8409 | 3.549 | 12.7373 | 14.6845 | 15.0268 | 16.194 | 42.0808 | 0.13 | 44.08 | 0.0811 | 100.2868 | 100.36 | 0.35 | 0.07 | 0.1428 | 0.0573 | 0.0299 | 0.0146 | 0.0268 | 0.0168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1554.602 | 898.6112 | 735.3799 | 163.2313 | 18.1648 | 1.578 | 1.473 | 0.105 | 6.6538
2024-10-27 05:30:00 | 2.2779 | 1.7251 | 1.9163 | 1.7301 | 12.7545 | 13.2724 | 14.8946 | 16.2775 | 87.5757 | 0.1371 | 46.341 | 0.0837 | 100.2946 | 100.3186 | 0.3137 | 0.0635 | 0.1395 | 0.0616 | 0.0302 | 0.0118 | 0.0179 | 0.0034 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19.4538 | 1556.1562 | 915.1858 | 737.4961 | 177.6897 | 19.4157 | 1.5881 | 1.4739 | 0.11418 | 7.19
2024-10-27 06:00:00 | 2.297 | 1.6902 | 1.72 | 2.2983 | 12.7653 | 14.4341 | 14.0099 | 16.3419 | 41.0821 | 0.1377 | 60.4803 | 0.0872 | 100.2726 | 100.2758 | 0.3365 | 0.0498 | 0.1439 | 0.0526 | 0.0223 | 0.0146 | 0.026 | 0.0076 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.6637 | 1500.5637 | 926.1433 | 737.586 | 188.5573 | 20.3594 | 1.6172 | 1.4915 | 0.12566 | 7.7701
2024-10-27 06:30:00 | 2.2944 | 1.5367 | 3.5644 | 1.8944 | 12.5191 | 13.8231 | 14.0434 | 16.2669 | 99.81 | 0.1307 | 99.48 | 0.1 | 100.2781 | 100.2736 | 0.3325 | 0.07 | 0.1536 | 0.0511 | 0.0202 | 0.0021 | 0.0275 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1433.7322 | 943.2827 | 733.2522 | 210.0305 | 22.2659 | 1.6579 | 1.5114 | 0.14649 | 8.8359
2024-10-27 07:00:00 | 2.2985 | 1.6679 | 3.5714 | 2.7608 | 12.4363 | 13.3489 | 14.8674 | 16.3779 | 46.6587 | 0.13 | 52.1519 | 0.0862 | 100.297 | 100.2648 | 0.3101 | 0.0667 | 0.1388 | 0.0425 | 0.0389 | 0.0175 | 0.0268 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0818 | 1507.6973 | 908.0173 | 733.37 | 174.6473 | 19.2339 | 1.6023 | 1.4864 | 0.11584 | 7.2296
2024-10-27 07:30:00 | 2.3225 | 1.5955 | 3.551 | 2.6012 | 12.5143 | 15.3 | 14.8478 | 16.1676 | 0.04 | 0.1625 | 43.8663 | 0.0956 | 100.2993 | 100.317 | 0.35 | 0.0576 | 0.1378 | 0.0577 | 0.0272 | 0.0131 | 0.0295 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3893 | 1498.3075 | 919.1805 | 733.0204 | 186.1601 | 20.2528 | 1.6135 | 1.4892 | 0.12425 | 7.7006
2024-10-27 08:00:00 | 2.294 | 1.7729 | 2.3269 | 2.4088 | 12.7776 | 13.8131 | 13.7495 | 16.4871 | 94.6685 | 0.1396 | 78.3733 | 0.0945 | 100.21 | 100.2939 | 0.31 | 0.0576 | 0.1418 | 0.0644 | 0.0288 | 0.02 | 0.03 | 0.0003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.9032 | 1529.4522 | 945.6924 | 737.586 | 208.1064 | 22.0057 | 1.6183 | 1.4823 | 0.13607 | 8.4078
2024-10-27 08:30:00 | 2.2928 | 1.6196 | 2.26 | 2.9345 | 12.7856 | 13.6323 | 13.7941 | 15.8534 | 46.2333 | 0.1485 | 57.6807 | 0.0841 | 100.2927 | 100.2535 | 0.3285 | 0.0481 | 0.1403 | 0.0528 | 0.0271 | 0.0109 | 0.03 | 0.0151 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5148 | 1435.9784 | 945.6231 | 734.5156 | 211.1075 | 22.3247 | 1.6585 | 1.5115 | 0.14701 | 8.8641
2024-10-27 09:00:00 | 2.3075 | 1.579 | 3.67 | 3.3046 | 12.3761 | 13.63 | 14.4329 | 16.2495 | 22.6676 | 0.1543 | 64.5571 | 0.0889 | 100.3122 | 100.3212 | 0.3338 | 0.0625 | 0.1533 | 0.0683 | 0.04 | 0.0064 | 0.0151 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.7321 | 1552.9761 | 926.8952 | 734.1752 | 192.72 | 20.792 | 1.5969 | 1.4728 | 0.1241 | 7.7714
2024-10-27 09:30:00 | 2.309 | 1.7451 | 3.5938 | 2.6597 | 12.4883 | 13.4941 | 15.4141 | 16.0464 | 48.7055 | 0.153 | 84.4723 | 0.0929 | 100.2845 | 100.2698 | 0.3407 | 0.0462 | 0.1411 | 0.0758 | 0.04 | 0.0151 | 0.0273 | 0.0043 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.0742 | 1590.4073 | 910.4899 | 735.1713 | 175.3186 | 19.2554 | 1.5725 | 1.4623 | 0.11024 | 7.0102
2024-10-27 10:00:00 | 2.248 | 1.6068 | 2.197 | 3.5882 | 12.6901 | 14.935 | 13.7496 | 16.3752 | 54.396 | 0.1531 | 37.048 | 0.0868 | 100.2258 | 100.2411 | 0.312 | 0.0502 | 0.1378 | 0.0729 | 0.0298 | 0.0062 | 0.0226 | 0.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.0245 | 1473.9268 | 906.3599 | 739.5092 | 166.8507 | 18.4089 | 1.6149 | 1.5017 | 0.1132 | 7.0097
2024-10-27 10:30:00 | 2.2907 | 1.7319 | 2.367 | 3.4351 | 12.7676 | 14.357 | 15.0177 | 15.7315 | 45.728 | 0.1505 | 62.6085 | 0.0897 | 100.2795 | 100.3101 | 0.31 | 0.0678 | 0.1575 | 0.04 | 0.0379 | 0.0191 | 0.0166 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3739 | 1552.8908 | 929.4933 | 739.2386 | 190.2547 | 20.4686 | 1.5986 | 1.476 | 0.12252 | 7.6642
2024-10-27 11:00:00 | 2.2755 | 1.5767 | 3.1121 | 3.1912 | 12.7018 | 13.7473 | 14.7646 | 16.4482 | 17.8896 | 0.13 | 0.17 | 0.0869 | 100.2861 | 100.2793 | 0.3438 | 0.0494 | 0.1463 | 0.0528 | 0.0275 | 0.0117 | 0.03 | 0.0025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.7645 | 1561.6876 | 932.5857 | 735.3799 | 197.2058 | 21.1461 | 1.5972 | 1.4709 | 0.12628 | 7.9063
2024-10-27 11:30:00 | 2.2872 | 1.5318 | 2.0263 | 2.1335 | 12.4237 | 13.6792 | 16.0903 | 15.7659 | 71.0227 | 0.1444 | 99.48 | 0.0933 | 100.2617 | 100.24 | 0.3372 | 0.0549 | 0.1544 | 0.0785 | 0.0331 | 0.0143 | 0.0207 | 0.0175 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29.2721 | 1416.0313 | 912.531 | 739.6885 | 172.8425 | 18.941 | 1.6444 | 1.5224 | 0.12206 | 7.4227
2024-10-27 12:00:00 | 2.2781 | 1.5442 | 2.3281 | 1.69 | 12.7163 | 13.511 | 13.7414 | 16.2063 | 99.81 | 0.1544 | 99.48 | 0.0992 | 100.21 | 100.3473 | 0.3377 | 0.07 | 0.13 | 0.0686 | 0.0206 | 0.0133 | 0.03 | 0.0159 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31.1458 | 1489.0546 | 894.7113 | 734.1647 | 160.5466 | 17.944 | 1.6009 | 1.493 | 0.10782 | 6.735
2024-10-27 12:30:00 | 2.2694 | 1.5672 | 2.2857 | 1.9018 | 12.7634 | 13.265 | 16.4183 | 16.4781 | 98.0246 | 0.1663 | 65.0118 | 0.0889 | 100.3063 | 100.3217 | 0.3459 | 0.0689 | 0.1337 | 0.0528 | 0.0297 | 0.0113 | 0.0177 | 0.0043 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21.6168 | 1563.4602 | 896.1202 | 741.5075 | 154.6127 | 17.2536 | 1.5732 | 1.4743 | 0.098891 | 6.2861
2024-10-27 13:00:00 | 2.2428 | 1.7106 | 3.67 | 3.0574 | 12.4997 | 13.789 | 13.7726 | 16.3733 | 42.6394 | 0.1536 | 55.1899 | 0.0933 | 100.2547 | 100.2824 | 0.3428 | 0.0495 | 0.1384 | 0.0669 | 0.0303 | 0.014 | 0.0267 | 0.012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.3189 | 1427.0827 | 897.1111 | 739.5092 | 157.6019 | 17.5677 | 1.6286 | 1.5182 | 0.11044 | 6.7809
2024-10-27 13:30:00 | 2.2428 | 1.6633 | 2.7874 | 2.7539 | 12.5447 | 14.3271 | 13.944 | 15.7564 | 18.1925 | 0.1455 | 99.48 | 0.0982 | 100.2803 | 100.2908 | 0.3367 | 0.0589 | 0.136 | 0.0702 | 0.0382 | 0.0051 | 0.0288 | 0.0095 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.8999 | 1453.3386 | 924.1474 | 739.5092 | 184.6382 | 19.9793 | 1.6359 | 1.5088 | 0.12704 | 7.7661
2024-10-27 14:00:00 | 2.24 | 1.54 | 3.67 | 1.69 | 12.5542 | 13.5762 | 14.9976 | 16.473 | 23.0316 | 0.164 | 84.382 | 0.0825 | 100.341 | 100.2718 | 0.3463 | 0.0575 | 0.1472 | 0.0566 | 0.0212 | 0 | 0.0273 | 0.0007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1502.9737 | 932.8698 | 735.584 | 197.2858 | 21.1483 | 1.6207 | 1.4894 | 0.13126 | 8.0993
2024-10-27 14:30:00 | 2.2973 | 1.6508 | 3.1176 | 1.69 | 12.7603 | 13.543 | 14.0809 | 16.3864 | 11.8861 | 0.1456 | 7.249 | 0.096 | 100.3117 | 100.2965 | 0.3442 | 0.0455 | 0.1464 | 0.0657 | 0.0345 | 0.0104 | 0.0159 | 0.0049 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1513.6316 | 933.2025 | 735.5142 | 197.6883 | 21.1839 | 1.6165 | 1.4859 | 0.13061 | 8.0794
2024-10-27 15:00:00 | 2.3214 | 1.8374 | 2.2578 | 2.7917 | 12.7744 | 14.0612 | 15.5955 | 16.9152 | 12.2451 | 0.1603 | 96.6341 | 0.0969 | 100.2164 | 100.2982 | 0.3325 | 0.0376 | 0.1542 | 0.0623 | 0.0266 | 0.0096 | 0.0167 | 0.0045 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.4796 | 1429.8214 | 916.2684 | 741.5075 | 174.7609 | 19.0731 | 1.6408 | 1.5186 | 0.12223 | 7.449
2024-10-27 15:30:00 | 2.274 | 1.7532 | 1.9011 | 2.3608 | 12.7873 | 13.6472 | 14.895 | 16.2523 | 99.81 | 0.1689 | 44.2808 | 0.0852 | 100.229 | 100.3168 | 0.3436 | 0.0526 | 0.1534 | 0.0519 | 0.0328 | 0.0043 | 0.0153 | 0.0184 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46.403 | 1417.5605 | 893.5704 | 739.5092 | 154.0612 | 17.2411 | 1.6304 | 1.5217 | 0.10868 | 6.6661
2024-10-27 16:00:00 | 2.24 | 1.7869 | 1.836 | 3.67 | 12.757 | 13.6237 | 15.3754 | 15.9546 | 7.9943 | 0.1465 | 26.1682 | 0.0881 | 100.3064 | 100.3253 | 0.3464 | 0.0612 | 0.1439 | 0.0547 | 0.04 | 0.0133 | 0.0201 | 0.0047 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41.3058 | 1547.8517 | 926.0962 | 739.5247 | 186.5715 | 20.146 | 1.5983 | 1.4778 | 0.12054 | 7.5414
2024-10-27 16:30:00 | 2.2926 | 1.6873 | 3.0768 | 2.0146 | 12.7515 | 13.4498 | 14.929 | 16.224 | 98.2248 | 0.13 | 52.6501 | 0.0866 | 100.2368 | 100.3179 | 0.3158 | 0.07 | 0.1471 | 0.0685 | 0.02 | 0.0027 | 0.0161 | 0.014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.3004 | 1449.8725 | 915.8578 | 737.7186 | 178.1392 | 19.4505 | 1.6317 | 1.5088 | 0.12287 | 7.53
2024-10-27 17:00:00 | 2.2927 | 1.7118 | 2.839 | 2.2497 | 12.8075 | 13.6011 | 14.7511 | 15.9991 | 79.8088 | 0.1501 | 60.1311 | 0.0933 | 100.2575 | 100.3174 | 0.3345 | 0.0539 | 0.1396 | 0.0699 | 0.039 | 0.019 | 0.0178 | 0.0109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.8966 | 1499.4216 | 885.3642 | 739.7671 | 145.5971 | 16.4449 | 1.5905 | 1.4934 | 0.097102 | 6.1052
2024-10-27 17:30:00 | 2.2979 | 1.7289 | 3.0225 | 2.9357 | 12.3875 | 13.8695 | 14.0979 | 16.219 | 74.832 | 0.152 | 0.17 | 0.0921 | 100.2635 | 100.2453 | 0.3204 | 0.0487 | 0.1406 | 0.058 | 0.0321 | 0.0093 | 0.03 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6236 | 1424.5255 | 886.1796 | 739.5092 | 146.6704 | 16.5509 | 1.6221 | 1.5191 | 0.10296 | 6.3474
2024-10-27 18:00:00 | 2.2776 | 1.5876 | 1.72 | 2.1275 | 12.7595 | 13.5546 | 15.3601 | 16.1854 | 99.81 | 0.147 | 0.17 | 0.0847 | 100.2925 | 100.3213 | 0.3292 | 0.0513 | 0.1546 | 0.0456 | 0.0268 | 0.0039 | 0.0255 | 0.0031 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1385.0626 | 910.823 | 734.5156 | 176.3074 | 19.3569 | 1.6576 | 1.5303 | 0.12729 | 7.6793
2024-10-27 18:30:00 | 2.2807 | 1.4537 | 3.5919 | 2.5603 | 12.4759 | 14.3084 | 14.8217 | 16.4869 | 99.81 | 0.1476 | 64.2748 | 0.0817 | 100.35 | 100.2922 | 0.3393 | 0.0561 | 0.1485 | 0.0709 | 0.02 | 0.0164 | 0.0291 | 0.0184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.7035 | 1587.5609 | 902.0805 | 734.5156 | 167.5649 | 18.5754 | 1.5682 | 1.4627 | 0.10555 | 6.7305
2024-10-27 19:00:00 | 2.3157 | 1.5531 | 2.7598 | 2.8413 | 12.8017 | 15.3 | 14.5969 | 16.1052 | 98.1954 | 0.1506 | 45.0162 | 0.0922 | 100.3045 | 100.2814 | 0.3442 | 0.0503 | 0.14 | 0.0589 | 0.0312 | 0.0048 | 0.03 | 0.0082 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1475.1551 | 908.1224 | 734.5156 | 173.6068 | 19.1171 | 1.6156 | 1.4979 | 0.11769 | 7.2844
2024-10-27 19:30:00 | 2.2826 | 1.6738 | 2.1777 | 2.1032 | 12.7444 | 13.6445 | 14.7489 | 16.2805 | 27.0466 | 0.1536 | 11.7707 | 0.0854 | 100.2616 | 100.3137 | 0.3181 | 0.0568 | 0.1483 | 0.0521 | 0.0256 | 0.0108 | 0.0258 | 0.0065 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.9715 | 1365.9295 | 925.1651 | 735.8829 | 189.2822 | 20.4593 | 1.6773 | 1.5387 | 0.13857 | 8.2616
2024-10-27 20:00:00 | 2.2924 | 1.6094 | 3.5092 | 2.5252 | 12.8067 | 14.6117 | 14.3729 | 16.4009 | 99.81 | 0.17 | 36.2716 | 0.0975 | 100.35 | 100.2805 | 0.343 | 0.0611 | 0.1421 | 0.0599 | 0.0266 | 0.0051 | 0.03 | 0.0095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.5684 | 1478.6368 | 912.4696 | 733.7108 | 178.7588 | 19.5907 | 1.6171 | 1.4962 | 0.12089 | 7.476
2024-10-27 20:30:00 | 2.2597 | 1.6251 | 2.6612 | 2.9702 | 12.7484 | 13.4091 | 15.3451 | 15.9246 | 32.3924 | 0.1503 | 48.4911 | 0.0896 | 100.2144 | 100.2955 | 0.3187 | 0.0556 | 0.1492 | 0.0558 | 0.0266 | 0.0124 | 0.0173 | 0.0053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35.232 | 1428.6745 | 920.0798 | 739.7671 | 180.3127 | 19.5975 | 1.644 | 1.5178 | 0.12621 | 7.677
2024-10-27 21:00:00 | 2.2804 | 1.5381 | 3.3712 | 2.0162 | 12.7797 | 13.7761 | 14.7645 | 15.9233 | 28.356 | 0.1444 | 65.1954 | 0.0865 | 100.3088 | 100.3098 | 0.3161 | 0.0508 | 0.1499 | 0.0708 | 0.02 | 0.0127 | 0.0208 | 0.0191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5042 | 1636.3703 | 899.1928 | 737.3124 | 161.8804 | 18.0029 | 1.5495 | 1.4506 | 0.098927 | 6.3844
2024-10-27 21:30:00 | 2.3188 | 1.5617 | 1.9937 | 1.69 | 12.7848 | 14.5204 | 14.3973 | 16.1698 | 63.8446 | 0.1522 | 37.0841 | 0.0948 | 100.3085 | 100.3246 | 0.3474 | 0.0511 | 0.1508 | 0.065 | 0.0271 | 0.0036 | 0.0294 | 0.0127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7514 | 1374.4316 | 920.4762 | 734.1752 | 186.301 | 20.2396 | 1.6697 | 1.5342 | 0.13555 | 8.118
2024-10-27 22:00:00 | 2.2755 | 1.7762 | 3.0034 | 2.1849 | 12.4424 | 14.5868 | 14.126 | 16.0004 | 10.2969 | 0.1515 | 44.054 | 0.091 | 100.3239 | 100.3023 | 0.3241 | 0.0494 | 0.14 | 0.08 | 0.0208 | 0.0072 | 0.0297 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.5418 | 1560.8674 | 944.3072 | 737.7186 | 206.5886 | 21.8773 | 1.605 | 1.4726 | 0.13235 | 8.2465
2024-10-27 22:30:00 | 2.279 | 1.8358 | 3.67 | 2.6683 | 12.5354 | 15.2936 | 14.8769 | 16.3077 | 0.04 | 0.17 | 15.2507 | 0.0999 | 100.3456 | 100.2408 | 0.3375 | 0.0617 | 0.16 | 0.0478 | 0.0312 | 0 | 0.03 | 0.0198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.4977 | 1410.8436 | 920.425 | 734.5156 | 185.9094 | 20.1982 | 1.6524 | 1.5206 | 0.13177 | 7.9746
2024-10-27 23:00:00 | 2.3003 | 1.6902 | 1.72 | 3.1341 | 12.7928 | 13.627 | 14.7779 | 15.8118 | 99.81 | 0.153 | 8.5677 | 0.0948 | 100.3046 | 100.3238 | 0.3353 | 0.0513 | 0.1351 | 0.0651 | 0.0337 | 0.0103 | 0.03 | 0.0153 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500.1986 | 929.8551 | 734.1752 | 195.6799 | 21.0441 | 1.6198 | 1.4894 | 0.13044 | 8.0525
2024-10-27 23:30:00 | 2.2781 | 1.605 | 2.5296 | 2.5423 | 12.8037 | 14.6402 | 14.9966 | 16.2173 | 79.8781 | 0.138 | 45.2804 | 0.089 | 100.2384 | 100.2758 | 0.3164 | 0.0519 | 0.1397 | 0.0556 | 0.0308 | 0.0037 | 0.0154 | 0.011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26.2513 | 1514.1923 | 946.1377 | 739.5092 | 206.6285 | 21.8392 | 1.6248 | 1.4884 | 0.13646 | 8.3984
2024-10-28 00:00:00 | 2.3041 | 1.5624 | 3.548 | 3.4345 | 12.5793 | 14.9378 | 15.0017 | 16.0161 | 33.1537 | 0.1482 | 0.17 | 0.1 | 100.3257 | 100.24 | 0.35 | 0.0687 | 0.1599 | 0.0498 | 0.0303 | 0.0153 | 0.03 | 0.012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.3953 | 1526.9722 | 915.4476 | 733.0204 | 182.4272 | 19.9277 | 1.5995 | 1.48 | 0.11947 | 7.4691
2024-10-28 00:30:00 | 2.2518 | 1.6129 | 3.5559 | 1.9636 | 12.4497 | 13.5654 | 14.8929 | 16.0128 | 77.1152 | 0.1515 | 65.2088 | 0.0927 | 100.2164 | 100.3553 | 0.3366 | 0.06 | 0.148 | 0.0667 | 0.0385 | 0.0028 | 0.0239 | 0.0035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39.5495 | 1472.6609 | 938.2323 | 739.5092 | 198.7231 | 21.1806 | 1.6371 | 1.5022 | 0.13494 | 8.2427
2024-10-28 01:00:00 | 2.2904 | 1.5911 | 2.4695 | 2.2312 | 12.4007 | 13.2616 | 14.8139 | 16.2246 | 36.9771 | 0.1403 | 26.3383 | 0.0884 | 100.2759 | 100.354 | 0.3176 | 0.0547 | 0.1508 | 0.0578 | 0.0301 | 0.0033 | 0.0157 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.997 | 1535.6806 | 922.7099 | 734.1752 | 188.5347 | 20.4327 | 1.6008 | 1.4781 | 0.12277 | 7.669
2024-10-28 01:30:00 | 2.3189 | 1.5483 | 3.67 | 3.0297 | 12.5394 | 14.6835 | 14.8659 | 16.2868 | 66.8933 | 0.1546 | 0.17 | 0.08 | 100.273 | 100.36 | 0.336 | 0.07 | 0.1492 | 0.0572 | 0.0272 | 0 | 0.03 | 0.011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.805 | 1406.2722 | 911.2159 | 734.5156 | 176.7003 | 19.3917 | 1.648 | 1.5223 | 0.12565 | 7.6246
2024-10-28 02:00:00 | 2.33 | 1.6901 | 2.6581 | 1.833 | 12.469 | 14.831 | 13.754 | 16.1193 | 70.2137 | 0.1492 | 99.48 | 0.0919 | 100.2766 | 100.3138 | 0.35 | 0.0612 | 0.1461 | 0.0565 | 0.0208 | 0.0194 | 0.0187 | 0.0035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1537.8876 | 934.5458 | 735.623 | 198.9228 | 21.2855 | 1.6077 | 1.4783 | 0.12935 | 8.0456
2024-10-28 02:30:00 | 2.298 | 1.7268 | 3.211 | 2.2916 | 12.7579 | 13.6643 | 15.5485 | 16.0791 | 72.6727 | 0.1448 | 64.7404 | 0.1 | 100.2759 | 100.3077 | 0.3313 | 0.053 | 0.1523 | 0.0659 | 0.0349 | 0 | 0.0154 | 0.0165 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.038 | 1430.5638 | 901.1644 | 738.2464 | 162.918 | 18.0786 | 1.6299 | 1.5161 | 0.11388 | 6.987
2024-10-28 03:00:00 | 2.283 | 1.7008 | 2.0351 | 2.5116 | 12.7468 | 13.6478 | 14.9629 | 16.3842 | 96.5618 | 0.1404 | 84.1329 | 0.0899 | 100.35 | 100.3571 | 0.3288 | 0.0343 | 0.145 | 0.0418 | 0.0291 | 0.0189 | 0.03 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.046 | 1511.6732 | 935.1792 | 735.8829 | 199.2963 | 21.311 | 1.6186 | 1.4868 | 0.13184 | 8.145
2024-10-28 03:30:00 | 2.2774 | 1.6981 | 1.846 | 3.2702 | 12.7745 | 14.126 | 14.9691 | 16.0355 | 22.9758 | 0.1698 | 63.1165 | 0.0896 | 100.2166 | 100.2969 | 0.3381 | 0.038 | 0.1524 | 0.0539 | 0.0329 | 0.0131 | 0.0272 | 0.0084 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28.0099 | 1535.1572 | 935.9906 | 739.7671 | 196.2235 | 20.9643 | 1.6097 | 1.4819 | 0.12782 | 7.9406
2024-10-28 04:00:00 | 2.2879 | 1.5587 | 2.3516 | 3.67 | 12.7696 | 14.0955 | 14.4486 | 15.9231 | 44.8914 | 0.1361 | 76.7443 | 0.0806 | 100.3026 | 100.2634 | 0.3368 | 0.0562 | 0.1309 | 0.0735 | 0.0324 | 0.0055 | 0.03 | 0.0133 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.7161 | 1432.855 | 897.9732 | 739.2386 | 158.7346 | 17.677 | 1.6267 | 1.5159 | 0.11078 | 6.8102
2024-10-28 04:30:00 | 2.2832 | 1.8993 | 2.2985 | 2.5336 | 12.7373 | 13.487 | 14.8712 | 16.0845 | 48.2101 | 0.1512 | 38.1971 | 0.0858 | 100.2906 | 100.2643 | 0.3319 | 0.0477 | 0.1514 | 0.0443 | 0.02 | 0.0169 | 0.0262 | 0.0159 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.2476 | 1520.6306 | 912.8606 | 735.3799 | 177.4807 | 19.4423 | 1.6003 | 1.4836 | 0.11672 | 7.2933
2024-10-28 05:00:00 | 2.3017 | 1.5906 | 3.5127 | 2.7624 | 12.8109 | 13.7799 | 14.8284 | 16.2814 | 76.8257 | 0.13 | 0.17 | 0.087 | 100.2859 | 100.2607 | 0.3252 | 0.0644 | 0.1511 | 0.0683 | 0.0329 | 0.0198 | 0.0185 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1405.1075 | 926.4718 | 734.5156 | 191.9562 | 20.7191 | 1.6594 | 1.5227 | 0.13661 | 8.2329
2024-10-28 05:30:00 | 2.2833 | 1.6522 | 2.3233 | 3.67 | 12.4551 | 13.5144 | 14.7468 | 16.193 | 77.644 | 0.16 | 57.8549 | 0.092 | 100.2923 | 100.3499 | 0.3357 | 0.0562 | 0.1473 | 0.08 | 0.028 | 0.007 | 0.0207 | 0.0157 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.1695 | 1571.6566 | 903.9419 | 735.3799 | 168.562 | 18.6474 | 1.5752 | 1.4679 | 0.10725 | 6.8089
2024-10-28 06:00:00 | 2.3284 | 1.6819 | 2.0232 | 1.69 | 12.7007 | 14.6915 | 14.9849 | 16.0046 | 14.5835 | 0.1526 | 99.48 | 0.0831 | 100.277 | 100.36 | 0.3495 | 0.0573 | 0.1549 | 0.0729 | 0.0292 | 0.0171 | 0.03 | 0.0039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.87 | 1404.3442 | 942.5355 | 735.3314 | 207.2041 | 21.9837 | 1.6712 | 1.5236 | 0.14755 | 8.8289
2024-10-28 06:30:00 | 2.2795 | 1.7453 | 2.8185 | 2.8253 | 12.7404 | 15.3 | 14.7954 | 16.2884 | 77.6419 | 0.1499 | 35.7239 | 0.0856 | 100.2267 | 100.335 | 0.3321 | 0.0512 | 0.1543 | 0.0633 | 0.0287 | 0.0076 | 0.0182 | 0.0171 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19.5439 | 1541.4613 | 916.1548 | 739.5092 | 176.6456 | 19.2812 | 1.5943 | 1.4797 | 0.1146 | 7.1877
2024-10-28 07:00:00 | 2.3246 | 1.6636 | 1.72 | 3.5609 | 12.5409 | 14.1215 | 14.7313 | 16.2776 | 99.81 | 0.1456 | 69.6737 | 0.0877 | 100.2855 | 100.356 | 0.3397 | 0.0516 | 0.1505 | 0.0677 | 0.034 | 0.0046 | 0.0213 | 0.0062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.4251 | 1644.5757 | 951.3914 | 735.065 | 216.3264 | 22.7379 | 1.5785 | 1.447 | 0.13154 | 8.3332
2024-10-28 07:30:00 | 2.3023 | 1.8137 | 3.0951 | 2.2841 | 12.5303 | 13.2678 | 15.028 | 16.4302 | 15.1053 | 0.1358 | 59.1808 | 0.0878 | 100.3081 | 100.3 | 0.3282 | 0.0489 | 0.1342 | 0.0617 | 0.0325 | 0.02 | 0.03 | 0.0096 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.8827 | 1560.002 | 931.8791 | 734.1398 | 197.7393 | 21.2194 | 1.5974 | 1.4706 | 0.12676 | 7.9353
2024-10-28 08:00:00 | 2.2783 | 1.7134 | 3.543 | 3.0607 | 12.4898 | 13.5375 | 14.7385 | 16.287 | 64.4518 | 0.1629 | 49.8407 | 0.0926 | 100.2575 | 100.2895 | 0.312 | 0.0381 | 0.1511 | 0.0639 | 0.0335 | 0.02 | 0.0273 | 0.0116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1877 | 1594.3457 | 930.4316 | 734.5156 | 195.916 | 21.0565 | 1.5836 | 1.4607 | 0.12288 | 7.7597
2024-10-28 08:30:00 | 2.2954 | 1.7237 | 1.7378 | 2.344 | 12.7698 | 14.2853 | 14.8221 | 16.2758 | 51.0973 | 0.1691 | 64.4614 | 0.0876 | 100.3094 | 100.2478 | 0.3316 | 0.0558 | 0.1466 | 0.0599 | 0.029 | 0.0055 | 0.0173 | 0.0116 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37.0276 | 1368.6479 | 960.7756 | 735.3799 | 225.3957 | 23.4598 | 1.702 | 1.5373 | 0.16468 | 9.676
2024-10-28 09:00:00 | 2.2783 | 1.5741 | 3.336 | 2.1308 | 12.7664 | 14.3043 | 15.283 | 16.2091 | 32.5282 | 0.17 | 83.6141 | 0.0912 | 100.2526 | 100.2568 | 0.333 | 0.0666 | 0.16 | 0.0542 | 0.0298 | 0.0143 | 0.0296 | 0.0162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.3767 | 1497.2467 | 938.1483 | 736.8463 | 201.302 | 21.4574 | 1.6266 | 1.4921 | 0.13445 | 8.2657
2024-10-28 09:30:00 | 2.2912 | 1.6298 | 2.3539 | 2.927 | 12.4543 | 14.5427 | 14.8645 | 15.8735 | 71.448 | 0.13 | 59.9509 | 0.092 | 100.293 | 100.3066 | 0.3277 | 0.0451 | 0.1394 | 0.0581 | 0.0321 | 0.0062 | 0.0264 | 0.0167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.0718 | 1587.2712 | 941.8663 | 734.5156 | 207.3507 | 22.0149 | 1.5934 | 1.4628 | 0.13063 | 8.1985
2024-10-28 10:00:00 | 2.3266 | 1.8817 | 1.9791 | 1.69 | 12.13 | 15.151 | 13.7776 | 15.7102 | 15.0893 | 0.1539 | 51.4045 | 0.08 | 100.2909 | 100.3271 | 0.3365 | 0.0637 | 0.1406 | 0.0461 | 0.0255 | 0.0133 | 0 | 0.0073 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.6674 | 1689.1697 | 946.444 | 746.716 | 199.728 | 21.103 | 1.5603 | 1.4421 | 0.11824 | 7.578
2024-10-28 10:30:00 | 2.2825 | 1.5679 | 2.5611 | 2.7854 | 12.8155 | 13.3672 | 13.7349 | 15.7241 | 99.81 | 0.149 | 35.3086 | 0.0921 | 100.35 | 100.2813 | 0.3415 | 0.059 | 0.1497 | 0.0643 | 0.0346 | 0.0179 | 0.0262 | 0.0124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1245 | 1436.5433 | 924.5709 | 735.623 | 188.9479 | 20.4363 | 1.6436 | 1.5121 | 0.13153 | 8.0025
2024-10-28 11:00:00 | 2.2882 | 1.7165 | 2.7453 | 2.9254 | 12.7595 | 13.8671 | 14.9868 | 16.2792 | 65.6262 | 0.137 | 99.48 | 0.0869 | 100.2445 | 100.2943 | 0.3216 | 0.0459 | 0.16 | 0.0695 | 0.0296 | 0.0163 | 0.0155 | 0.006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.3486 | 1555.451 | 927.9816 | 736.8463 | 191.1353 | 20.5969 | 1.5966 | 1.4737 | 0.12288 | 7.6964
2024-10-28 11:30:00 | 2.3152 | 1.7143 | 1.72 | 2.6369 | 12.7507 | 13.7342 | 14.7682 | 16.0099 | 90.6696 | 0.1524 | 98.1084 | 0.08 | 100.3498 | 100.272 | 0.337 | 0.0594 | 0.16 | 0.08 | 0.028 | 0.0038 | 0.03 | 0.0156 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1312 | 1446.2789 | 904.4847 | 735.1713 | 169.3134 | 18.7193 | 1.6254 | 1.5083 | 0.11707 | 7.2025
2024-10-28 12:00:00 | 2.2786 | 1.6942 | 2.69 | 2.2408 | 12.756 | 14.04 | 15.1801 | 16.2124 | 48.3961 | 0.1487 | 18.4797 | 0.0859 | 100.3425 | 100.2474 | 0.3194 | 0.046 | 0.1425 | 0.0727 | 0.0338 | 0.0145 | 0.0262 | 0.0116 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.4533 | 1421.4045 | 906.2633 | 735.3799 | 170.8834 | 18.8558 | 1.6376 | 1.5174 | 0.12022 | 7.3414
2024-10-28 12:30:00 | 2.3275 | 1.608 | 3.2766 | 3.3817 | 12.5347 | 14.5522 | 13.7825 | 16.0485 | 68.5234 | 0.1389 | 38.0819 | 0.0899 | 100.2944 | 100.24 | 0.3427 | 0.0479 | 0.1482 | 0.04 | 0.0346 | 0.018 | 0.0205 | 0.0002 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.7303 | 1506.8749 | 900.9436 | 737.586 | 163.3576 | 18.1318 | 1.5979 | 1.4895 | 0.10841 | 6.7845
2024-10-28 13:00:00 | 2.3103 | 1.654 | 3.5392 | 2.3811 | 12.5164 | 14.764 | 13.48 | 15.7871 | 38.9826 | 0.141 | 0.17 | 0.0956 | 100.3046 | 100.2439 | 0.31 | 0.0643 | 0.1407 | 0.0464 | 0.0332 | 0.0116 | 0.0261 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.9194 | 1497.5891 | 928.2262 | 735.6989 | 192.5273 | 20.7414 | 1.6198 | 1.4913 | 0.12856 | 7.9366
2024-10-28 13:30:00 | 2.2823 | 1.6178 | 1.72 | 1.9143 | 12.4151 | 14.3627 | 14.86 | 16.3433 | 36.3109 | 0.1624 | 29.9733 | 0.095 | 100.2783 | 100.3495 | 0.3244 | 0.062 | 0.1451 | 0.0672 | 0.0338 | 0.0087 | 0.0259 | 0.0042 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.3916 | 1396.2935 | 886.5309 | 734.8239 | 151.707 | 17.1124 | 1.6349 | 1.5263 | 0.10865 | 6.6456
2024-10-28 14:00:00 | 2.3027 | 1.536 | 2.898 | 2.8672 | 12.4505 | 13.452 | 13.7497 | 16.2433 | 84.0774 | 0.1351 | 87.8476 | 0.0894 | 100.3476 | 100.2865 | 0.3342 | 0.0613 | 0.1523 | 0.0642 | 0.0288 | 0.0127 | 0.03 | 0.0089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.8221 | 1447.4398 | 916.597 | 734.1752 | 182.4218 | 19.9021 | 1.6333 | 1.5072 | 0.12603 | 7.7165
2024-10-28 14:30:00 | 2.3014 | 1.5353 | 1.8841 | 1.8139 | 12.7641 | 14.6811 | 14.8704 | 15.8848 | 37.6334 | 0.154 | 58.5986 | 0.0891 | 100.2893 | 100.2801 | 0.3304 | 0.0624 | 0.1565 | 0.0622 | 0.0383 | 0.02 | 0.0284 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.9272 | 1257.1126 | 911.3678 | 734.1752 | 177.1926 | 19.4425 | 1.725 | 1.584 | 0.14095 | 8.1713
2024-10-28 15:00:00 | 2.2544 | 1.7373 | 2.6187 | 2.5691 | 12.7698 | 14.1547 | 15.2235 | 15.9802 | 67.3513 | 0.1524 | 99.48 | 0.0869 | 100.2334 | 100.3043 | 0.3478 | 0.0527 | 0.1509 | 0.0601 | 0.0256 | 0.0128 | 0.0278 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44.6755 | 1365.6888 | 879.7585 | 737.7186 | 142.0399 | 16.1453 | 1.6442 | 1.5402 | 0.10401 | 6.3257
2024-10-28 15:30:00 | 2.3214 | 1.6773 | 2.1824 | 3.1441 | 12.4893 | 14.4177 | 15.0001 | 16.4075 | 20.617 | 0.169 | 75.9291 | 0.0876 | 100.35 | 100.2955 | 0.3471 | 0.0554 | 0.1392 | 0.08 | 0.0265 | 0.0104 | 0.03 | 0.0057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1504 | 1216.6808 | 907.6181 | 735.065 | 172.5531 | 19.0116 | 1.746 | 1.6042 | 0.14182 | 8.1228
2024-10-28 16:00:00 | 2.24 | 1.6053 | 2.6226 | 2.5291 | 12.7639 | 15.0222 | 15.4058 | 16.3743 | 55.1643 | 0.17 | 76.5696 | 0.0855 | 100.35 | 100.3075 | 0.3337 | 0.07 | 0.1563 | 0.04 | 0.0239 | 0.0071 | 0.0293 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4079 | 1441.7258 | 888.4036 | 739.5092 | 148.8944 | 16.7598 | 1.6162 | 1.5129 | 0.10328 | 6.39
2024-10-28 16:30:00 | 2.2577 | 1.9084 | 2.2013 | 3.5097 | 12.8762 | 13.2686 | 15.4686 | 16.0408 | 36.5706 | 0.1421 | 38.422 | 0.0888 | 100.2526 | 100.2816 | 0.3353 | 0.0551 | 0.1459 | 0.0592 | 0.0332 | 0.0135 | 0.03 | 0.0031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.3437 | 1218.762 | 881.9514 | 739.5092 | 142.4422 | 16.1508 | 1.7236 | 1.6068 | 0.11687 | 6.7807
2024-10-28 17:00:00 | 2.2489 | 1.7574 | 2.6633 | 2.6409 | 12.7656 | 14.4294 | 13.869 | 16.1619 | 0.04 | 0.1676 | 99.48 | 0.0869 | 100.32 | 100.36 | 0.3442 | 0.0563 | 0.1453 | 0.058 | 0.0349 | 0.0122 | 0.0156 | 0.0173 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38.6368 | 1222.5807 | 900.6499 | 737.7186 | 162.9313 | 18.0904 | 1.7367 | 1.6034 | 0.13327 | 7.6737
2024-10-28 17:30:00 | 2.2833 | 1.5232 | 2.7486 | 1.7162 | 12.4437 | 13.2597 | 14.8969 | 15.9056 | 30.1079 | 0.1343 | 6.7325 | 0.0992 | 100.3215 | 100.3298 | 0.31 | 0.0552 | 0.1308 | 0.0593 | 0.02 | 0.0103 | 0.0292 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5469 | 1301.5253 | 901.9478 | 733.6017 | 168.3461 | 18.6647 | 1.693 | 1.5636 | 0.12935 | 7.64
2024-10-28 18:00:00 | 2.2755 | 1.5204 | 2.4127 | 3.4404 | 12.5711 | 14.7141 | 15.0162 | 15.9136 | 64.6999 | 0.1526 | 57.0846 | 0.0868 | 100.302 | 100.3496 | 0.3287 | 0.0553 | 0.1499 | 0.0568 | 0.0282 | 0.0176 | 0.0251 | 0.0114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2861 | 1335.2813 | 867.3272 | 735.3799 | 131.9473 | 15.2131 | 1.6495 | 1.5507 | 0.098816 | 5.9905
2024-10-28 18:30:00 | 2.2763 | 1.6812 | 1.72 | 2.1683 | 12.699 | 14.835 | 14.7932 | 16.3061 | 0.04 | 0.1589 | 33.9551 | 0.0954 | 100.3187 | 100.2819 | 0.3318 | 0.0577 | 0.1504 | 0.0582 | 0.0241 | 0.02 | 0.03 | 0.0059 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.9839 | 1533.2771 | 865.5213 | 735.8121 | 129.7092 | 14.9863 | 1.5645 | 1.4799 | 0.084596 | 5.4073
2024-10-28 19:00:00 | 2.2673 | 1.7586 | 2.1246 | 3.67 | 12.7353 | 14.2691 | 14.7735 | 16.1472 | 74.2892 | 0.1629 | 71.4281 | 0.08 | 100.2593 | 100.2848 | 0.3371 | 0.05 | 0.1526 | 0.0716 | 0.0228 | 0.0133 | 0.0166 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.1229 | 1399.9992 | 903.8549 | 739.5247 | 164.3302 | 18.181 | 1.6456 | 1.5282 | 0.11738 | 7.1328
2024-10-28 19:30:00 | 2.3111 | 1.4475 | 3.5549 | 3.5353 | 12.3763 | 15.1765 | 15.4197 | 16.4078 | 99.81 | 0.1489 | 50.0305 | 0.0969 | 100.3058 | 100.24 | 0.329 | 0.0471 | 0.1352 | 0.0738 | 0.0306 | 0.0114 | 0.03 | 0.0128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1430.7182 | 873.0481 | 733.2522 | 139.7959 | 16.0124 | 1.6102 | 1.5125 | 0.09771 | 6.0681
2024-10-28 20:00:00 | 2.3049 | 1.3965 | 1.7646 | 3.0831 | 12.7662 | 13.4611 | 15.5173 | 16.944 | 8.5529 | 0.1479 | 59.0749 | 0.0969 | 100.2944 | 100.2711 | 0.3153 | 0.07 | 0.1507 | 0.04 | 0.0283 | 0.0076 | 0.0228 | 0.0057 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1332.8395 | 865.8416 | 741.5075 | 124.3341 | 14.3599 | 1.6496 | 1.5563 | 0.093285 | 5.6549
2024-10-28 20:30:00 | 2.3038 | 1.5434 | 2.6977 | 1.713 | 12.7722 | 13.9447 | 14.489 | 16.7305 | 63.7542 | 0.1646 | 9.7472 | 0.0868 | 100.2609 | 100.3212 | 0.3449 | 0.0501 | 0.1394 | 0.0729 | 0.0303 | 0.0109 | 0.022 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9591 | 1555.9026 | 884.1439 | 741.5075 | 142.6364 | 16.1327 | 1.5683 | 1.4766 | 0.091674 | 5.8456
2024-10-28 21:00:00 | 2.3006 | 1.5476 | 2.0343 | 1.69 | 12.7503 | 15.2986 | 14.7813 | 16.4833 | 13.8828 | 0.1628 | 72.4806 | 0.0975 | 100.2909 | 100.2973 | 0.3426 | 0.0487 | 0.1339 | 0.0502 | 0.0326 | 0.0044 | 0.0272 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.082 | 1274.9393 | 911.2275 | 735.065 | 176.1625 | 19.3324 | 1.7147 | 1.5765 | 0.13817 | 8.0581
2024-10-28 21:30:00 | 2.33 | 1.6285 | 3.1378 | 3.6249 | 12.7804 | 15.1142 | 14.783 | 16.3686 | 99.81 | 0.1583 | 22.1641 | 0.0815 | 100.2695 | 100.2886 | 0.3482 | 0.07 | 0.1571 | 0.0677 | 0.0267 | 0.0009 | 0.0276 | 0.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1545.7046 | 902.3382 | 735.3799 | 166.9583 | 18.5029 | 1.5838 | 1.4758 | 0.10801 | 6.8201
2024-10-28 22:00:00 | 2.3152 | 1.5434 | 2.7475 | 2.1373 | 12.7127 | 14.5294 | 14.8683 | 16.3703 | 64.5204 | 0.1398 | 47.7981 | 0.0884 | 100.3172 | 100.2756 | 0.3466 | 0.0515 | 0.13 | 0.0628 | 0.024 | 0.0185 | 0.0152 | 0.0041 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.8544 | 1378.4813 | 896.7129 | 736.0987 | 160.6142 | 17.9114 | 1.6505 | 1.534 | 0.11652 | 7.0594
2024-10-28 22:30:00 | 2.3035 | 1.632 | 2.5113 | 3.0845 | 12.5504 | 14.1786 | 14.8198 | 16.1599 | 51.0889 | 0.1637 | 99.48 | 0.0875 | 100.3388 | 100.24 | 0.3406 | 0.0588 | 0.1485 | 0.0695 | 0.0301 | 0.009 | 0.0232 | 0.0021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43.6696 | 1515.6002 | 901.4244 | 735.5245 | 165.8999 | 18.4042 | 1.5948 | 1.4853 | 0.10946 | 6.8638
2024-10-28 23:00:00 | 2.2813 | 1.7074 | 1.902 | 3.67 | 12.7564 | 13.576 | 15.051 | 16.2779 | 65.8122 | 0.1507 | 56.6328 | 0.086 | 100.2977 | 100.2926 | 0.3437 | 0.0636 | 0.1536 | 0.0671 | 0.0288 | 0.0173 | 0.02 | 0.0014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.986 | 1571.8051 | 921.7097 | 735.1713 | 186.5384 | 20.2383 | 1.5864 | 1.4677 | 0.11868 | 7.4809
2024-10-28 23:30:00 | 2.2788 | 1.7196 | 2.4159 | 2.6719 | 12.7684 | 15.1576 | 15.2395 | 16.1065 | 40.6327 | 0.158 | 70.8074 | 0.0923 | 100.2581 | 100.2771 | 0.3294 | 0.0468 | 0.1473 | 0.0599 | 0.0306 | 0.0103 | 0.027 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.1729 | 1454.1869 | 909.5641 | 737.3124 | 172.2517 | 18.9378 | 1.6255 | 1.507 | 0.11845 | 7.2872
2024-10-29 00:00:00 | 2.33 | 1.5282 | 3.0671 | 2.4025 | 12.5 | 13.6555 | 14.6699 | 16.2681 | 57.2389 | 0.1534 | 69.4191 | 0.1 | 100.2355 | 100.2682 | 0.3212 | 0.0565 | 0.1493 | 0.0597 | 0.0306 | 0.0109 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9458 | 1427.1167 | 913.2244 | 737.586 | 175.6384 | 19.2328 | 1.6399 | 1.5168 | 0.12307 | 7.5048
2024-10-29 00:30:00 | 2.316 | 1.7512 | 2.7519 | 3.184 | 12.4804 | 13.9101 | 14.8405 | 16.5619 | 47.6635 | 0.1621 | 99.48 | 0.0845 | 100.3215 | 100.2925 | 0.31 | 0.062 | 0.138 | 0.057 | 0.0256 | 0.01 | 0.0261 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1458.7628 | 897.8609 | 735.4317 | 162.4292 | 18.0907 | 1.6155 | 1.5041 | 0.11135 | 6.8925
2024-10-29 01:00:00 | 2.2993 | 1.5247 | 2.7874 | 2.1322 | 12.5351 | 13.3919 | 14.0941 | 16.3785 | 35.7332 | 0.1414 | 72.1311 | 0.0894 | 100.2979 | 100.3031 | 0.3175 | 0.0597 | 0.1367 | 0.0523 | 0.0315 | 0.0142 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8871 | 1536.8297 | 891.9623 | 735.5142 | 156.4481 | 17.5398 | 1.5804 | 1.4786 | 0.1018 | 6.4414
2024-10-29 01:30:00 | 2.2463 | 1.8216 | 2.6909 | 3.1679 | 12.7664 | 14.2728 | 15.3026 | 16.0876 | 75.6913 | 0.1497 | 99.48 | 0.08 | 100.2504 | 100.3121 | 0.35 | 0.0543 | 0.16 | 0.0729 | 0.0393 | 0.003 | 0.03 | 0.0009 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42.3006 | 1445.846 | 921.7081 | 739.5092 | 182.1989 | 19.7675 | 1.6375 | 1.5115 | 0.12602 | 7.6957
2024-10-29 02:00:00 | 2.2822 | 1.6598 | 2.8002 | 2.8715 | 12.4279 | 13.4217 | 14.9257 | 16.5822 | 53.3825 | 0.1488 | 5.6323 | 0.0866 | 100.3406 | 100.3066 | 0.3158 | 0.0469 | 0.1501 | 0.0517 | 0.0311 | 0.0055 | 0.0293 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8003 | 1527.4471 | 935.4112 | 734.5156 | 200.8956 | 21.4767 | 1.6124 | 1.4809 | 0.13152 | 8.157
2024-10-29 02:30:00 | 2.2727 | 1.6719 | 3.5399 | 3.5559 | 12.8129 | 14.1246 | 14.5909 | 16.408 | 68.8906 | 0.17 | 99.48 | 0.0903 | 100.21 | 100.3344 | 0.3492 | 0.07 | 0.1517 | 0.08 | 0.0264 | 0.0121 | 0.03 | 0.0107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.5704 | 1372.3003 | 910.7923 | 733.0204 | 177.7719 | 19.5184 | 1.6637 | 1.5342 | 0.12954 | 7.7865
2024-10-29 03:00:00 | 2.2763 | 1.5229 | 1.7491 | 1.69 | 12.4335 | 13.2768 | 14.8723 | 16.2214 | 47.6613 | 0.1413 | 25.8675 | 0.0815 | 100.35 | 100.3394 | 0.35 | 0.0528 | 0.16 | 0.0767 | 0.02 | 0.0058 | 0.03 | 0.014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5358 | 1391.1576 | 916.5846 | 733.0204 | 183.5642 | 20.027 | 1.6589 | 1.5269 | 0.13195 | 7.9543
2024-10-29 03:30:00 | 2.3172 | 1.5706 | 3.0925 | 3.3068 | 12.5221 | 13.5489 | 15.0001 | 16.2415 | 81.6021 | 0.1579 | 63.1043 | 0.0884 | 100.3143 | 100.3161 | 0.339 | 0.0579 | 0.1378 | 0.0621 | 0.0328 | 0.0122 | 0.03 | 0.0073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.1702 | 1612.1805 | 920.4813 | 733.6017 | 186.8796 | 20.3024 | 1.571 | 1.455 | 0.11592 | 7.3788
2024-10-29 04:00:00 | 2.3044 | 1.6231 | 2.8253 | 2.4287 | 12.7697 | 13.5408 | 14.4583 | 16.3401 | 92.6341 | 0.1474 | 65.8564 | 0.0866 | 100.35 | 100.2912 | 0.3387 | 0.0514 | 0.1331 | 0.0481 | 0.027 | 0.0048 | 0.0207 | 0.0088 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.0613 | 1568.2629 | 937.1425 | 736.0987 | 201.0438 | 21.4529 | 1.5976 | 1.4694 | 0.1282 | 8.0244
2024-10-29 04:30:00 | 2.2755 | 1.818 | 2.6377 | 2.237 | 12.3683 | 15.3 | 14.8683 | 16.158 | 54.6187 | 0.13 | 83.312 | 0.0876 | 100.3441 | 100.36 | 0.3398 | 0.0547 | 0.144 | 0.0426 | 0.0335 | 0.008 | 0.0268 | 0.0083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0073 | 1505.0913 | 938.8535 | 739.5092 | 199.3443 | 21.2327 | 1.6238 | 1.4913 | 0.13245 | 8.1567
2024-10-29 05:00:00 | 2.321 | 1.6732 | 3.1281 | 3.5878 | 12.571 | 13.4405 | 13.7513 | 16.3396 | 99.81 | 0.1595 | 34.9673 | 0.08 | 100.3213 | 100.3295 | 0.3129 | 0.0552 | 0.1412 | 0.061 | 0.0246 | 0.02 | 0.0254 | 0.0096 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7968 | 1519.9196 | 907.978 | 731.9956 | 175.9824 | 19.3818 | 1.5974 | 1.4816 | 0.11578 | 7.2483
2024-10-29 05:30:00 | 2.2722 | 1.9295 | 3.0687 | 1.7132 | 12.7893 | 13.4914 | 14.3263 | 16.8212 | 30.8163 | 0.1685 | 47.8969 | 0.0968 | 100.21 | 100.2714 | 0.347 | 0.0467 | 0.1323 | 0.0401 | 0.0275 | 0.0012 | 0.0166 | 0.018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43.6884 | 1409.9669 | 946.8124 | 741.5075 | 205.3049 | 21.6838 | 1.6715 | 1.5259 | 0.14561 | 8.7112
2024-10-29 06:00:00 | 2.2875 | 1.6392 | 1.72 | 2.3066 | 12.5344 | 13.646 | 14.8111 | 16.1768 | 64.3707 | 0.1466 | 26.6043 | 0.0933 | 100.2804 | 100.2764 | 0.3413 | 0.0575 | 0.16 | 0.04 | 0.0252 | 0.02 | 0.03 | 0.0053 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.9053 | 1510.6788 | 925.8617 | 734.5156 | 191.3461 | 20.6668 | 1.6129 | 1.4862 | 0.12666 | 7.8532
2024-10-29 06:30:00 | 2.3105 | 1.5758 | 2.6576 | 2.9817 | 12.5488 | 13.4401 | 13.7752 | 16.301 | 28.8687 | 0.1489 | 55.7848 | 0.0887 | 100.3106 | 100.3403 | 0.3343 | 0.0613 | 0.1443 | 0.0452 | 0.0259 | 0.0082 | 0.0272 | 0.0036 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.7741 | 1249.0811 | 921.4567 | 735.5142 | 185.9425 | 20.1792 | 1.7377 | 1.5888 | 0.14886 | 8.5667
2024-10-29 07:00:00 | 2.2707 | 1.6016 | 2.7493 | 2.0225 | 12.7685 | 13.5949 | 15.0864 | 16.4484 | 43.0677 | 0.1591 | 83.0541 | 0.0914 | 100.2328 | 100.2793 | 0.3201 | 0.0546 | 0.1506 | 0.0661 | 0.0286 | 0.0036 | 0.0204 | 0.0168 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.7957 | 1443.3571 | 939.7219 | 739.5092 | 200.2127 | 21.3055 | 1.6511 | 1.5124 | 0.13871 | 8.4014
2024-10-29 07:30:00 | 2.2798 | 1.6313 | 1.849 | 2.7109 | 12.5036 | 13.7996 | 14.9798 | 16.2185 | 15.5056 | 0.1627 | 38.1842 | 0.0954 | 100.2946 | 100.2641 | 0.31 | 0.0595 | 0.1447 | 0.0659 | 0.0333 | 0.0198 | 0.03 | 0.0122 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.288 | 1402.4451 | 899.137 | 735.3799 | 163.7571 | 18.2127 | 1.6411 | 1.5244 | 0.11677 | 7.115
2024-10-29 08:00:00 | 2.2923 | 1.7005 | 3.67 | 2.3539 | 12.4085 | 14.4805 | 14.8024 | 16.0283 | 49.7105 | 0.1405 | 6.9054 | 0.0827 | 100.3175 | 100.3132 | 0.3344 | 0.07 | 0.1574 | 0.08 | 0.0282 | 0.0057 | 0.03 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7543 | 1461.6415 | 922.0804 | 735.6989 | 186.3815 | 20.2132 | 1.6309 | 1.5033 | 0.12752 | 7.8189
2024-10-29 08:30:00 | 2.2899 | 1.8078 | 2.6693 | 2.9677 | 12.4134 | 13.368 | 14.9823 | 16.6148 | 52.0885 | 0.1448 | 67.284 | 0.0884 | 100.3192 | 100.2984 | 0.3381 | 0.0595 | 0.1462 | 0.0668 | 0.0319 | 0.0055 | 0.03 | 0.0025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.8828 | 1514.293 | 898.058 | 735.1713 | 162.8867 | 18.1377 | 1.5931 | 1.4855 | 0.10757 | 6.7522
2024-10-29 09:00:00 | 2.3067 | 1.6247 | 2.4822 | 2.8625 | 12.7737 | 13.5034 | 14.9244 | 16.1263 | 41.0957 | 0.1459 | 52.3294 | 0.092 | 100.2757 | 100.2925 | 0.3164 | 0.0631 | 0.1435 | 0.0571 | 0.0381 | 0.0111 | 0.025 | 0.0194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2732 | 1621.609 | 904.2577 | 734.5156 | 169.7421 | 18.7714 | 1.5576 | 1.453 | 0.10468 | 6.7202
2024-10-29 09:30:00 | 2.2874 | 1.6894 | 1.8905 | 2.5716 | 12.7839 | 15.1618 | 14.7696 | 16.2347 | 30.6721 | 0.1561 | 31.3283 | 0.0922 | 100.3131 | 100.2983 | 0.333 | 0.07 | 0.1516 | 0.0717 | 0.02 | 0.0051 | 0.0259 | 0.0062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46.0681 | 1633.098 | 930.0268 | 735.3314 | 194.6954 | 20.9344 | 1.5695 | 1.4503 | 0.11922 | 7.596
2024-10-29 10:00:00 | 2.2725 | 1.9379 | 2.8774 | 2.3176 | 12.7395 | 13.6939 | 14.7672 | 16.3717 | 44.8772 | 0.1596 | 46.0853 | 0.0942 | 100.2642 | 100.2823 | 0.3207 | 0.0579 | 0.13 | 0.0698 | 0.0286 | 0.0122 | 0.0254 | 0.0032 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.5319 | 1447.6693 | 936.252 | 739.5092 | 196.7428 | 21.0139 | 1.6467 | 1.5108 | 0.1359 | 8.2529
2024-10-29 10:30:00 | 2.308 | 1.6506 | 2.5732 | 2.5015 | 12.7957 | 14.2999 | 14.742 | 16.0114 | 20.1854 | 0.1413 | 42.8959 | 0.0813 | 100.2404 | 100.2474 | 0.316 | 0.0484 | 0.1454 | 0.0751 | 0.0311 | 0.0085 | 0.03 | 0.0106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.4288 | 1525.1948 | 910.7407 | 737.586 | 173.1547 | 19.0125 | 1.5971 | 1.4836 | 0.11353 | 7.1083
2024-10-29 11:00:00 | 2.3197 | 1.6114 | 3.339 | 2.8424 | 12.7566 | 13.5834 | 15.5364 | 16.2221 | 53.7904 | 0.1505 | 42.438 | 0.08 | 100.21 | 100.24 | 0.3171 | 0.0465 | 0.1487 | 0.0738 | 0.0316 | 0.0157 | 0.0179 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.8595 | 1262.4611 | 931.9454 | 739.5092 | 192.4362 | 20.6489 | 1.7382 | 1.5858 | 0.15243 | 8.7694
2024-10-29 11:30:00 | 2.308 | 1.5847 | 1.72 | 1.69 | 12.7401 | 13.6853 | 14.5342 | 16.1087 | 99.81 | 0.1402 | 24.6811 | 0.0869 | 100.3099 | 100.3454 | 0.3438 | 0.0553 | 0.1333 | 0.0606 | 0.0248 | 0.011 | 0.03 | 0.0054 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1461.1326 | 922.4181 | 735.065 | 187.3531 | 20.3111 | 1.6313 | 1.5031 | 0.12822 | 7.8603
2024-10-29 12:00:00 | 2.3294 | 1.5834 | 2.5671 | 3.2779 | 12.5386 | 13.4057 | 13.48 | 16.2583 | 99.81 | 0.145 | 10.7229 | 0.0903 | 100.21 | 100.24 | 0.3385 | 0.0339 | 0.16 | 0.0404 | 0.0276 | 0.0139 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 1640.2185 | 912.1993 | 735.8829 | 176.3164 | 19.3287 | 1.5561 | 1.4486 | 0.1075 | 6.9078
2024-10-29 12:30:00 | 2.3044 | 1.5594 | 2.6822 | 3.5907 | 12.8063 | 14.143 | 14.8195 | 16.1843 | 25.9049 | 0.1424 | 0.17 | 0.0984 | 100.2895 | 100.36 | 0.35 | 0.0481 | 0.1373 | 0.08 | 0.0243 | 0.0029 | 0.03 | 0.0128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.7084 | 1375.3157 | 910.4564 | 734.9382 | 175.5182 | 19.278 | 1.662 | 1.5344 | 0.12762 | 7.6787
2024-10-29 13:00:00 | 2.2858 | 1.5285 | 3.2319 | 2.6134 | 12.6311 | 13.2596 | 13.8281 | 15.9019 | 87.2783 | 0.1362 | 56.8016 | 0.0991 | 100.35 | 100.36 | 0.3386 | 0.0479 | 0.1506 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.0263 | 0.0025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.1115 | 1426.9832 | 890.6499 | 737.586 | 153.0639 | 17.1856 | 1.6241 | 1.5169 | 0.10726 | 6.6043
2024-10-29 13:30:00 | 2.3065 | 1.7491 | 2.3709 | 2.4409 | 12.5543 | 13.9051 | 13.7364 | 15.7528 | 80.1563 | 0.1355 | 56.8822 | 0.0896 | 100.2483 | 100.2735 | 0.3357 | 0.049 | 0.1435 | 0.0531 | 0.0333 | 0.0137 | 0.0223 | 0.013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6039 | 1197.855 | 903.0127 | 735.584 | 167.4287 | 18.5411 | 1.7539 | 1.6141 | 0.13977 | 7.9695
2024-10-29 14:00:00 | 2.2823 | 1.5992 | 1.9081 | 3.1606 | 12.8073 | 13.4291 | 15.1016 | 16.2425 | 61.6828 | 0.1345 | 39.5354 | 0.0974 | 100.297 | 100.2567 | 0.3319 | 0.0535 | 0.1436 | 0.0755 | 0.034 | 0.0107 | 0.0256 | 0.0122 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26.5802 | 1435.2989 | 890.9299 | 734.1752 | 156.7547 | 17.5945 | 1.6207 | 1.5115 | 0.10921 | 6.7386
2024-10-29 14:30:00 | 2.3029 | 1.9135 | 3.67 | 3.4062 | 12.75 | 13.2619 | 15.0651 | 16.4382 | 59.7906 | 0.1645 | 0.17 | 0.0925 | 100.3336 | 100.2862 | 0.31 | 0.0523 | 0.1347 | 0.0636 | 0.0226 | 0.0064 | 0.0189 | 0.0068 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.9975 | 1347.1196 | 908.1256 | 735.3799 | 172.7457 | 19.0222 | 1.6741 | 1.5459 | 0.12823 | 7.6597
2024-10-29 15:00:00 | 2.2792 | 1.8333 | 3.185 | 2.6536 | 12.7618 | 14.2565 | 14.8164 | 15.8848 | 51.3127 | 0.134 | 81.7413 | 0.0856 | 100.3102 | 100.2465 | 0.3112 | 0.0641 | 0.1516 | 0.0662 | 0.0322 | 0.02 | 0.028 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0919 | 1374.3192 | 915.0292 | 737.3124 | 177.7168 | 19.422 | 1.6658 | 1.5365 | 0.12931 | 7.7628
2024-10-29 15:30:00 | 2.2795 | 1.7124 | 1.9951 | 3.6481 | 12.4256 | 14.4122 | 14.6938 | 16.2068 | 39.4028 | 0.167 | 99.48 | 0.0955 | 100.2311 | 100.3031 | 0.3191 | 0.0647 | 0.1522 | 0.0561 | 0.0345 | 0.0135 | 0.019 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1459.365 | 910.4927 | 739.897 | 170.5957 | 18.7366 | 1.6239 | 1.507 | 0.1169 | 7.1986
2024-10-29 16:00:00 | 2.2984 | 1.9501 | 1.766 | 3.1533 | 12.783 | 14.9364 | 15.1681 | 16.0864 | 60.6976 | 0.1527 | 34.6583 | 0.0949 | 100.3048 | 100.2968 | 0.3262 | 0.0466 | 0.1452 | 0.062 | 0.0247 | 0.0151 | 0.0287 | 0.0106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.156 | 1404.6433 | 886.8192 | 739.5092 | 147.31 | 16.6111 | 1.6313 | 1.5265 | 0.10487 | 6.4286
2024-10-29 16:30:00 | 2.2999 | 1.7165 | 2.4593 | 2.5357 | 12.5084 | 14.15 | 13.7499 | 16.3228 | 2.2568 | 0.1549 | 99.48 | 0.088 | 100.2784 | 100.2578 | 0.35 | 0.056 | 0.1424 | 0.0732 | 0.0339 | 0.0094 | 0.03 | 0.0081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.2004 | 1403.258 | 873.048 | 734.1752 | 138.8728 | 15.9067 | 1.6222 | 1.5232 | 0.098965 | 6.1008
2024-10-29 17:00:00 | 2.2779 | 1.6939 | 3.67 | 3.4161 | 12.4781 | 14.2583 | 14.6573 | 16.4071 | 99.81 | 0.1696 | 99.48 | 0.08 | 100.2335 | 100.24 | 0.31 | 0.0576 | 0.1364 | 0.064 | 0.0383 | 0.02 | 0.0244 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1477.741 | 866.0165 | 738.1946 | 127.8219 | 14.7598 | 1.586 | 1.4995 | 0.086498 | 5.4537
2024-10-29 17:30:00 | 2.33 | 1.7487 | 2.9016 | 2.7699 | 12.736 | 13.8635 | 14.8675 | 16.0293 | 99.81 | 0.17 | 62.6129 | 0.096 | 100.2651 | 100.275 | 0.3429 | 0.0482 | 0.1339 | 0.08 | 0.032 | 0.0192 | 0.0177 | 0.008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.6992 | 1340.3151 | 865.0914 | 739.6479 | 125.4435 | 14.5006 | 1.6454 | 1.5518 | 0.093593 | 5.688
2024-10-29 18:00:00 | 2.2667 | 1.5216 | 2.4032 | 2.6509 | 12.7788 | 13.6378 | 16.88 | 16.0333 | 63.7904 | 0.1551 | 99.48 | 0.0884 | 100.2527 | 100.292 | 0.3243 | 0.0514 | 0.1572 | 0.0651 | 0.0311 | 0.0059 | 0.0188 | 0.0175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4931 | 1349.3842 | 852.5909 | 741.5075 | 111.0834 | 13.0289 | 1.6318 | 1.5495 | 0.082322 | 5.0447
2024-10-29 18:30:00 | 2.2595 | 1.5822 | 2.7943 | 2.316 | 12.7858 | 13.5874 | 15.1813 | 16.2405 | 34.5458 | 0.1629 | 86.0312 | 0.0947 | 100.35 | 100.2658 | 0.3287 | 0.0469 | 0.1529 | 0.0495 | 0.0271 | 0.0082 | 0.0206 | 0.0189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.6667 | 1332.1486 | 887.1101 | 739.7671 | 147.343 | 16.6093 | 1.6659 | 1.5553 | 0.11061 | 6.6393
2024-10-29 19:00:00 | 2.33 | 1.5205 | 3.0108 | 3.67 | 12.7619 | 14.0592 | 15.2574 | 16.4174 | 68.2111 | 0.144 | 29.2407 | 0.0944 | 100.2893 | 100.3287 | 0.3359 | 0.0673 | 0.16 | 0.0592 | 0.0345 | 0.0087 | 0.0293 | 0.0176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8264 | 1297.903 | 861.9675 | 735.3799 | 126.5876 | 14.6859 | 1.6641 | 1.5666 | 0.097532 | 5.8609
2024-10-29 19:30:00 | 2.2841 | 1.5372 | 3.5741 | 2.961 | 12.3562 | 14.6579 | 15.2506 | 16.1733 | 61.4466 | 0.1537 | 38.859 | 0.0905 | 100.2699 | 100.2512 | 0.3423 | 0.0591 | 0.1476 | 0.0514 | 0.034 | 0.018 | 0.03 | 0.0065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9137 | 1482.3986 | 843.652 | 734.1752 | 109.4768 | 12.9765 | 1.5691 | 1.4953 | 0.073851 | 4.7066
2024-10-29 20:00:00 | 2.3113 | 1.8176 | 1.72 | 2.629 | 12.7797 | 13.2592 | 14.5601 | 16.353 | 85.3515 | 0.1389 | 35.4897 | 0.1 | 100.3191 | 100.2421 | 0.3174 | 0.0483 | 0.1498 | 0.0644 | 0.0218 | 0.0063 | 0.0285 | 0.0113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7748 | 1248.9236 | 854.1191 | 737.4961 | 116.623 | 13.6542 | 1.6839 | 1.5905 | 0.093379 | 5.5454
2024-10-29 20:30:00 | 2.2942 | 1.6152 | 3.512 | 3.0817 | 12.4493 | 14.0985 | 14.6612 | 16.3833 | 66.6636 | 0.1394 | 99.48 | 0.0883 | 100.3055 | 100.3589 | 0.35 | 0.0516 | 0.1496 | 0.0518 | 0.0313 | 0 | 0.0172 | 0.0135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.2768 | 1279.3329 | 873.8004 | 735.3314 | 138.469 | 15.8468 | 1.683 | 1.5748 | 0.10824 | 6.431
2024-10-29 21:00:00 | 2.2784 | 1.4343 | 3.5682 | 2.4949 | 12.4619 | 15.0353 | 14.5418 | 16.3871 | 80.8067 | 0.1537 | 92.3914 | 0.0944 | 100.3233 | 100.2423 | 0.3361 | 0.0513 | 0.13 | 0.0734 | 0.0241 | 0.018 | 0.0255 | 0.0047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5691 | 1425.371 | 871.031 | 734.1752 | 136.8558 | 15.7119 | 1.6111 | 1.5151 | 0.096014 | 5.9596
2024-10-29 21:30:00 | 2.3294 | 1.4737 | 2.1963 | 3.5526 | 12.4938 | 14.6451 | 14.9309 | 16.4127 | 99.81 | 0.152 | 65.5637 | 0.0941 | 100.2978 | 100.3153 | 0.3383 | 0.03 | 0.1395 | 0.0561 | 0.0262 | 0.0076 | 0.0253 | 0.0013 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37.2923 | 1342.0871 | 854.2558 | 735.065 | 119.1908 | 13.9526 | 1.6365 | 1.5477 | 0.08881 | 5.4268
2024-10-29 22:00:00 | 2.2892 | 1.5517 | 1.72 | 3.6462 | 12.7654 | 14.4014 | 14.1092 | 16.2469 | 99.81 | 0.1461 | 44.5905 | 0.0932 | 100.3093 | 100.3245 | 0.3444 | 0.0472 | 0.149 | 0.0611 | 0.0358 | 0.0135 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1519.6074 | 880.3196 | 734.1752 | 146.1444 | 16.6013 | 1.5793 | 1.4831 | 0.096172 | 6.0895
2024-10-29 22:30:00 | 2.32 | 1.6729 | 2.4488 | 3.2455 | 12.5075 | 14.6134 | 14.6435 | 16.4967 | 25.4313 | 0.1474 | 68.6525 | 0.0902 | 100.2864 | 100.2831 | 0.3373 | 0.0507 | 0.1485 | 0.059 | 0.0281 | 0.0018 | 0.0264 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.6441 | 1200.8681 | 873.3758 | 735.065 | 138.3108 | 15.8363 | 1.7273 | 1.6121 | 0.11518 | 6.668
2024-10-29 23:00:00 | 2.2791 | 1.6784 | 2.3192 | 3.1287 | 12.4284 | 13.2649 | 15.5172 | 15.8999 | 99.81 | 0.1543 | 31.0495 | 0.08 | 100.2755 | 100.3043 | 0.3376 | 0.0469 | 0.1515 | 0.0633 | 0.0244 | 0.0062 | 0.03 | 0.0121 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32.2233 | 1311.1019 | 887.4852 | 734.7368 | 152.7484 | 17.2114 | 1.6769 | 1.5604 | 0.1165 | 6.9476
平均优化能耗 | 144.1889
平均优化能耗百分比 | 15.8165
平均优化PUE | 0.099398
平均优化PUE百分比 | 6.0944