## Sheet1
冷源群控系统设备变量名 | 与能耗的相关系数
冷冻侧回水环网温度TIT_6_CWHR_1_温度计_实际值 | 0.97991
Eit实时能耗_单位_kW | 0.8974
冷机冷冻侧出水温度TIT_1_CWHS_1_温度计_实际值 | 0.74308
冷机冷冻侧出水温度TIT_2_CWHS_1_温度计_实际值 | 0.71299
冷机冷冻侧进水温度TIT_1_CWHR_3_温度计_实际值 | 0.70679
冷冻侧末端支路供水压力PIT_6_CWHS_2_压力表_实际值 | 0.67505
冷冻侧供水环网压力PIT_6_CWHS_8_压力表_实际值 | 0.6744
冷冻侧末端支路供水压力PIT_6_CWHS_4_压力表_实际值 | 0.66914
冷冻侧末端支路供水压力PIT_6_CWHS_3_压力表_实际值 | 0.65831
冷冻侧末端支路供水压力PIT_6_CWHS_1_压力表_实际值 | 0.65426
冷冻侧供水环网温度TIT_6_CWHS_4_温度计_实际值 | 0.64608
冷冻侧回水环网压力PIT_6_CWHR_6_压力表_实际值 | 0.62772
冷冻侧供水环网温度TIT_6_CWHS_2_温度计_实际值 | 0.60022
冷冻侧供水环网温度TIT_6_CWHS_1_温度计_实际值 | 0.5931
冷冻侧回水环网温度TIT_6_CWHR_2_温度计_实际值 | 0.58783
室外环境温度Tw | 0.56172
冷机冷却侧出水温度TIT_1_CWS_1_温度计_实际值 | 0.53903
CV11_1_比例阀门_开度反馈显示 | 0.4847
CV9_2_比例阀门_开度反馈显示 | 0.45365
CV2_3_比例阀门_开度反馈显示 | 0.45293
CV11_2_比例阀门_开度反馈显示 | 0.44505
CV9_1_比例阀门_开度反馈显示 | 0.42848
CV15_2_比例阀门_开度反馈显示 | 0.42388
CV14_2_比例阀门_开度反馈显示 | 0.42052
CV2_1_比例阀门_开度反馈显示 | 0.41203
CV14_1_比例阀门_开度反馈显示 | 0.39184
CV15_1_比例阀门_开度反馈显示 | 0.37468
冷冻侧回水环网流量FIT_6_CWHR_1_单向流量传感器_实际值 | 0.36667
冷机冷却侧进水温度TIT_1_CWR_4_温度计_实际值 | 0.36123
CV1_3_比例阀门_开度反馈显示 | 0.25403
冷冻侧供水环网温度TIT_6_CWHS_3_温度计_实际值 | 0.24783
冷冻侧回水环网流量FIT_6_CWHR_2_单向流量传感器_实际值 | 0.23442
CV10_2_比例阀门_开度反馈显示 | 0.2294
冷机冷却侧出水压力PIT_2_CWS_1_压力表_实际值 | 0.18083
CWP_1_冷却水泵_频率反馈显示 | 0.17703
冷机冷冻侧进水温度TIT_2_CWHR_3_温度计_实际值 | 0.17228
冷冻侧末端支路回水压力PIT_6_CWHR_2_压力表_实际值 | 0.068238
冷机冷却侧出水温度TIT_2_CWS_1_温度计_实际值 | 0.062601
冷机冷冻侧出水压力PIT_1_CWHS_1_压力表_实际值 | 0.061309
冷机冷冻侧出水压力PIT_2_CWHS_1_压力表_实际值 | 0.059716
冷冻侧供水环网压力PIT_6_CWHS_7_压力表_实际值 | 0.059703
冷冻侧供水环网压力PIT_6_CWHS_6_压力表_实际值 | 0.05827
冷冻侧末端支路回水压力PIT_6_CWHR_4_压力表_实际值 | 0.055614
冷冻侧回水环网压力PIT_6_CWHR_5_压力表_实际值 | 0.05541
冷冻侧末端支路回水压力PIT_6_CWHR_3_压力表_实际值 | 0.054315
冷冻侧末端支路回水压力PIT_6_CWHR_1_压力表_实际值 | 0.051875
冷冻侧供水环网压力PIT_6_CWHS_5_压力表_实际值 | 0.051629
CV10_1_比例阀门_开度反馈显示 | -0.029843
CV1_1_比例阀门_开度反馈显示 | -0.029876
V1_7_开关阀门_开到位反馈 | -0.030578
V1_6_开关阀门_开到位反馈 | -0.030578
V16_1_开关阀门_开到位反馈 | -0.070859
冷机冷却侧进水温度TIT_2_CWR_4_温度计_实际值 | -0.089956
室外环境湿度_w | -0.13331
冷机冷却侧出水压力PIT_1_CWS_1_压力表_实际值 | -0.22038
V16_2_开关阀门_开到位反馈 | -0.57321