## Sheet1
测量日期 | 冷机冷却侧出水压力PIT_1_CWS_1_压力表_实际值 | 冷机冷却侧出水压力PIT_2_CWS_1_压力表_实际值 | 冷机冷冻侧出水压力PIT_1_CWHS_1_压力表_实际值 | 冷机冷冻侧出水压力PIT_2_CWHS_1_压力表_实际值 | 冷机冷冻侧出水温度TIT_1_CWHS_1_温度计_实际值 | 冷机冷冻侧出水温度TIT_2_CWHS_1_温度计_实际值 | 冷机冷却侧出水温度TIT_1_CWS_1_温度计_实际值 | 冷机冷却侧出水温度TIT_2_CWS_1_温度计_实际值 | CV1_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV1_3_比例阀门_开度反馈显示 | CV10_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV10_2_比例阀门_开度反馈显示 | CV11_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV11_2_比例阀门_开度反馈显示 | CV14_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV14_2_比例阀门_开度反馈显示 | CV15_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV15_2_比例阀门_开度反馈显示 | CV2_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV2_3_比例阀门_开度反馈显示 | CV9_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV9_2_比例阀门_开度反馈显示 | V1_6_开关阀门_开到位反馈 | V1_7_开关阀门_开到位反馈 | V16_1_开关阀门_开到位反馈 | V16_2_开关阀门_开到位反馈 | CWP_1_冷却水泵_频率反馈显示 | EIT实时能耗_kW | 原始能耗 | 优化后能耗 | 能耗优化差值 | 能耗优化百分比 | 原PUE | 优化后PUE | PUE优化值 | PUE平均优化百分比
2024-10-15 00:00:00 | 2.3052 | 2.1513 | 3.4813 | 3.5546 | 12.13 | 15.0379 | 14.7637 | 16.2462 | 99.81 | 0.1447 | 25.481 | 0.0964 | 100.3192 | 100.3353 | 0.3149 | 0.0416 | 0.1511 | 0.0493 | 0.026 | 0.0145 | 0.0152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.158 | 2154.3748 | 936.5762 | 745.0415 | 191.5347 | 20.4505 | 1.4347 | 1.3458 | 0.088905 | 6.1966
2024-10-15 00:30:00 | 2.33 | 2.29 | 2.1995 | 2.4482 | 12.2238 | 13.3 | 15.4429 | 16.1453 | 21.3679 | 0.17 | 0.17 | 0.093 | 100.2156 | 100.3141 | 0.31 | 0.07 | 0.1461 | 0.0559 | 0.0277 | 0.0101 | 0.0195 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2986 | 1456.0605 | 939.486 | 747.4263 | 192.0597 | 20.4431 | 1.6452 | 1.5133 | 0.1319 | 8.0174
2024-10-15 01:00:00 | 2.2714 | 2.0779 | 2.0367 | 3.6191 | 12.13 | 13.6343 | 13.75 | 16.0255 | 99.81 | 0.1353 | 55.481 | 0.0911 | 100.2402 | 100.3217 | 0.31 | 0.062 | 0.1406 | 0.0712 | 0.0257 | 0.0164 | 0.0094 | 0.0096 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0365 | 1597.2277 | 910.0297 | 743.1987 | 166.831 | 18.3325 | 1.5698 | 1.4653 | 0.10445 | 6.6539
2024-10-15 01:30:00 | 2.3022 | 2.29 | 1.9694 | 3.67 | 12.13 | 13.3809 | 14.2221 | 16.0817 | 93.0141 | 0.1431 | 99.48 | 0.08 | 100.21 | 100.36 | 0.35 | 0.07 | 0.1503 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1480.1686 | 915.8447 | 746.3219 | 169.5228 | 18.51 | 1.6187 | 1.5042 | 0.11453 | 7.0752
2024-10-15 02:00:00 | 2.3282 | 1.6859 | 1.8 | 3.6072 | 12.5975 | 13.1235 | 13.5428 | 16.6024 | 37.5793 | 0.17 | 78.5233 | 0.0913 | 100.2766 | 100.24 | 0.3432 | 0.0454 | 0.1322 | 0.0727 | 0.0341 | 0.005 | 0.0133 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3467 | 1591.311 | 922.2149 | 748.1414 | 174.0735 | 18.8756 | 1.5795 | 1.4701 | 0.10939 | 6.9255
2024-10-15 02:30:00 | 2.3213 | 1.6577 | 1.72 | 3.0907 | 12.13 | 14.3857 | 15.5172 | 16.0021 | 89.4324 | 0.13 | 87.0684 | 0.1 | 100.344 | 100.36 | 0.3472 | 0.0463 | 0.1328 | 0.0484 | 0.0352 | 0.0065 | 0.0282 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.4376 | 1554.1074 | 897.1376 | 748.1414 | 148.9962 | 16.608 | 1.5773 | 1.4814 | 0.095873 | 6.0784
2024-10-15 03:00:00 | 2.33 | 1.3745 | 3.5813 | 3.67 | 12.13 | 13.4725 | 14.7784 | 15.8787 | 0.04 | 0.162 | 0.17 | 0.0896 | 100.2624 | 100.36 | 0.35 | 0.03 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.0133 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.0894 | 1449.6048 | 913.2077 | 746.5122 | 166.6955 | 18.2538 | 1.63 | 1.515 | 0.11499 | 7.055
2024-10-15 03:30:00 | 2.2732 | 1.9902 | 3.67 | 3.67 | 12.3509 | 13.8768 | 13.48 | 16.3959 | 27.7248 | 0.13 | 99.48 | 0.0828 | 100.304 | 100.3242 | 0.31 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.0245 | 0 | 0.0152 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.4074 | 1235.1842 | 913.3096 | 750.8898 | 162.4198 | 17.7837 | 1.7394 | 1.6079 | 0.13149 | 7.5597
2024-10-15 04:00:00 | 2.24 | 1.6816 | 2.5544 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 16.88 | 16.3567 | 0.04 | 0.1562 | 21.6346 | 0.0868 | 100.21 | 100.3503 | 0.35 | 0.0508 | 0.1474 | 0.0603 | 0.04 | 0.0138 | 0.0027 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5232 | 1509.4463 | 916.8084 | 748.3324 | 168.476 | 18.3764 | 1.6074 | 1.4958 | 0.11161 | 6.9439
2024-10-15 04:30:00 | 2.2443 | 1.331 | 2.0032 | 3.67 | 12.13 | 12.9055 | 14.0243 | 16.4256 | 99.81 | 0.1647 | 93.6947 | 0.08 | 100.3357 | 100.2599 | 0.3171 | 0.0649 | 0.1599 | 0.08 | 0.0339 | 0.0196 | 0.0168 | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1431.8185 | 910.687 | 742.294 | 168.393 | 18.4908 | 1.636 | 1.5184 | 0.11761 | 7.1886
2024-10-15 05:00:00 | 2.24 | 1.7367 | 3.67 | 1.859 | 12.13 | 12.81 | 15.2601 | 16.2861 | 0.04 | 0.1636 | 0.17 | 0.0858 | 100.35 | 100.3223 | 0.35 | 0.07 | 0.16 | 0.0482 | 0.0257 | 0.0074 | 0.0114 | 0.0077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1191.1908 | 920.0393 | 752.8516 | 167.1877 | 18.1718 | 1.7724 | 1.632 | 0.14035 | 7.919
2024-10-15 05:30:00 | 2.2646 | 1.3661 | 3.0567 | 3.67 | 12.7061 | 13.4985 | 14.393 | 15.5551 | 99.81 | 0.1409 | 30.3218 | 0.0815 | 100.2831 | 100.3023 | 0.35 | 0.0354 | 0.16 | 0.08 | 0.0265 | 0 | 0.0193 | 0.0119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1508.6304 | 904.9858 | 743.1828 | 161.803 | 17.8791 | 1.5999 | 1.4926 | 0.10725 | 6.7038
2024-10-15 06:00:00 | 2.2533 | 1.9842 | 2.3552 | 3.67 | 12.533 | 13.6164 | 13.48 | 15.4705 | 99.81 | 0.164 | 0.17 | 0.1 | 100.35 | 100.3128 | 0.31 | 0.03 | 0.1335 | 0.04 | 0.0374 | 0.0088 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.8819 | 1598.2416 | 903.2742 | 743.6716 | 159.6026 | 17.6693 | 1.5652 | 1.4653 | 0.099861 | 6.3802
2024-10-15 06:30:00 | 2.24 | 2.0091 | 1.7595 | 3.67 | 12.368 | 14.4287 | 14.6914 | 16.6235 | 99.81 | 0.1454 | 98.3908 | 0.0864 | 100.3159 | 100.3027 | 0.3242 | 0.0544 | 0.1364 | 0.08 | 0.0367 | 0.0078 | 0.0052 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.4631 | 1409.5864 | 916.3463 | 747.0088 | 169.3375 | 18.4796 | 1.6501 | 1.5299 | 0.12013 | 7.2804
2024-10-15 07:00:00 | 2.2923 | 1.2987 | 2.961 | 1.69 | 12.7439 | 14.2171 | 14.8521 | 16.84 | 0.04 | 0.1396 | 0.17 | 0.0994 | 100.21 | 100.3138 | 0.3323 | 0.0613 | 0.1423 | 0.0758 | 0.0233 | 0.0178 | 0.0182 | 0.0193 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.4724 | 1526.1416 | 891.305 | 748.5896 | 142.7154 | 16.012 | 1.584 | 1.4905 | 0.093514 | 5.9036
2024-10-15 07:30:00 | 2.24 | 1.7039 | 2.4192 | 1.69 | 12.6609 | 13.2706 | 14.764 | 16.5573 | 82.6912 | 0.13 | 54.5251 | 0.0847 | 100.35 | 100.3533 | 0.3232 | 0.0671 | 0.1467 | 0.0778 | 0.0332 | 0.015 | 0 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1643.1672 | 918.7179 | 747.9817 | 170.7362 | 18.5842 | 1.5591 | 1.4552 | 0.10391 | 6.6645
2024-10-15 08:00:00 | 2.3185 | 1.4396 | 2.0773 | 2.9657 | 12.13 | 13.6734 | 14.9544 | 15.9766 | 99.81 | 0.17 | 32.1631 | 0.0828 | 100.3003 | 100.24 | 0.3179 | 0.0521 | 0.1589 | 0.08 | 0.0205 | 0.0101 | 0.0087 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.0534 | 1493.5565 | 912.5618 | 744.92 | 167.6418 | 18.3705 | 1.611 | 1.4988 | 0.11224 | 6.9673
2024-10-15 08:30:00 | 2.2911 | 1.489 | 2.4546 | 3.67 | 12.13 | 12.81 | 14.2849 | 16.9739 | 28.344 | 0.1614 | 99.48 | 0.0822 | 100.3084 | 100.3401 | 0.35 | 0.0524 | 0.1339 | 0.0559 | 0.0272 | 0.0046 | 0.0183 | 0.0054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48.7974 | 1441.0346 | 904.4526 | 749.8195 | 154.6331 | 17.0969 | 1.6276 | 1.5203 | 0.10731 | 6.5928
2024-10-15 09:00:00 | 2.24 | 1.5853 | 1.72 | 3.5645 | 12.4137 | 14.8729 | 15.1521 | 16.8567 | 0.04 | 0.1615 | 51.3727 | 0.1 | 100.2415 | 100.295 | 0.3428 | 0.03 | 0.1536 | 0.0559 | 0.0225 | 0.0158 | 0.0162 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6982 | 1457.2233 | 889.3494 | 746.2589 | 143.0905 | 16.0893 | 1.6103 | 1.5121 | 0.098194 | 6.0979
2024-10-15 09:30:00 | 2.3064 | 2.0125 | 3.1354 | 1.69 | 12.13 | 13.3422 | 16.88 | 15.9733 | 0.04 | 0.17 | 99.48 | 0.08 | 100.2324 | 100.24 | 0.3288 | 0.0589 | 0.1554 | 0.0474 | 0.04 | 0 | 0.021 | 0.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3208 | 1414.3709 | 922.1165 | 748.2955 | 173.821 | 18.8502 | 1.652 | 1.5291 | 0.1229 | 7.4394
2024-10-15 10:00:00 | 2.2964 | 1.484 | 1.72 | 1.69 | 12.13 | 13.4818 | 13.48 | 16.4093 | 99.81 | 0.13 | 24.1546 | 0.1 | 100.3133 | 100.3114 | 0.35 | 0.0603 | 0.1526 | 0.08 | 0.0251 | 0.0167 | 0.0032 | 0.0016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1507.908 | 927.1747 | 743.9758 | 183.1989 | 19.7588 | 1.6149 | 1.4934 | 0.12149 | 7.5233
2024-10-15 10:30:00 | 2.2642 | 1.3336 | 2.591 | 3.67 | 12.4251 | 15.3 | 13.48 | 15.5035 | 63.1783 | 0.1416 | 48.2853 | 0.1 | 100.3059 | 100.36 | 0.31 | 0.0469 | 0.1561 | 0.0725 | 0.0208 | 0.0143 | 0 | 0.0131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 1543.6593 | 916.4343 | 743.6716 | 172.7627 | 18.8516 | 1.5937 | 1.4818 | 0.11192 | 7.0226
2024-10-15 11:00:00 | 2.3012 | 1.4669 | 2.0222 | 2.9119 | 12.13 | 13.4551 | 15.4562 | 16.236 | 99.81 | 0.1638 | 65.1919 | 0.0823 | 100.2872 | 100.3305 | 0.31 | 0.07 | 0.1339 | 0.08 | 0.0336 | 0.02 | 0.0159 | 0.0082 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38.2242 | 1286.5968 | 885.8187 | 743.8456 | 141.9731 | 16.0273 | 1.6885 | 1.5781 | 0.11035 | 6.5353
2024-10-15 11:30:00 | 2.3114 | 1.937 | 2.264 | 1.69 | 12.13 | 13.3589 | 14.9114 | 16.3877 | 40.1702 | 0.1545 | 99.48 | 0.0913 | 100.3201 | 100.36 | 0.3422 | 0.0502 | 0.1485 | 0.0628 | 0.0393 | 0.0133 | 0.009 | 0.0135 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34.0676 | 1441.2548 | 886.3692 | 747.5242 | 138.845 | 15.6645 | 1.615 | 1.5187 | 0.096336 | 5.9651
2024-10-15 12:00:00 | 2.33 | 2.2366 | 3.5557 | 3.67 | 12.13 | 12.81 | 14.8096 | 16.8204 | 99.81 | 0.1368 | 99.48 | 0.08 | 100.2175 | 100.3287 | 0.35 | 0.03 | 0.1479 | 0.08 | 0.0333 | 0.0193 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42.4825 | 1411.8632 | 908.4177 | 742.8086 | 165.6091 | 18.2305 | 1.6434 | 1.5261 | 0.1173 | 7.1375
2024-10-15 12:30:00 | 2.2522 | 1.5884 | 3.1038 | 3.67 | 12.13 | 13.0871 | 13.7407 | 16.6523 | 99.81 | 0.13 | 99.48 | 0.1 | 100.21 | 100.36 | 0.3432 | 0.0573 | 0.16 | 0.0721 | 0.04 | 0.0157 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1484.4391 | 911.1668 | 742.5239 | 168.6429 | 18.5085 | 1.6138 | 1.5002 | 0.11361 | 7.0397
2024-10-15 13:00:00 | 2.24 | 1.9574 | 1.7599 | 2.1846 | 12.13 | 14.6495 | 15.3613 | 15.767 | 56.5979 | 0.17 | 61.1494 | 0.0925 | 100.21 | 100.3207 | 0.3402 | 0.0629 | 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0.0128 | 0.03 | 0.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.974 | 1457.3457 | 906.5529 | 748.0068 | 158.5461 | 17.4889 | 1.6221 | 1.5133 | 0.10879 | 6.707
2024-10-15 13:30:00 | 2.2909 | 1.579 | 2.178 | 3.235 | 12.3245 | 13.4534 | 13.48 | 16.8856 | 21.4138 | 0.1425 | 56.67 | 0.0947 | 100.3329 | 100.2811 | 0.3237 | 0.0475 | 0.16 | 0.0468 | 0.02 | 0.0067 | 0.0248 | 0.0179 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29.0244 | 1474.153 | 909.958 | 746.0313 | 163.9267 | 18.0148 | 1.6173 | 1.5061 | 0.1112 | 6.8758
2024-10-15 14:00:00 | 2.3157 | 1.5208 | 2.5986 | 2.4108 | 12.3969 | 14.8459 | 15.0507 | 16.6842 | 31.1995 | 0.1604 | 47.4401 | 0.0929 | 100.264 | 100.36 | 0.31 | 0.07 | 0.1483 | 0.0685 | 0.0372 | 0.02 | 0.0155 | 0.0027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1425 | 1371.8831 | 893.243 | 748.0123 | 145.2307 | 16.2588 | 1.6511 | 1.5452 | 0.10586 | 6.4116
2024-10-15 14:30:00 | 2.2889 | 1.2807 | 1.72 | 1.69 | 12.13 | 14.4818 | 14.868 | 16.4597 | 99.81 | 0.17 | 15.9624 | 0.0909 | 100.2223 | 100.36 | 0.31 | 0.0336 | 0.1531 | 0.0713 | 0.0326 | 0 | 0.0291 | 0.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.491 | 1539.8241 | 898.5984 | 746.0875 | 152.5109 | 16.9721 | 1.5836 | 1.4845 | 0.099044 | 6.2545
2024-10-15 15:00:00 | 2.24 | 1.515 | 2.3816 | 3.0416 | 12.5324 | 13.4887 | 13.48 | 16.1534 | 56.6353 | 0.1473 | 62.8135 | 0.1 | 100.3193 | 100.2591 | 0.3254 | 0.0466 | 0.16 | 0.0701 | 0.035 | 0 | 0.0054 | 0.0119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.0078 | 1551.2838 | 922.3014 | 748.1414 | 174.16 | 18.8832 | 1.5945 | 1.4823 | 0.11227 | 7.0408
2024-10-15 15:30:00 | 2.24 | 1.7054 | 2.4844 | 3.67 | 12.197 | 13.2783 | 14.0379 | 15.7611 | 1.0732 | 0.1552 | 99.48 | 0.1 | 100.35 | 100.2927 | 0.35 | 0.0469 | 0.13 | 0.0686 | 0.0368 | 0.02 | 0.014 | 0.0096 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28.8512 | 1343.1482 | 931.1378 | 748.1414 | 182.9964 | 19.653 | 1.6933 | 1.557 | 0.13624 | 8.0463
2024-10-15 16:00:00 | 2.33 | 1.5558 | 2.8681 | 3.4036 | 12.13 | 12.9267 | 14.7409 | 17.39 | 0.04 | 0.157 | 2.2334 | 0.1 | 100.3344 | 100.3355 | 0.3338 | 0.07 | 0.1591 | 0.08 | 0.02 | 0.0083 | 0.0018 | 0.0009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.3463 | 1559.3374 | 918.3636 | 753.4318 | 164.9318 | 17.9593 | 1.5889 | 1.4832 | 0.10577 | 6.6566
2024-10-15 16:30:00 | 2.24 | 1.712 | 2.0466 | 3.67 | 12.13 | 14.6897 | 13.7494 | 15.8984 | 99.81 | 0.1339 | 90.8057 | 0.0891 | 100.333 | 100.2976 | 0.3451 | 0.0593 | 0.1531 | 0.04 | 0.0376 | 0.0059 | 0.0008 | 0.0034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.1745 | 1618.1995 | 933.2768 | 743.6716 | 189.6052 | 20.3161 | 1.5767 | 1.4596 | 0.11717 | 7.4312
2024-10-15 17:00:00 | 2.3109 | 2.29 | 2.4219 | 2.8255 | 12.13 | 13.1948 | 15.5694 | 15.9245 | 61.1267 | 0.1583 | 47.4036 | 0.1 | 100.35 | 100.3585 | 0.31 | 0.0669 | 0.1539 | 0.08 | 0.02 | 0.0159 | 0.0091 | 0.0196 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34.3799 | 1387.8547 | 895.0001 | 752.8314 | 142.1687 | 15.8848 | 1.6449 | 1.5424 | 0.10244 | 6.2277
2024-10-15 17:30:00 | 2.3181 | 1.7984 | 1.7772 | 3.67 | 12.13 | 13.5122 | 15.498 | 16.3389 | 77.1854 | 0.143 | 16.157 | 0.0977 | 100.21 | 100.2942 | 0.31 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.0308 | 0.0115 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30.8831 | 1402.7583 | 901.9465 | 748.3324 | 153.6141 | 17.0314 | 1.643 | 1.5335 | 0.10951 | 6.6652
2024-10-15 18:00:00 | 2.3052 | 1.3195 | 2.3182 | 3.67 | 12.13 | 12.9787 | 15.5145 | 17.0221 | 99.81 | 0.1439 | 54.5159 | 0.098 | 100.2464 | 100.3075 | 0.31 | 0.0666 | 0.16 | 0.08 | 0.0279 | 0 | 0.016 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2749 | 1445.7317 | 931.2351 | 742.5509 | 188.6842 | 20.2617 | 1.6441 | 1.5136 | 0.13051 | 7.938
2024-10-15 18:30:00 | 2.33 | 1.7375 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 14.9442 | 16.973 | 0.04 | 0.13 | 74.5244 | 0.1 | 100.248 | 100.3108 | 0.3273 | 0.0344 | 0.13 | 0.0444 | 0.0324 | 0.0156 | 0.0255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1354.9204 | 906.6663 | 750.4267 | 156.2396 | 17.2323 | 1.6692 | 1.5539 | 0.11531 | 6.9084
2024-10-15 19:00:00 | 2.2789 | 1.9961 | 2.1087 | 2.5005 | 12.13 | 13.7056 | 15.4484 | 16.5901 | 60.1775 | 0.1589 | 67.5 | 0.0852 | 100.3399 | 100.3188 | 0.3332 | 0.0499 | 0.16 | 0.0419 | 0.0329 | 0.008 | 0.0154 | 0.0006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36.2414 | 1374.0237 | 910.476 | 746.716 | 163.76 | 17.9862 | 1.6626 | 1.5435 | 0.11918 | 7.1683
2024-10-15 19:30:00 | 2.243 | 1.9547 | 1.72 | 3.6254 | 12.13 | 14.4405 | 15.3429 | 16.7682 | 17.0546 | 0.13 | 5.7452 | 0.0898 | 100.2602 | 100.36 | 0.3206 | 0.0318 | 0.16 | 0.0425 | 0.0215 | 0.0188 | 0.03 | 0.0136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1286.0304 | 915.8897 | 748.0068 | 167.8829 | 18.33 | 1.7122 | 1.5816 | 0.13054 | 7.6244
2024-10-15 20:00:00 | 2.2523 | 1.599 | 3.2555 | 3.67 | 12.7319 | 13.267 | 15.1807 | 16.2464 | 0.04 | 0.1312 | 99.48 | 0.0963 | 100.2653 | 100.24 | 0.3445 | 0.0457 | 0.1502 | 0.04 | 0.0211 | 0.0028 | 0.0009 | 0.0157 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.5169 | 1332.3506 | 889.4305 | 746.2856 | 143.1449 | 16.094 | 1.6676 | 1.5601 | 0.10744 | 6.4428
2024-10-15 20:30:00 | 2.2648 | 1.1365 | 2.7776 | 1.69 | 12.806 | 15.3 | 13.6405 | 15.7173 | 99.81 | 0.1408 | 0.17 | 0.0908 | 100.2902 | 100.3322 | 0.3345 | 0.0472 | 0.1431 | 0.0549 | 0.04 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0038 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.2327 | 1443.903 | 881.9112 | 743.6716 | 138.2396 | 15.675 | 1.6108 | 1.515 | 0.09574 | 5.9437
2024-10-15 21:00:00 | 2.24 | 1.5545 | 3.67 | 2.5291 | 12.13 | 12.9738 | 13.48 | 15.9466 | 0.04 | 0.1327 | 23.8753 | 0.0833 | 100.35 | 100.3099 | 0.3478 | 0.0543 | 0.1534 | 0.056 | 0.0385 | 0.0134 | 0 | 0.0105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.1292 | 1418.3998 | 883.2837 | 746.2435 | 137.0402 | 15.5149 | 1.6227 | 1.5261 | 0.096616 | 5.9539
2024-10-15 21:30:00 | 2.24 | 1.9298 | 1.9064 | 3.67 | 12.13 | 13.6127 | 15.1733 | 15.8208 | 29.9501 | 0.1607 | 44.2657 | 0.0979 | 100.2973 | 100.3589 | 0.3271 | 0.0596 | 0.1555 | 0.05 | 0.0371 | 0.0016 | 0.0174 | 0.0113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5839 | 1278.7868 | 886.3033 | 743.8456 | 142.4577 | 16.0732 | 1.6931 | 1.5817 | 0.1114 | 6.5798
2024-10-15 22:00:00 | 2.2564 | 2.2713 | 2.2428 | 1.9667 | 12.4354 | 13.4485 | 14.9024 | 15.7405 | 7.327 | 0.1646 | 30.3911 | 0.0828 | 100.3066 | 100.3317 | 0.31 | 0.0623 | 0.1482 | 0.04 | 0.0315 | 0.0048 | 0.0137 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1472.0409 | 904.5465 | 748.3324 | 156.2141 | 17.2699 | 1.6145 | 1.5084 | 0.10612 | 6.573
2024-10-15 22:30:00 | 2.24 | 1.7282 | 2.6889 | 2.0641 | 12.4774 | 13.9384 | 15.1344 | 15.48 | 31.1795 | 0.1385 | 86.6899 | 0.0919 | 100.21 | 100.24 | 0.3445 | 0.0442 | 0.1468 | 0.0463 | 0.0347 | 0 | 0.026 | 0.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.9318 | 1560.2776 | 919.4262 | 750.043 | 169.3832 | 18.4227 | 1.5893 | 1.4807 | 0.10856 | 6.8308
2024-10-15 23:00:00 | 2.24 | 2.29 | 3.67 | 2.2709 | 12.509 | 15.3 | 13.48 | 16.5078 | 99.81 | 0.1354 | 93.4818 | 0.097 | 100.3328 | 100.24 | 0.35 | 0.03 | 0.1378 | 0.0497 | 0.0331 | 0.0186 | 0.0101 | 0.0073 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1521.7143 | 920.6661 | 753.0928 | 167.5733 | 18.2013 | 1.605 | 1.4949 | 0.11012 | 6.8611
2024-10-15 23:30:00 | 2.32 | 1.7138 | 3.67 | 2.0651 | 12.13 | 13.3118 | 16.88 | 15.9951 | 99.81 | 0.13 | 16.5706 | 0.0829 | 100.2547 | 100.36 | 0.3272 | 0.0599 | 0.1523 | 0.0645 | 0.0369 | 0.0107 | 0.03 | 0.0102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1582.8307 | 921.1353 | 748.0791 | 173.0562 | 18.7873 | 1.582 | 1.4726 | 0.10933 | 6.9113
2024-10-16 00:00:00 | 2.2412 | 1.7063 | 2.5667 | 1.69 | 12.5259 | 13.6273 | 14.3322 | 16.9483 | 0.04 | 0.1394 | 99.48 | 0.0927 | 100.3249 | 100.36 | 0.3109 | 0.047 | 0.16 | 0.0656 | 0.0222 | 0.0064 | 0.03 | 0.0145 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.9488 | 1477.1756 | 884.3894 | 746.0328 | 138.3566 | 15.6443 | 1.5987 | 1.505 | 0.093663 | 5.8587
2024-10-16 00:30:00 | 2.2758 | 1.7059 | 2.5941 | 1.7062 | 12.7887 | 13.5428 | 15.2938 | 16.33 | 31.9028 | 0.1324 | 39.6453 | 0.0862 | 100.2195 | 100.3327 | 0.3387 | 0.036 | 0.1528 | 0.0436 | 0.0217 | 0.0066 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.4422 | 1508.9115 | 896.0878 | 747.0037 | 149.0841 | 16.6372 | 1.5939 | 1.4951 | 0.098802 | 6.1989
2024-10-16 01:00:00 | 2.24 | 1.9168 | 3.67 | 1.8092 | 12.13 | 13.0792 | 14.4289 | 15.8691 | 99.81 | 0.1368 | 5.6509 | 0.0933 | 100.2889 | 100.3143 | 0.337 | 0.03 | 0.1497 | 0.08 | 0.04 | 0.0114 | 0.03 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3027 | 1624.1868 | 901.8295 | 743.8456 | 157.9839 | 17.5182 | 1.5552 | 1.458 | 0.09727 | 6.2543
2024-10-16 01:30:00 | 2.3255 | 1.5979 | 2.1807 | 3.4169 | 12.13 | 13.7026 | 15.1314 | 16.0348 | 99.81 | 0.1661 | 47.877 | 0.0914 | 100.21 | 100.3159 | 0.3257 | 0.03 | 0.1535 | 0.04 | 0.0315 | 0.0139 | 0.0174 | 0.0163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.6885 | 1346.7958 | 883.7604 | 746.716 | 137.0444 | 15.507 | 1.6562 | 1.5544 | 0.10176 | 6.144
2024-10-16 02:00:00 | 2.305 | 2.1312 | 1.74 | 3.5452 | 12.13 | 13.4399 | 14.9425 | 16.839 | 20.4446 | 0.1652 | 82.1263 | 0.0945 | 100.339 | 100.3088 | 0.318 | 0.0306 | 0.13 | 0.0487 | 0.04 | 0 | 0.0199 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1639.3228 | 896.5271 | 746.716 | 149.8111 | 16.7102 | 1.5469 | 1.4555 | 0.091386 | 5.9077
2024-10-16 02:30:00 | 2.33 | 1.7027 | 2.3257 | 3.67 | 12.13 | 14.6985 | 15.1088 | 16.7117 | 34.3829 | 0.144 | 90.0001 | 0.0859 | 100.21 | 100.3079 | 0.31 | 0.0548 | 0.1484 | 0.0753 | 0.0389 | 0.0179 | 0.0244 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.73 | 1461.6321 | 890.7362 | 743.8456 | 146.8906 | 16.4909 | 1.6094 | 1.5089 | 0.1005 | 6.2444
2024-10-16 03:00:00 | 2.3096 | 1.3673 | 2.9527 | 2.4158 | 12.8172 | 13.7963 | 13.48 | 15.3895 | 87.1718 | 0.13 | 30.5672 | 0.08 | 100.3138 | 100.3052 | 0.3188 | 0.0419 | 0.1452 | 0.0721 | 0.02 | 0.006 | 0.0113 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1365.4728 | 916.7121 | 764.1615 | 152.5506 | 16.6411 | 1.6714 | 1.5596 | 0.11172 | 6.6844
2024-10-16 03:30:00 | 2.3028 | 1.2007 | 2.8097 | 2.2264 | 12.5097 | 13.1104 | 16.88 | 17.0191 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.0994 | 100.301 | 100.2905 | 0.3352 | 0.0475 | 0.1393 | 0.08 | 0.02 | 0.0018 | 0.03 | 0.0138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.9711 | 1580.4855 | 911.1604 | 748.5896 | 162.5708 | 17.8422 | 1.5765 | 1.4736 | 0.10286 | 6.5246
2024-10-16 04:00:00 | 2.244 | 1.7047 | 3.5541 | 2.8498 | 12.13 | 14.4724 | 14.2803 | 16.4507 | 99.81 | 0.1512 | 85.5266 | 0.1 | 100.2872 | 100.2492 | 0.3108 | 0.03 | 0.1352 | 0.0455 | 0.0288 | 0.016 | 0.03 | 0.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.5863 | 1329.1526 | 893.9071 | 742.3768 | 151.5303 | 16.9515 | 1.6725 | 1.5585 | 0.11401 | 6.8163
2024-10-16 04:30:00 | 2.2473 | 1.3608 | 3.67 | 2.5763 | 12.13 | 14.1846 | 14.5045 | 15.5361 | 99.81 | 0.13 | 19.1601 | 0.0819 | 100.2401 | 100.2784 | 0.3217 | 0.0561 | 0.1562 | 0.04 | 0.0303 | 0.0181 | 0 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.8332 | 1329.4098 | 908.1528 | 747.3532 | 160.7996 | 17.7062 | 1.6831 | 1.5622 | 0.12096 | 7.1864
2024-10-16 05:00:00 | 2.255 | 1.6281 | 1.8353 | 3.5519 | 12.13 | 13.6321 | 15.3618 | 16.106 | 85.9747 | 0.1403 | 62.7668 | 0.0941 | 100.3365 | 100.302 | 0.3297 | 0.0481 | 0.1348 | 0.0451 | 0.0249 | 0.0087 | 0.0263 | 0.0164 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.1126 | 1423.1406 | 913.2609 | 742.5628 | 170.6981 | 18.6911 | 1.6417 | 1.5218 | 0.11994 | 7.306
2024-10-16 05:30:00 | 2.303 | 1.6149 | 3.4952 | 2.1948 | 12.13 | 13.2541 | 13.48 | 17.0211 | 0.04 | 0.1608 | 0.17 | 0.0949 | 100.21 | 100.2489 | 0.3258 | 0.07 | 0.13 | 0.0438 | 0.0248 | 0.014 | 0.0258 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.9996 | 1483.6978 | 894.4545 | 749.598 | 144.8565 | 16.195 | 1.6029 | 1.5052 | 0.097632 | 6.0911
2024-10-16 06:00:00 | 2.2769 | 1.4671 | 2.2591 | 2.0025 | 12.13 | 14.1352 | 14.9212 | 16.7961 | 37.972 | 0.1659 | 45.5988 | 0.0839 | 100.35 | 100.3579 | 0.3458 | 0.0529 | 0.1541 | 0.0432 | 0.0298 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.2021 | 1459.9444 | 890.4779 | 745.0415 | 145.4364 | 16.3324 | 1.6099 | 1.5103 | 0.099618 | 6.1877
2024-10-16 06:30:00 | 2.268 | 1.7368 | 2.9596 | 1.69 | 12.13 | 13.4906 | 16.88 | 16.2371 | 99.81 | 0.13 | 0.17 | 0.1 | 100.2111 | 100.36 | 0.3179 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.0247 | 0.0104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.5834 | 1211.2581 | 881.4393 | 750.043 | 131.3963 | 14.907 | 1.7277 | 1.6192 | 0.10848 | 6.2788
2024-10-16 07:00:00 | 2.24 | 1.6316 | 2.8129 | 1.69 | 12.13 | 14.0597 | 15.0327 | 16.3959 | 0.6947 | 0.1365 | 34.5217 | 0.0907 | 100.2349 | 100.2582 | 0.3395 | 0.0517 | 0.1485 | 0.0714 | 0.02 | 0 | 0.0275 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1461.9457 | 912.583 | 748.0123 | 164.5707 | 18.0335 | 1.6242 | 1.5117 | 0.11257 | 6.9307
2024-10-16 07:30:00 | 2.2962 | 1.646 | 2.0757 | 1.822 | 12.13 | 13.6135 | 15.4223 | 16.9976 | 66.4177 | 0.1379 | 76.7662 | 0.0875 | 100.2996 | 100.2901 | 0.3154 | 0.0374 | 0.13 | 0.0545 | 0.0386 | 0.0199 | 0.0154 | 0.0197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.8604 | 1342.3728 | 895.426 | 753.0635 | 142.3625 | 15.8989 | 1.667 | 1.561 | 0.10605 | 6.3617
2024-10-16 08:00:00 | 2.2634 | 2.29 | 2.2095 | 3.67 | 12.13 | 13.2164 | 15.0849 | 15.8415 | 8.4729 | 0.1611 | 53.5627 | 0.08 | 100.2139 | 100.36 | 0.3464 | 0.07 | 0.1345 | 0.0601 | 0.0277 | 0.011 | 0.028 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.8763 | 1506.1039 | 901.7195 | 748.0092 | 153.7103 | 17.0464 | 1.5987 | 1.4967 | 0.10206 | 6.3838
2024-10-16 08:30:00 | 2.2617 | 2.29 | 2.7705 | 1.9462 | 12.13 | 13.4262 | 15.3812 | 15.918 | 99.81 | 0.17 | 99.48 | 0.1 | 100.2674 | 100.24 | 0.3266 | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.023 | 0.0058 | 0.0166 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.8199 | 1452.7959 | 913.7337 | 741.5075 | 172.2262 | 18.8486 | 1.6289 | 1.5104 | 0.11855 | 7.2776
2024-10-16 09:00:00 | 2.2572 | 1.2521 | 3.6137 | 2.8914 | 12.3481 | 13.8946 | 14.8423 | 16.8522 | 65.9352 | 0.1464 | 94.059 | 0.0918 | 100.2629 | 100.258 | 0.3422 | 0.0348 | 0.1494 | 0.0587 | 0.0338 | 0.0093 | 0.0155 | 0.0089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.9299 | 1316.5227 | 929.4869 | 750.8898 | 178.5971 | 19.2146 | 1.706 | 1.5704 | 0.13566 | 7.9518
2024-10-16 09:30:00 | 2.3261 | 2.29 | 2.8511 | 3.5951 | 12.13 | 12.9277 | 14.0241 | 16.1518 | 0.04 | 0.13 | 99.48 | 0.0895 | 100.21 | 100.3089 | 0.345 | 0.03 | 0.1335 | 0.0645 | 0.02 | 0.014 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1606.5919 | 915.9027 | 752.8516 | 163.0511 | 17.8022 | 1.5701 | 1.4686 | 0.10149 | 6.4639
2024-10-16 10:00:00 | 2.2601 | 1.1312 | 2.4989 | 3.5126 | 12.9067 | 15.0506 | 13.7553 | 15.8222 | 6.3585 | 0.1435 | 99.48 | 0.1 | 100.324 | 100.354 | 0.3388 | 0.0339 | 0.1583 | 0.08 | 0.0248 | 0.0158 | 0.0218 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1493.7166 | 898.8951 | 748.3324 | 150.5627 | 16.7498 | 1.6018 | 1.501 | 0.1008 | 6.2928
2024-10-16 10:30:00 | 2.268 | 1.9424 | 2.4064 | 1.69 | 12.368 | 15.2166 | 14.3153 | 15.5023 | 39.4918 | 0.1684 | 83.8537 | 0.0925 | 100.2819 | 100.3306 | 0.319 | 0.0601 | 0.13 | 0.0599 | 0.0298 | 0.0082 | 0.03 | 0.012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.8223 | 1328.5106 | 901.7439 | 748.0123 | 153.7316 | 17.0483 | 1.6788 | 1.563 | 0.11572 | 6.893
2024-10-16 11:00:00 | 2.33 | 1.7126 | 3.5198 | 1.69 | 12.13 | 13.4029 | 13.9938 | 15.9153 | 90.9508 | 0.1487 | 99.48 | 0.0936 | 100.21 | 100.24 | 0.3415 | 0.07 | 0.1472 | 0.0759 | 0.034 | 0.02 | 0.03 | 0.0093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1399.7341 | 936.4462 | 743.9758 | 192.4704 | 20.5533 | 1.669 | 1.5315 | 0.1375 | 8.2387
2024-10-16 11:30:00 | 2.33 | 1.8164 | 3.67 | 2.0335 | 12.13 | 13.0972 | 14.7652 | 15.6548 | 99.81 | 0.13 | 93.9715 | 0.0854 | 100.35 | 100.2908 | 0.3327 | 0.0369 | 0.1466 | 0.08 | 0.0218 | 0.02 | 0.0162 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1363.3317 | 921.7092 | 745.5683 | 176.1409 | 19.1102 | 1.6761 | 1.5469 | 0.1292 | 7.7084
2024-10-16 12:00:00 | 2.33 | 1.8278 | 2.0304 | 3.67 | 12.13 | 15.152 | 14.7585 | 16.6199 | 38.8137 | 0.1615 | 34.5378 | 0.0973 | 100.2974 | 100.3478 | 0.3114 | 0.0482 | 0.16 | 0.0463 | 0.0366 | 0.0131 | 0.0041 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.5997 | 1499.0468 | 926.8964 | 748.6745 | 178.2219 | 19.2278 | 1.6183 | 1.4994 | 0.11889 | 7.3465
2024-10-16 12:30:00 | 2.33 | 1.498 | 1.9701 | 1.7882 | 12.13 | 13.7696 | 14.9685 | 17.3629 | 5.7601 | 0.1371 | 0.17 | 0.0963 | 100.35 | 100.3503 | 0.3449 | 0.0456 | 0.1451 | 0.0658 | 0.0384 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.8702 | 1598.2021 | 910.9562 | 748.3324 | 162.6238 | 17.852 | 1.57 | 1.4682 | 0.10175 | 6.4812
2024-10-16 13:00:00 | 2.3145 | 2.0107 | 3.412 | 2.1686 | 12.4276 | 13.4344 | 13.6989 | 16.5798 | 14.045 | 0.1549 | 21.7784 | 0.0906 | 100.3496 | 100.3434 | 0.3187 | 0.0519 | 0.133 | 0.0493 | 0.0296 | 0.0074 | 0.0158 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.9438 | 1332.4869 | 936.4145 | 748.3324 | 188.0821 | 20.0853 | 1.7028 | 1.5616 | 0.14115 | 8.2896
2024-10-16 13:30:00 | 2.2915 | 1.5628 | 2.0124 | 3.67 | 12.7445 | 14.6913 | 13.5177 | 16.1228 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.1 | 100.2198 | 100.36 | 0.3231 | 0.0627 | 0.1391 | 0.04 | 0.0324 | 0.0144 | 0.0262 | 0.0149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1530.5419 | 914.9648 | 743.6716 | 171.2932 | 18.7213 | 1.5978 | 1.4859 | 0.11192 | 7.0044
2024-10-16 14:00:00 | 2.24 | 1.6872 | 3.6357 | 3.67 | 12.13 | 15.1024 | 14.9395 | 16.4772 | 10.5238 | 0.1677 | 1.4805 | 0.08 | 100.3373 | 100.3339 | 0.3316 | 0.03 | 0.1525 | 0.0536 | 0.0272 | 0.0105 | 0.03 | 0.0155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.4737 | 1551.8232 | 913.7781 | 747.9817 | 165.7964 | 18.1441 | 1.5888 | 1.482 | 0.10684 | 6.7244
2024-10-16 14:30:00 | 2.3127 | 1.6487 | 2.576 | 2.4456 | 12.13 | 13.0968 | 14.5758 | 17.39 | 99.81 | 0.1307 | 90.192 | 0.0911 | 100.3102 | 100.2535 | 0.35 | 0.0603 | 0.16 | 0.0623 | 0.02 | 0.0052 | 0.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.7797 | 922.2696 | 743.5887 | 178.6809 | 19.374 | 1.7015 | 1.5656 | 0.1359 | 7.9873
2024-10-16 15:00:00 | 2.3167 | 1.7321 | 3.2764 | 2.2754 | 12.7883 | 12.9588 | 14.4815 | 16.5261 | 31.7708 | 0.1581 | 1.3845 | 0.0836 | 100.2612 | 100.3377 | 0.3269 | 0.0464 | 0.1525 | 0.0607 | 0.0239 | 0.005 | 0.0299 | 0.0061 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21.2563 | 1403.9355 | 894.1037 | 745.6524 | 148.4513 | 16.6034 | 1.6369 | 1.5311 | 0.10574 | 6.4599
2024-10-16 15:30:00 | 2.2638 | 1.7472 | 2.3688 | 3.1578 | 12.5429 | 14.8137 | 15.3759 | 15.4716 | 99.81 | 0.1407 | 99.48 | 0.093 | 100.3414 | 100.2984 | 0.3305 | 0.07 | 0.1495 | 0.0691 | 0.0281 | 0.0128 | 0.0264 | 0.0149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8115 | 1432.2822 | 895.1471 | 740.7326 | 154.4145 | 17.2502 | 1.625 | 1.5172 | 0.10781 | 6.6346
2024-10-16 16:00:00 | 2.2434 | 1.9281 | 2.8802 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 13.48 | 16.9327 | 99.81 | 0.1589 | 14.5644 | 0.1 | 100.3348 | 100.24 | 0.3355 | 0.0353 | 0.1303 | 0.061 | 0.04 | 0 | 0.0247 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1488.8702 | 919.7825 | 746.2435 | 173.539 | 18.8674 | 1.6178 | 1.5012 | 0.11656 | 7.2048
2024-10-16 16:30:00 | 2.2797 | 1.3617 | 3.0433 | 2.79 | 12.5849 | 15.2987 | 14.1002 | 16.053 | 23.8826 | 0.1438 | 16.6347 | 0.1 | 100.2899 | 100.2975 | 0.3358 | 0.0585 | 0.1366 | 0.0686 | 0.0286 | 0.0074 | 0 | 0.0167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.9026 | 1453.2406 | 938.4183 | 753.0928 | 185.3255 | 19.7487 | 1.6457 | 1.5182 | 0.12753 | 7.7488
2024-10-16 17:00:00 | 2.3112 | 1.477 | 1.72 | 3.1338 | 12.4682 | 13.2656 | 15.959 | 16.9137 | 59.8185 | 0.1468 | 0.17 | 0.0919 | 100.35 | 100.2903 | 0.3283 | 0.07 | 0.13 | 0.0598 | 0.0342 | 0.0024 | 0.03 | 0.0105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19.2617 | 1347.2817 | 919.2589 | 747.0359 | 172.223 | 18.735 | 1.6823 | 1.5545 | 0.12783 | 7.5985
2024-10-16 17:30:00 | 2.3064 | 1.9652 | 1.8172 | 3.0209 | 12.2117 | 13.3601 | 15.3901 | 15.7837 | 26.247 | 0.1674 | 85.3884 | 0.0805 | 100.2958 | 100.2623 | 0.3239 | 0.0699 | 0.1566 | 0.0411 | 0.034 | 0.0099 | 0.0197 | 0.0173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3536 | 1394.198 | 921.3907 | 744.9326 | 176.4581 | 19.1513 | 1.6609 | 1.5343 | 0.12657 | 7.6204
2024-10-16 18:00:00 | 2.24 | 1.24 | 1.72 | 3.67 | 12.7126 | 13.3616 | 14.7895 | 17.3622 | 99.81 | 0.1332 | 61.6807 | 0.1 | 100.347 | 100.3397 | 0.31 | 0.03 | 0.1455 | 0.08 | 0.0268 | 0.02 | 0.0245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.8194 | 1376.9417 | 948.3759 | 742.294 | 206.0819 | 21.73 | 1.6888 | 1.5391 | 0.14967 | 8.8625
2024-10-16 18:30:00 | 2.2591 | 2.2665 | 2.4482 | 3.1857 | 12.7041 | 13.2921 | 15.0636 | 16.5291 | 0.04 | 0.1407 | 16.4421 | 0.0963 | 100.3311 | 100.3329 | 0.31 | 0.0522 | 0.131 | 0.0632 | 0.0242 | 0.0028 | 0.0256 | 0.0177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 1581.4388 | 939.4956 | 747.5973 | 191.8983 | 20.4257 | 1.5941 | 1.4727 | 0.12134 | 7.6122
2024-10-16 19:00:00 | 2.2786 | 1.3347 | 2.2415 | 1.9753 | 12.13 | 15.3 | 15.3246 | 17.0104 | 99.81 | 0.17 | 8.9112 | 0.0815 | 100.3131 | 100.3169 | 0.3181 | 0.064 | 0.13 | 0.0406 | 0.02 | 0.007 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1463.7335 | 910.0826 | 744.92 | 165.1626 | 18.1481 | 1.6218 | 1.5089 | 0.11284 | 6.9577
2024-10-16 19:30:00 | 2.3077 | 1.7514 | 3.5638 | 2.5997 | 12.4607 | 13.2179 | 14.2641 | 17.0277 | 22.1705 | 0.1464 | 45.8325 | 0.0882 | 100.2204 | 100.3242 | 0.35 | 0.03 | 0.141 | 0.0777 | 0.02 | 0.0021 | 0.0192 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24.8791 | 1574.2408 | 935.6825 | 748.2955 | 187.387 | 20.0268 | 1.5944 | 1.4753 | 0.11903 | 7.4658
2024-10-16 20:00:00 | 2.3152 | 1.5763 | 3.3178 | 1.7082 | 12.3167 | 14.0979 | 13.7815 | 15.863 | 71.5166 | 0.1531 | 96.3708 | 0.1 | 100.21 | 100.2692 | 0.35 | 0.07 | 0.1598 | 0.052 | 0.0398 | 0.0146 | 0.0177 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.2058 | 950.6826 | 746.2214 | 204.4612 | 21.5068 | 1.6197 | 1.4864 | 0.13327 | 8.2282
2024-10-16 20:30:00 | 2.33 | 1.3424 | 1.72 | 3.4435 | 12.5688 | 13.602 | 14.305 | 15.995 | 99.81 | 0.13 | 94.4369 | 0.0873 | 100.2994 | 100.359 | 0.3487 | 0.0309 | 0.1479 | 0.0782 | 0.02 | 0.0184 | 0.0193 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1485.9386 | 914.5506 | 744.92 | 169.6306 | 18.548 | 1.6155 | 1.5013 | 0.11416 | 7.0665
2024-10-16 21:00:00 | 2.3164 | 1.8701 | 3.0099 | 2.9608 | 12.7402 | 13.3966 | 14.7361 | 16.4343 | 72.5072 | 0.1505 | 12.9865 | 0.1 | 100.2878 | 100.36 | 0.3217 | 0.03 | 0.1421 | 0.08 | 0.0324 | 0.0021 | 0.03 | 0.0184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.981 | 1327.1258 | 915.4871 | 747.5242 | 167.9629 | 18.3468 | 1.6898 | 1.5633 | 0.12656 | 7.4896
2024-10-16 21:30:00 | 2.2472 | 1.9223 | 3.0692 | 3.67 | 12.3576 | 13.3576 | 15.2499 | 15.8476 | 22.2147 | 0.1668 | 91.9307 | 0.08 | 100.2227 | 100.3091 | 0.3494 | 0.061 | 0.1488 | 0.0492 | 0.02 | 0.006 | 0.0168 | 0.0057 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40.4134 | 1505.6107 | 924.2563 | 744.9042 | 179.3521 | 19.405 | 1.6139 | 1.4948 | 0.11912 | 7.3811
2024-10-16 22:00:00 | 2.3207 | 1.4919 | 1.72 | 1.69 | 12.13 | 13.4531 | 16.6874 | 16.7827 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 100.35 | 100.24 | 0.31 | 0.0676 | 0.16 | 0.0411 | 0.04 | 0.02 | 0.023 | 0.0039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.9272 | 1534.3219 | 939.4211 | 748.3324 | 191.0887 | 20.3411 | 1.6123 | 1.4877 | 0.12454 | 7.7247
2024-10-16 22:30:00 | 2.33 | 1.6652 | 3.383 | 1.7556 | 12.7725 | 15.2151 | 15.2259 | 16.3802 | 99.81 | 0.1664 | 47.2634 | 0.0857 | 100.2214 | 100.3503 | 0.3223 | 0.0678 | 0.16 | 0.08 | 0.0262 | 0.0022 | 0.0093 | 0.0128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.6327 | 1486.3262 | 960.0709 | 748.2955 | 211.7754 | 22.0583 | 1.6459 | 1.5035 | 0.14248 | 8.6566
2024-10-16 23:00:00 | 2.33 | 1.5786 | 1.8431 | 1.69 | 12.13 | 13.3794 | 14.8686 | 17.39 | 99.81 | 0.13 | 48.8646 | 0.0847 | 100.2689 | 100.36 | 0.31 | 0.07 | 0.13 | 0.0524 | 0.04 | 0.0198 | 0.0293 | 0.0067 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.0509 | 1635.8989 | 957.8563 | 746.0313 | 211.825 | 22.1145 | 1.5855 | 1.456 | 0.12949 | 8.1667
2024-10-16 23:30:00 | 2.24 | 1.5497 | 1.9558 | 3.652 | 12.13 | 13.246 | 16.8211 | 16.4939 | 1.8539 | 0.17 | 70.7859 | 0.0931 | 100.35 | 100.36 | 0.35 | 0.0543 | 0.1515 | 0.04 | 0.0307 | 0.0107 | 0.0195 | 0.0064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0495 | 1395.0865 | 923.9778 | 744.8259 | 179.1519 | 19.3892 | 1.6623 | 1.5339 | 0.12842 | 7.7252
2024-10-17 00:00:00 | 2.3053 | 1.2571 | 2.6313 | 1.69 | 12.1815 | 13.655 | 14.5668 | 16.8965 | 61.8353 | 0.17 | 1.7323 | 0.08 | 100.2925 | 100.36 | 0.3455 | 0.0497 | 0.13 | 0.0556 | 0.0385 | 0.0197 | 0.0108 | 0.0021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1512.1058 | 939.7613 | 751.4796 | 188.2817 | 20.0351 | 1.6215 | 1.497 | 0.12452 | 7.6791
2024-10-17 00:30:00 | 2.2641 | 1.5913 | 1.72 | 3.0178 | 12.13 | 15.3 | 15.2483 | 16.4732 | 99.81 | 0.17 | 25.6025 | 0.08 | 100.3084 | 100.24 | 0.35 | 0.07 | 0.13 | 0.0611 | 0.0212 | 0 | 0.03 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1666.4072 | 969.9459 | 740.7326 | 229.2133 | 23.6316 | 1.5821 | 1.4445 | 0.13755 | 8.6943
2024-10-17 01:00:00 | 2.2544 | 1.5527 | 3.67 | 2.1596 | 12.1342 | 13.4375 | 14.9461 | 16.2717 | 38.7949 | 0.1465 | 16.3015 | 0.0826 | 100.299 | 100.3068 | 0.3394 | 0.0507 | 0.13 | 0.063 | 0.0274 | 0.0053 | 0.0087 | 0.0177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1457.5411 | 927.1781 | 747.5889 | 179.5892 | 19.3694 | 1.6361 | 1.5129 | 0.12321 | 7.5308
2024-10-17 01:30:00 | 2.2697 | 1.6663 | 2.1333 | 3.67 | 12.13 | 13.0829 | 15.3829 | 17.39 | 99.81 | 0.13 | 83.1971 | 0.0964 | 100.3207 | 100.2507 | 0.3377 | 0.0306 | 0.1555 | 0.0624 | 0.0378 | 0.0079 | 0.02 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.5893 | 941.576 | 743.8036 | 197.7724 | 21.0044 | 1.6573 | 1.5192 | 0.13805 | 8.3302
2024-10-17 02:00:00 | 2.2624 | 1.7197 | 1.8132 | 3.67 | 12.4192 | 13.8834 | 14.9197 | 15.5464 | 34.4412 | 0.13 | 50.0777 | 0.0866 | 100.3329 | 100.36 | 0.3151 | 0.0582 | 0.1599 | 0.08 | 0.0257 | 0.0186 | 0.0299 | 0.0121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0229 | 1625.0829 | 955.0949 | 742.4203 | 212.6746 | 22.2674 | 1.5877 | 1.4569 | 0.13087 | 8.2426
2024-10-17 02:30:00 | 2.2403 | 1.5853 | 2.5211 | 3.67 | 12.13 | 13.7413 | 15.278 | 16.6441 | 24.546 | 0.1478 | 36.4441 | 0.0847 | 100.3189 | 100.3053 | 0.31 | 0.07 | 0.157 | 0.0737 | 0.0284 | 0.0048 | 0.03 | 0.0157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.3068 | 1503.1063 | 957.4958 | 743.8456 | 213.6502 | 22.3134 | 1.637 | 1.4949 | 0.14214 | 8.6828
2024-10-17 03:00:00 | 2.3275 | 1.5027 | 3.3396 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 13.7356 | 16.2686 | 17.7831 | 0.1688 | 0.17 | 0.0862 | 100.2103 | 100.36 | 0.3446 | 0.0505 | 0.16 | 0.0659 | 0.0282 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.87 | 1518.5508 | 918.2587 | 746.8624 | 171.3963 | 18.6654 | 1.6047 | 1.4918 | 0.11287 | 7.0336
2024-10-17 03:30:00 | 2.2969 | 1.2351 | 2.5311 | 2.9335 | 12.8465 | 13.8013 | 13.7647 | 15.9952 | 20.3735 | 0.1604 | 7.9891 | 0.08 | 100.35 | 100.36 | 0.313 | 0.066 | 0.13 | 0.0681 | 0.02 | 0.0081 | 0.0074 | 0.0166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0553 | 1436.1072 | 913.0484 | 748.3324 | 164.716 | 18.0402 | 1.6358 | 1.5211 | 0.1147 | 7.0117
2024-10-17 04:00:00 | 2.3185 | 1.7037 | 2.6988 | 1.69 | 12.13 | 13.725 | 14.9081 | 16.1189 | 0.04 | 0.13 | 14.0846 | 0.0906 | 100.35 | 100.3196 | 0.31 | 0.03 | 0.13 | 0.0559 | 0.0299 | 0 | 0.03 | 0.0009 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1444.3919 | 927.6703 | 748.1414 | 179.5289 | 19.3527 | 1.6423 | 1.518 | 0.12429 | 7.5685
2024-10-17 04:30:00 | 2.2516 | 1.9998 | 3.4451 | 2.053 | 12.13 | 13.3156 | 14.5466 | 16.4599 | 32.5087 | 0.1688 | 0.17 | 0.1 | 100.2563 | 100.2951 | 0.3492 | 0.03 | 0.1578 | 0.08 | 0.0391 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.4677 | 1590.7319 | 915.8745 | 748.0791 | 167.7954 | 18.3208 | 1.5758 | 1.4703 | 0.10548 | 6.6941
2024-10-17 05:00:00 | 2.3127 | 1.54 | 2.3283 | 3.5563 | 12.13 | 13.8116 | 15.5566 | 16.9219 | 23.0637 | 0.1549 | 40.2347 | 0.0866 | 100.2941 | 100.3176 | 0.3421 | 0.0305 | 0.1545 | 0.04 | 0.034 | 0.0196 | 0.0183 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1544.2831 | 947.39 | 747.4263 | 199.9637 | 21.1068 | 1.6135 | 1.484 | 0.12949 | 8.0253
2024-10-17 05:30:00 | 2.2923 | 1.801 | 2.2424 | 2.0431 | 12.5154 | 13.2232 | 14.7871 | 16.5054 | 35.9183 | 0.1676 | 4.7566 | 0.0952 | 100.3152 | 100.2992 | 0.3104 | 0.0574 | 0.1468 | 0.0732 | 0.0365 | 0.0167 | 0.0263 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.5539 | 1501.4519 | 927.7507 | 745.9973 | 181.7534 | 19.5908 | 1.6179 | 1.4969 | 0.12105 | 7.482
2024-10-17 06:00:00 | 2.326 | 1.5425 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 12.999 | 13.6603 | 16.5424 | 99.81 | 0.1478 | 0.17 | 0.0903 | 100.2304 | 100.3231 | 0.35 | 0.0444 | 0.1364 | 0.0551 | 0.04 | 0.0001 | 0.0272 | 0.0073 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49.87 | 1595.9995 | 950.3963 | 747.0088 | 203.3875 | 21.4003 | 1.5955 | 1.4681 | 0.12744 | 7.9873
2024-10-17 06:30:00 | 2.3166 | 1.7783 | 3.67 | 3.592 | 12.431 | 13.3285 | 16.1868 | 16.386 | 99.81 | 0.1661 | 99.48 | 0.08 | 100.3366 | 100.347 | 0.3498 | 0.07 | 0.13 | 0.0527 | 0.0339 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42.8737 | 1718.4003 | 944.7994 | 744.6426 | 200.1568 | 21.1851 | 1.5498 | 1.4333 | 0.11648 | 7.5157
2024-10-17 07:00:00 | 2.2412 | 1.9822 | 1.9314 | 2.0217 | 12.4966 | 15.3 | 15.0092 | 15.9308 | 83.1969 | 0.1596 | 71.6593 | 0.0805 | 100.2226 | 100.3241 | 0.35 | 0.0563 | 0.1532 | 0.0637 | 0.0305 | 0.0109 | 0.0026 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36.7641 | 1593.532 | 961.7176 | 749.7362 | 211.9814 | 22.042 | 1.6035 | 1.4705 | 0.13303 | 8.2959
2024-10-17 07:30:00 | 2.3117 | 1.9821 | 3.2603 | 2.1061 | 12.13 | 13.4331 | 13.7723 | 16.1569 | 99.81 | 0.17 | 18.3218 | 0.0878 | 100.2432 | 100.298 | 0.3393 | 0.0536 | 0.13 | 0.06 | 0.0343 | 0 | 0.0201 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1568.6506 | 925.8104 | 743.1639 | 182.6465 | 19.7283 | 1.5902 | 1.4738 | 0.11644 | 7.3221
2024-10-17 08:00:00 | 2.3007 | 1.7622 | 2.8175 | 3.4653 | 12.9032 | 13.419 | 14.1024 | 16.71 | 99.81 | 0.1462 | 99.48 | 0.08 | 100.3159 | 100.2769 | 0.3121 | 0.07 | 0.16 | 0.0533 | 0.04 | 0.0013 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23.1156 | 1475.406 | 926.1052 | 744.92 | 181.1852 | 19.5642 | 1.6277 | 1.5049 | 0.1228 | 7.5446
2024-10-17 08:30:00 | 2.293 | 1.3929 | 3.5883 | 1.9386 | 12.13 | 13.7463 | 15.2312 | 16.269 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.0943 | 100.2766 | 100.3497 | 0.3131 | 0.0441 | 0.13 | 0.0755 | 0.0389 | 0.02 | 0.0256 | 0.0153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1348.672 | 966.7808 | 748.3324 | 218.4484 | 22.5954 | 1.7168 | 1.5549 | 0.16197 | 9.4344
2024-10-17 09:00:00 | 2.33 | 1.2327 | 2.3788 | 3.67 | 12.13 | 14.7762 | 16.0927 | 16.3691 | 99.81 | 0.1527 | 88.3526 | 0.0893 | 100.3199 | 100.3161 | 0.3482 | 0.03 | 0.1469 | 0.0582 | 0.02 | 0.014 | 0.008 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1554.9126 | 966.5229 | 748.6745 | 217.8484 | 22.5394 | 1.6216 | 1.4815 | 0.1401 | 8.6399
2024-10-17 09:30:00 | 2.3133 | 1.662 | 1.8656 | 2.9446 | 12.4483 | 13.393 | 13.48 | 16.702 | 99.4323 | 0.1333 | 22.9257 | 0.0865 | 100.2766 | 100.2824 | 0.3138 | 0.0643 | 0.1412 | 0.075 | 0.0258 | 0.02 | 0.03 | 0.0054 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.8822 | 1563.0895 | 949.6262 | 746.0313 | 203.5949 | 21.4395 | 1.6075 | 1.4773 | 0.13025 | 8.1026
2024-10-17 10:00:00 | 2.24 | 1.4439 | 1.72 | 3.5924 | 12.8183 | 15.3 | 13.48 | 16.1317 | 99.81 | 0.17 | 0.17 | 0.0808 | 100.2176 | 100.24 | 0.35 | 0.063 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.0025 | 0.0261 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1657.1217 | 950.3381 | 745.5092 | 204.8289 | 21.5533 | 1.5735 | 1.4499 | 0.12361 | 7.8555
2024-10-17 10:30:00 | 2.2855 | 1.6328 | 3.656 | 2.9614 | 12.13 | 12.81 | 13.8805 | 16.2689 | 99.81 | 0.13 | 99.48 | 0.08 | 100.2483 | 100.24 | 0.343 | 0.0642 | 0.1477 | 0.0568 | 0.0242 | 0.0047 | 0.0239 | 0.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.9751 | 1464.0608 | 934.5071 | 744.8259 | 189.6812 | 20.2975 | 1.6383 | 1.5087 | 0.12956 | 7.9081
2024-10-17 11:00:00 | 2.2854 | 1.223 | 2.9173 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 13.5009 | 16.9472 | 0.04 | 0.13 | 35.6733 | 0.0825 | 100.35 | 100.36 | 0.3481 | 0.0509 | 0.15 | 0.04 | 0.029 | 0.02 | 0.0028 | 0.0087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 1567.8422 | 947.8164 | 748.0068 | 199.8096 | 21.081 | 1.6045 | 1.4771 | 0.12744 | 7.9426
2024-10-17 11:30:00 | 2.2543 | 1.9466 | 1.72 | 2.2005 | 12.721 | 14.1387 | 15.4849 | 16.991 | 26.472 | 0.16 | 66.5411 | 0.08 | 100.2484 | 100.2426 | 0.3273 | 0.0677 | 0.16 | 0.04 | 0.0282 | 0.0117 | 0.0173 | 0.0097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1651.5856 | 958.0793 | 748.2955 | 209.7838 | 21.8963 | 1.5801 | 1.4531 | 0.12702 | 8.0387
2024-10-17 12:00:00 | 2.2818 | 1.3983 | 3.4032 | 2.1909 | 12.8127 | 13.7541 | 13.48 | 15.5359 | 99.81 | 0.1649 | 48.0964 | 0.0981 | 100.3138 | 100.36 | 0.349 | 0.0541 | 0.1508 | 0.0484 | 0.0324 | 0.0007 | 0.03 | 0.0135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1479.9592 | 934.509 | 745.0415 | 189.4675 | 20.2746 | 1.6314 | 1.5034 | 0.12802 | 7.8472
2024-10-17 12:30:00 | 2.24 | 2.2535 | 2.8513 | 3.67 | 12.4913 | 14.2654 | 13.48 | 15.5348 | 99.81 | 0.1355 | 92.625 | 0.0861 | 100.2188 | 100.3037 | 0.31 | 0.0696 | 0.16 | 0.0591 | 0.04 | 0.0063 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.0903 | 1588.5183 | 921.1788 | 748.2955 | 172.8833 | 18.7676 | 1.5799 | 1.4711 | 0.10883 | 6.8886
2024-10-17 13:00:00 | 2.2688 | 1.2722 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 13.48 | 15.4635 | 99.81 | 0.13 | 0.17 | 0.0864 | 100.35 | 100.24 | 0.31 | 0.03 | 0.1596 | 0.08 | 0.04 | 0.0188 | 0.027 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1438.7408 | 914.2306 | 746.0313 | 168.1993 | 18.3979 | 1.6354 | 1.5185 | 0.11691 | 7.1484
2024-10-17 13:30:00 | 2.33 | 1.3178 | 1.72 | 3.6331 | 12.13 | 13.0883 | 16.88 | 16.5987 | 75.3313 | 0.1456 | 99.48 | 0.0894 | 100.3152 | 100.36 | 0.3114 | 0.07 | 0.16 | 0.0419 | 0.02 | 0.0155 | 0 | 0.0075 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1512.0792 | 937.458 | 748.1414 | 189.3166 | 20.1947 | 1.62 | 1.4948 | 0.1252 | 7.7287
2024-10-17 14:00:00 | 2.24 | 1.7035 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 13.7546 | 15.9284 | 99.81 | 0.163 | 44.0681 | 0.0865 | 100.21 | 100.24 | 0.35 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.0138 | 0.0127 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.7717 | 1499.0785 | 942.5832 | 743.9758 | 198.6074 | 21.0705 | 1.6288 | 1.4963 | 0.13249 | 8.1341
2024-10-17 14:30:00 | 2.2445 | 1.8294 | 3.3286 | 3.67 | 12.13 | 13.4846 | 13.48 | 15.888 | 64.8078 | 0.1577 | 24.0037 | 0.094 | 100.2792 | 100.3134 | 0.31 | 0.07 | 0.13 | 0.0558 | 0.02 | 0.0088 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8962 | 1554.1424 | 930.9021 | 743.6716 | 187.2305 | 20.1128 | 1.599 | 1.4785 | 0.12047 | 7.5343
2024-10-17 15:00:00 | 2.3004 | 1.471 | 2.0465 | 3.67 | 12.3709 | 13.0126 | 15.2853 | 15.7578 | 0.04 | 0.1696 | 99.48 | 0.0912 | 100.2122 | 100.3216 | 0.3241 | 0.03 | 0.16 | 0.071 | 0.0225 | 0.0028 | 0.0207 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.0594 | 1512.2514 | 933.1321 | 746.2859 | 186.8462 | 20.0236 | 1.617 | 1.4935 | 0.12355 | 7.6408
2024-10-17 15:30:00 | 2.2495 | 1.3377 | 2.5375 | 2.2951 | 12.13 | 15.3 | 14.8383 | 17.39 | 99.81 | 0.1631 | 99.48 | 0.0884 | 100.35 | 100.3293 | 0.3227 | 0.056 | 0.1587 | 0.0523 | 0.04 | 0.0007 | 0.0172 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0419 | 1512.774 | 926.9603 | 748.3324 | 178.6279 | 19.2703 | 1.6128 | 1.4947 | 0.11808 | 7.3216
2024-10-17 16:00:00 | 2.28 | 1.2729 | 1.72 | 3.6086 | 12.4924 | 14.5369 | 14.844 | 16.5032 | 1.0387 | 0.1355 | 80.7246 | 0.0999 | 100.256 | 100.3588 | 0.3148 | 0.03 | 0.13 | 0.079 | 0.0329 | 0.0086 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.1068 | 1381.8884 | 945.1975 | 748.3324 | 196.8651 | 20.8279 | 1.684 | 1.5415 | 0.14246 | 8.4597
2024-10-17 16:30:00 | 2.24 | 1.4768 | 3.6548 | 2.5276 | 12.13 | 13.4564 | 14.7558 | 15.6283 | 38.9282 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 100.35 | 100.24 | 0.31 | 0.0509 | 0.1315 | 0.079 | 0.0311 | 0.0196 | 0.0018 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.6705 | 1448.9222 | 930.2792 | 749.8195 | 180.4597 | 19.3984 | 1.642 | 1.5175 | 0.12455 | 7.5849
2024-10-17 17:00:00 | 2.33 | 1.6086 | 3.4073 | 3.67 | 12.6267 | 14.2465 | 14.558 | 16.2697 | 76.4958 | 0.1437 | 45.8827 | 0.0911 | 100.216 | 100.265 | 0.3499 | 0.0494 | 0.1444 | 0.0718 | 0.0248 | 0.0022 | 0.0162 | 0.0099 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35.1304 | 1663.3657 | 903.3056 | 745.0415 | 158.2641 | 17.5205 | 1.5431 | 1.4479 | 0.095147 | 6.1661
2024-10-17 17:30:00 | 2.252 | 1.3065 | 2.9391 | 3.67 | 12.8514 | 12.9696 | 14.0971 | 16.9626 | 99.81 | 0.1375 | 91.5979 | 0.0965 | 100.35 | 100.2644 | 0.3237 | 0.0607 | 0.1418 | 0.073 | 0.023 | 0.0068 | 0.03 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.3522 | 1515.6671 | 911.0749 | 742.7701 | 168.3048 | 18.4732 | 1.6011 | 1.4901 | 0.11104 | 6.9354
2024-10-17 18:00:00 | 2.24 | 1.6086 | 1.7932 | 3.67 | 12.7249 | 14.118 | 14.6872 | 15.5663 | 90.3547 | 0.1566 | 92.4851 | 0.0807 | 100.3061 | 100.3542 | 0.3119 | 0.0465 | 0.1341 | 0.0503 | 0.0251 | 0.0165 | 0 | 0.0138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1539.2963 | 902.3095 | 750.4267 | 151.8828 | 16.8327 | 1.5862 | 1.4875 | 0.09867 | 6.2206
2024-10-17 18:30:00 | 2.3134 | 1.5233 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 15.0516 | 13.7207 | 16.236 | 0.04 | 0.152 | 0.17 | 0.0827 | 100.33 | 100.3116 | 0.327 | 0.07 | 0.1504 | 0.0613 | 0.026 | 0.014 | 0.0223 | 0.0094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0552 | 1410.2889 | 940.1904 | 746.2859 | 193.9045 | 20.624 | 1.6667 | 1.5292 | 0.13749 | 8.2496
2024-10-17 19:00:00 | 2.2861 | 1.5122 | 1.72 | 3.0255 | 12.2726 | 13.3434 | 15.3256 | 16.5482 | 99.81 | 0.13 | 98.4866 | 0.1 | 100.35 | 100.36 | 0.35 | 0.052 | 0.1426 | 0.0679 | 0.0356 | 0.0031 | 0.0111 | 0.0014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.976 | 1520.0119 | 918.6801 | 742.3768 | 176.3033 | 19.1909 | 1.6044 | 1.4884 | 0.11599 | 7.2294
2024-10-17 19:30:00 | 2.2414 | 1.9407 | 3.4131 | 1.69 | 12.7349 | 13.6209 | 14.4141 | 15.8801 | 87.3259 | 0.1628 | 99.48 | 0.0996 | 100.3465 | 100.2775 | 0.3487 | 0.033 | 0.146 | 0.0656 | 0.0347 | 0.0172 | 0.0183 | 0.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1467.9187 | 915.1072 | 745.5932 | 169.514 | 18.5239 | 1.6234 | 1.5079 | 0.11548 | 7.1134
2024-10-17 20:00:00 | 2.2866 | 1.4484 | 3.2394 | 2.9084 | 12.13 | 13.7898 | 16.6959 | 16.7711 | 54.0142 | 0.1674 | 55.7466 | 0.0897 | 100.35 | 100.36 | 0.3253 | 0.07 | 0.1566 | 0.0558 | 0.0336 | 0.0173 | 0.0184 | 0.0173 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.4406 | 1556.8637 | 938.9657 | 748.3324 | 190.6333 | 20.3025 | 1.6031 | 1.4807 | 0.12245 | 7.6381
2024-10-17 20:30:00 | 2.2426 | 1.1833 | 3.3827 | 3.67 | 12.13 | 14.6294 | 16.88 | 16.5939 | 99.81 | 0.1379 | 39.2906 | 0.0833 | 100.3426 | 100.24 | 0.3169 | 0.0469 | 0.16 | 0.0797 | 0.04 | 0.02 | 0.0028 | 0.0001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1548.7455 | 910.7198 | 746.0313 | 164.6885 | 18.0833 | 1.588 | 1.4817 | 0.10634 | 6.6961
2024-10-17 21:00:00 | 2.3122 | 1.3658 | 1.7823 | 3.67 | 12.3749 | 15.3 | 16.68 | 15.7718 | 62.2088 | 0.1506 | 67.7231 | 0.0984 | 100.3301 | 100.3396 | 0.3359 | 0.03 | 0.1496 | 0.0791 | 0.0258 | 0.0086 | 0.0192 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.859 | 1491.3183 | 952.2694 | 748.3324 | 203.937 | 21.4159 | 1.6385 | 1.5018 | 0.13675 | 8.3458
2024-10-17 21:30:00 | 2.2536 | 2.0729 | 3.2381 | 2.6844 | 12.13 | 13.4338 | 13.7936 | 16.5342 | 51.4586 | 0.1324 | 4.0421 | 0.0978 | 100.3194 | 100.2906 | 0.35 | 0.0559 | 0.13 | 0.0407 | 0.032 | 0 | 0.0277 | 0.0181 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.3394 | 1541.3887 | 952.2017 | 746.3219 | 205.8798 | 21.6214 | 1.6178 | 1.4842 | 0.13357 | 8.2564
2024-10-17 22:00:00 | 2.3086 | 1.5336 | 2.8073 | 3.3972 | 12.427 | 13.8439 | 14.7808 | 16.1235 | 35.457 | 0.1328 | 19.347 | 0.089 | 100.3006 | 100.313 | 0.3415 | 0.0472 | 0.16 | 0.0483 | 0.0339 | 0.011 | 0.03 | 0.0008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.7612 | 1490.4783 | 926.8894 | 744.9326 | 181.9568 | 19.6309 | 1.6219 | 1.4998 | 0.12208 | 7.5271
2024-10-17 22:30:00 | 2.313 | 1.9361 | 1.72 | 3.2961 | 12.13 | 13.4347 | 14.8696 | 16.0506 | 4.5324 | 0.1313 | 28.4046 | 0.0992 | 100.35 | 100.2766 | 0.3315 | 0.0684 | 0.13 | 0.0463 | 0.034 | 0.0053 | 0.0219 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.4424 | 1493.7488 | 921.9734 | 746.2435 | 175.7299 | 19.0602 | 1.6172 | 1.4996 | 0.11764 | 7.2744
2024-10-17 23:00:00 | 2.2995 | 1.6454 | 1.72 | 2.8321 | 12.3421 | 13.5393 | 13.48 | 16.3482 | 99.81 | 0.17 | 0.17 | 0.0982 | 100.35 | 100.24 | 0.35 | 0.07 | 0.13 | 0.043 | 0.036 | 0.0104 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1652.9555 | 917.0935 | 745.7178 | 171.3757 | 18.6868 | 1.5548 | 1.4511 | 0.10368 | 6.6682
2024-10-17 23:30:00 | 2.33 | 1.185 | 1.72 | 2.068 | 12.7278 | 15.3 | 15.5246 | 16.4524 | 41.4865 | 0.1612 | 0.17 | 0.08 | 100.2858 | 100.2694 | 0.3393 | 0.0353 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.0053 | 0.0191 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9128 | 1432.1358 | 941.765 | 751.5511 | 190.2139 | 20.1976 | 1.6576 | 1.5248 | 0.13282 | 8.0127
2024-10-18 00:00:00 | 2.2461 | 1.8885 | 2.4221 | 1.69 | 12.54 | 15.3 | 15.3073 | 15.6529 | 0.04 | 0.17 | 40.259 | 0.0904 | 100.2168 | 100.3303 | 0.3401 | 0.0664 | 0.1371 | 0.0749 | 0.0338 | 0.0151 | 0.0267 | 0.0073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39.2872 | 1296.4978 | 942.1278 | 748.3324 | 193.7954 | 20.57 | 1.7267 | 1.5772 | 0.14948 | 8.6569
2024-10-18 00:30:00 | 2.33 | 1.4354 | 3.67 | 3.4366 | 12.13 | 13.9304 | 13.48 | 15.8641 | 99.81 | 0.1337 | 87.199 | 0.1 | 100.35 | 100.24 | 0.3292 | 0.07 | 0.1335 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.0099 | 0.0181 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35.9589 | 1439.4385 | 922.202 | 746.7887 | 175.4133 | 19.0211 | 1.6407 | 1.5188 | 0.12186 | 7.4276
2024-10-18 01:00:00 | 2.3009 | 1.4915 | 3.3104 | 3.2498 | 12.13 | 15.3 | 15.0087 | 15.8207 | 15.9111 | 0.1506 | 67.5868 | 0.0914 | 100.3152 | 100.3078 | 0.3214 | 0.0695 | 0.13 | 0.04 | 0.0325 | 0.0011 | 0.0183 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.3498 | 1628.5127 | 944.3941 | 743.6716 | 200.7225 | 21.2541 | 1.5799 | 1.4567 | 0.12326 | 7.8014
2024-10-18 01:30:00 | 2.2518 | 1.3814 | 3.1176 | 1.7561 | 12.13 | 14.4583 | 15.2511 | 16.2677 | 99.81 | 0.17 | 42.335 | 0.0808 | 100.3016 | 100.24 | 0.3104 | 0.07 | 0.13 | 0.0556 | 0.0331 | 0 | 0.0236 | 0.0018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8286 | 1466.0206 | 905.7606 | 742.4726 | 163.288 | 18.0277 | 1.6178 | 1.5065 | 0.11138 | 6.8846
2024-10-18 02:00:00 | 2.33 | 1.2516 | 3.1668 | 2.1345 | 12.13 | 13.275 | 15.0144 | 15.524 | 99.81 | 0.166 | 0.17 | 0.1 | 100.2937 | 100.2826 | 0.3265 | 0.03 | 0.149 | 0.0563 | 0.0276 | 0 | 0.0235 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.339 | 909.4147 | 742.9408 | 166.4739 | 18.3056 | 1.6057 | 1.4949 | 0.11088 | 6.9055
2024-10-18 02:30:00 | 2.2658 | 2.29 | 1.72 | 3.0265 | 12.13 | 15.3 | 13.7949 | 16.2939 | 64.4173 | 0.1651 | 62.4338 | 0.0966 | 100.21 | 100.24 | 0.35 | 0.0532 | 0.1358 | 0.0584 | 0.0379 | 0.0028 | 0.03 | 0.0029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6141 | 1624.903 | 925.0639 | 753.4758 | 171.5881 | 18.5488 | 1.5693 | 1.4637 | 0.1056 | 6.729
2024-10-18 03:00:00 | 2.33 | 1.5179 | 3.0536 | 3.67 | 12.13 | 13.5947 | 13.8287 | 16.1719 | 99.81 | 0.1378 | 39.6487 | 0.0865 | 100.2785 | 100.2607 | 0.3462 | 0.0498 | 0.1465 | 0.0635 | 0.038 | 0.02 | 0.0095 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.4063 | 1487.8609 | 927.4044 | 745.0415 | 182.3629 | 19.6638 | 1.6233 | 1.5007 | 0.12257 | 7.5504
2024-10-18 03:30:00 | 2.2906 | 1.3161 | 1.72 | 1.69 | 12.13 | 13.3819 | 15.2371 | 15.9349 | 68.8822 | 0.1345 | 26.8494 | 0.0811 | 100.35 | 100.3132 | 0.3267 | 0.0591 | 0.16 | 0.0722 | 0.02 | 0.0039 | 0 | 0.0173 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1708.8611 | 935.6384 | 747.79 | 187.8484 | 20.077 | 1.5475 | 1.4376 | 0.10993 | 7.1034
2024-10-18 04:00:00 | 2.293 | 1.6156 | 3.5499 | 2.0706 | 12.13 | 13.1633 | 14.2969 | 16.1949 | 35.1536 | 0.1402 | 61.895 | 0.1 | 100.35 | 100.2602 | 0.3274 | 0.07 | 0.1439 | 0.0404 | 0.024 | 0.0037 | 0.0258 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0845 | 1495.5977 | 943.8464 | 747.5584 | 196.288 | 20.7966 | 1.6311 | 1.4998 | 0.13124 | 8.0464
2024-10-18 04:30:00 | 2.291 | 1.6865 | 2.5594 | 3.67 | 12.13 | 12.9953 | 15.6108 | 16.5059 | 99.81 | 0.1424 | 91.3178 | 0.1 | 100.2336 | 100.3143 | 0.3125 | 0.0449 | 0.1507 | 0.068 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | 0.0117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35.3597 | 1382.017 | 920.5542 | 746.2091 | 174.3451 | 18.9391 | 1.6661 | 1.5399 | 0.12615 | 7.5718
2024-10-18 05:00:00 | 2.2469 | 1.2253 | 3.3993 | 3.67 | 12.13 | 14.2067 | 15.0295 | 16.3087 | 44.0825 | 0.1474 | 36.289 | 0.1 | 100.3067 | 100.3543 | 0.3359 | 0.0393 | 0.1574 | 0.04 | 0.0269 | 0.0125 | 0.0278 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0159 | 1556.0861 | 916.2864 | 747.9817 | 168.3047 | 18.3681 | 1.5888 | 1.4807 | 0.10816 | 6.8074
2024-10-18 05:30:00 | 2.2545 | 2.2214 | 1.9605 | 3.5704 | 12.13 | 13.5221 | 14.5976 | 16.9144 | 0.04 | 0.1402 | 0.9673 | 0.0926 | 100.2354 | 100.36 | 0.35 | 0.07 | 0.1368 | 0.0626 | 0.04 | 0 | 0.029 | 0.0161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.5117 | 1569.0981 | 933.1786 | 747.4263 | 185.7523 | 19.9053 | 1.5947 | 1.4763 | 0.11838 | 7.4233
2024-10-18 06:00:00 | 2.2442 | 1.2072 | 1.7684 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 16.88 | 16.7475 | 0.04 | 0.133 | 0.17 | 0.08 | 100.3481 | 100.24 | 0.31 | 0.0385 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.016 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.3456 | 1600.7812 | 937.7333 | 749.2449 | 188.4884 | 20.1004 | 1.5858 | 1.468 | 0.11775 | 7.4251
2024-10-18 06:30:00 | 2.3069 | 2.0279 | 2.602 | 2.5447 | 12.4669 | 13.6163 | 14.8062 | 16.4159 | 53.9687 | 0.1445 | 99.184 | 0.0994 | 100.3155 | 100.3305 | 0.3474 | 0.0343 | 0.1317 | 0.08 | 0.0297 | 0.01 | 0.03 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.4886 | 1727.7904 | 908.4052 | 746.5075 | 161.8977 | 17.8222 | 1.5258 | 1.4321 | 0.093702 | 6.1413
2024-10-18 07:00:00 | 2.33 | 1.6742 | 2.6962 | 3.67 | 12.4188 | 13.9224 | 15.9916 | 16.3032 | 99.81 | 0.17 | 67.3474 | 0.0936 | 100.326 | 100.36 | 0.3496 | 0.0526 | 0.13 | 0.08 | 0.0224 | 0.0078 | 0.0079 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1176 | 1407.9269 | 902.0764 | 748.1414 | 153.935 | 17.0645 | 1.6407 | 1.5314 | 0.10933 | 6.6638
2024-10-18 07:30:00 | 2.33 | 1.6525 | 2.6815 | 3.67 | 12.7065 | 13.4279 | 14.4278 | 17.39 | 84.7544 | 0.13 | 99.48 | 0.092 | 100.35 | 100.36 | 0.35 | 0.0482 | 0.1306 | 0.08 | 0.02 | 0.0062 | 0.0028 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.5642 | 1561.2167 | 895.0198 | 747.2582 | 147.7616 | 16.5093 | 1.5733 | 1.4786 | 0.094645 | 6.0158
2024-10-18 08:00:00 | 2.3215 | 1.9653 | 2.5089 | 2.4044 | 12.13 | 13.5258 | 15.0338 | 16.2126 | 78.2886 | 0.149 | 23.411 | 0.08 | 100.21 | 100.36 | 0.35 | 0.0517 | 0.1401 | 0.0498 | 0.0395 | 0.0044 | 0.0158 | 0.0135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36.0965 | 1517.7499 | 930.8188 | 751.842 | 178.9768 | 19.2279 | 1.6133 | 1.4954 | 0.11792 | 7.3094
2024-10-18 08:30:00 | 2.3264 | 1.8726 | 2.9081 | 3.3553 | 12.5279 | 13.6772 | 14.5383 | 15.8973 | 99.81 | 0.1482 | 32.1612 | 0.0988 | 100.3309 | 100.36 | 0.31 | 0.0501 | 0.1438 | 0.0601 | 0.0315 | 0.0063 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3767 | 1489.7238 | 901.3955 | 742.0432 | 159.3523 | 17.6784 | 1.6051 | 1.4981 | 0.10697 | 6.6643
2024-10-18 09:00:00 | 2.2778 | 1.7071 | 2.7279 | 1.9928 | 12.859 | 13.0998 | 16.3773 | 16.0654 | 3.0344 | 0.1622 | 85.4582 | 0.0856 | 100.2196 | 100.2975 | 0.3478 | 0.0555 | 0.1458 | 0.0658 | 0.0305 | 0.0076 | 0.0174 | 0.0066 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24.3066 | 1501.7653 | 933.2756 | 749.067 | 184.2086 | 19.7379 | 1.6215 | 1.4988 | 0.12266 | 7.5649
2024-10-18 09:30:00 | 2.3183 | 1.7916 | 3.5749 | 2.7655 | 12.697 | 13.6897 | 13.9608 | 16.7842 | 56.4441 | 0.1489 | 94.5096 | 0.0966 | 100.339 | 100.2872 | 0.3149 | 0.0439 | 0.1534 | 0.0672 | 0.0221 | 0.0034 | 0.0276 | 0.0066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.9962 | 1583.7015 | 894.5763 | 748.0123 | 146.564 | 16.3836 | 1.5649 | 1.4723 | 0.092545 | 5.9139
2024-10-18 10:00:00 | 2.2409 | 1.9497 | 2.9119 | 3.6606 | 12.353 | 14.6452 | 15.1543 | 16.7868 | 68.7038 | 0.153 | 62.7088 | 0.0936 | 100.2755 | 100.2865 | 0.3465 | 0.0475 | 0.1594 | 0.077 | 0.0286 | 0.0188 | 0.0038 | 0.0046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8497 | 1467.8453 | 935.1672 | 748.1414 | 187.0258 | 19.9992 | 1.6371 | 1.5097 | 0.12742 | 7.783
2024-10-18 10:30:00 | 2.3261 | 2.29 | 2.3166 | 3.0664 | 12.2278 | 13.6787 | 15.1512 | 15.9044 | 99.81 | 0.1619 | 3.9818 | 0.0806 | 100.3015 | 100.2885 | 0.35 | 0.0567 | 0.16 | 0.04 | 0.0385 | 0.02 | 0.0283 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.9681 | 926.9858 | 743.8456 | 183.1402 | 19.7565 | 1.6201 | 1.4976 | 0.1225 | 7.5617
2024-10-18 11:00:00 | 2.2846 | 1.7378 | 3.5429 | 2.482 | 12.3049 | 14.9082 | 13.7831 | 16.554 | 23.6293 | 0.1589 | 15.4223 | 0.1 | 100.2785 | 100.292 | 0.3451 | 0.0496 | 0.1469 | 0.0766 | 0.02 | 0.0067 | 0.03 | 0.0023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1474.4719 | 896.5173 | 743.6716 | 152.8457 | 17.0488 | 1.608 | 1.5044 | 0.10366 | 6.4465
2024-10-18 11:30:00 | 2.2768 | 1.2044 | 3.5711 | 2.047 | 12.13 | 13.2637 | 15.9282 | 16.2238 | 99.81 | 0.17 | 99.48 | 0.08 | 100.35 | 100.36 | 0.3352 | 0.0616 | 0.1477 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1690.8302 | 904.7262 | 742.3768 | 162.3494 | 17.9446 | 1.5351 | 1.4391 | 0.096018 | 6.2549
2024-10-18 12:00:00 | 2.3146 | 1.6929 | 1.72 | 1.9457 | 12.13 | 14.7927 | 15.4888 | 16.012 | 55.1648 | 0.1515 | 3.7922 | 0.1 | 100.2852 | 100.3083 | 0.312 | 0.03 | 0.1329 | 0.0798 | 0.0246 | 0.02 | 0.0029 | 0.0111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1424.1738 | 923.62 | 752.8314 | 170.7886 | 18.4912 | 1.6485 | 1.5286 | 0.11992 | 7.2744
2024-10-18 12:30:00 | 2.24 | 1.4454 | 3.67 | 1.69 | 12.7027 | 14.9682 | 14.9385 | 15.4971 | 38.8077 | 0.1672 | 4.5501 | 0.08 | 100.2886 | 100.24 | 0.339 | 0.07 | 0.1532 | 0.0678 | 0.02 | 0.0075 | 0.0173 | 0.0032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.7868 | 1375.6327 | 885.9362 | 748.1414 | 137.7948 | 15.5536 | 1.644 | 1.5439 | 0.10017 | 6.0929
2024-10-18 13:00:00 | 2.2894 | 1.7735 | 3.4458 | 2.1285 | 12.2332 | 14.4976 | 14.9053 | 15.4824 | 42.8483 | 0.1302 | 77.1018 | 0.0871 | 100.25 | 100.292 | 0.3462 | 0.0459 | 0.16 | 0.0451 | 0.0367 | 0.0076 | 0.027 | 0.0088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0151 | 1387.7191 | 891.6477 | 748.3324 | 143.3153 | 16.0731 | 1.6425 | 1.5393 | 0.10327 | 6.2875
2024-10-18 13:30:00 | 2.2428 | 1.7693 | 2.9151 | 2.5143 | 12.6318 | 13.3666 | 14.4093 | 17.39 | 0.04 | 0.1602 | 66.4473 | 0.0843 | 100.2776 | 100.36 | 0.3444 | 0.0697 | 0.1504 | 0.078 | 0.0342 | 0.02 | 0.03 | 0.0085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.211 | 1270.4049 | 880.5077 | 747.9817 | 132.526 | 15.0511 | 1.6931 | 1.5888 | 0.10432 | 6.1614
2024-10-18 14:00:00 | 2.2519 | 1.603 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 13.7145 | 15.9133 | 0.04 | 0.1335 | 0.17 | 0.1 | 100.21 | 100.3043 | 0.3191 | 0.07 | 0.16 | 0.0699 | 0.0375 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5814 | 1325.7296 | 884.3782 | 747.4263 | 136.9519 | 15.4857 | 1.6671 | 1.5638 | 0.1033 | 6.1966
2024-10-18 14:30:00 | 2.24 | 0.74 | 2.5498 | 3.67 | 12.13 | 12.81 | 13.48 | 15.9499 | 0.04 | 0.17 | 47.9189 | 0.0909 | 100.2311 | 100.36 | 0.31 | 0.0505 | 0.1354 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49.87 | 1487.0188 | 859.715 | 776.862 | 82.853 | 9.6373 | 1.5781 | 1.5224 | 0.055718 | 3.5306
2024-10-18 15:00:00 | 2.2805 | 1.5333 | 2.148 | 2.6511 | 12.4332 | 14.8213 | 16.88 | 16.6115 | 82.0341 | 0.1374 | 22.2231 | 0.0984 | 100.35 | 100.2832 | 0.3451 | 0.0633 | 0.1384 | 0.08 | 0.0338 | 0 | 0.0153 | 0.0046 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.6525 | 1324.941 | 857.9987 | 748.3324 | 109.6663 | 12.7816 | 1.6476 | 1.5648 | 0.082771 | 5.0238
2024-10-18 15:30:00 | 2.2693 | 1.857 | 2.2997 | 3.0344 | 12.1403 | 13.4505 | 16.3255 | 16.237 | 99.81 | 0.17 | 68.7954 | 0.0957 | 100.35 | 100.3172 | 0.3108 | 0.0455 | 0.1468 | 0.0551 | 0.0378 | 0.0055 | 0.0145 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.3359 | 1340.1385 | 845.6476 | 745.5497 | 100.0979 | 11.8368 | 1.631 | 1.5563 | 0.074692 | 4.5795
2024-10-18 16:00:00 | 2.24 | 1.4222 | 1.72 | 3.1457 | 12.13 | 14.9389 | 13.9505 | 16.342 | 99.81 | 0.1429 | 0.17 | 0.0832 | 100.35 | 100.36 | 0.3331 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.0356 | 0 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1260.6835 | 852.7266 | 746.0875 | 106.6391 | 12.5057 | 1.6764 | 1.5918 | 0.084588 | 5.0458
2024-10-18 16:30:00 | 2.2469 | 1.6907 | 1.72 | 3.67 | 12.2142 | 13.5402 | 13.48 | 15.5273 | 99.81 | 0.1466 | 0.17 | 0.0952 | 100.21 | 100.2816 | 0.3472 | 0.07 | 0.1582 | 0.0685 | 0.02 | 0.0009 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28.5433 | 1366.7984 | 862.4644 | 743.912 | 118.5524 | 13.7458 | 1.631 | 1.5443 | 0.086737 | 5.318
2024-10-18 17:00:00 | 2.3118 | 1.551 | 2.8322 | 3.2444 | 12.13 | 13.3884 | 13.755 | 16.9689 | 72.9286 | 0.1618 | 13.2599 | 0.092 | 100.35 | 100.3227 | 0.311 | 0.0639 | 0.1517 | 0.0549 | 0.02 | 0.0175 | 0.03 | 0.0082 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.0372 | 1333.8407 | 873.7176 | 744.9326 | 128.785 | 14.7399 | 1.655 | 1.5585 | 0.096552 | 5.8338
2024-10-18 17:30:00 | 2.3192 | 1.1444 | 2.1786 | 1.7979 | 12.284 | 12.9945 | 14.214 | 15.6915 | 75.4934 | 0.1329 | 50.23 | 0.0958 | 100.2483 | 100.2934 | 0.3241 | 0.0411 | 0.1568 | 0.0682 | 0.0378 | 0.0093 | 0.0232 | 0.0114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5262 | 1335.7775 | 836.8753 | 753.0635 | 83.8118 | 10.0148 | 1.6265 | 1.5638 | 0.062744 | 3.8576
2024-10-18 18:00:00 | 2.3097 | 1.6971 | 1.72 | 2.4609 | 12.815 | 13.3512 | 15.0219 | 15.9289 | 99.81 | 0.17 | 41.9003 | 0.08 | 100.35 | 100.2771 | 0.3356 | 0.0522 | 0.1379 | 0.0593 | 0.02 | 0.0177 | 0.03 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1293.5907 | 865.9751 | 740.9166 | 125.0585 | 14.4414 | 1.6694 | 1.5728 | 0.096675 | 5.7909
2024-10-18 18:30:00 | 2.24 | 1.3138 | 1.72 | 1.69 | 12.13 | 13.1067 | 13.751 | 16.252 | 99.81 | 0.158 | 18.5651 | 0.0882 | 100.2724 | 100.3149 | 0.3112 | 0.0641 | 0.1507 | 0.04 | 0.0361 | 0.02 | 0 | 0.0108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.0301 | 1148.4109 | 856.794 | 746.0328 | 110.7612 | 12.9274 | 1.7461 | 1.6496 | 0.096447 | 5.5237
2024-10-18 19:00:00 | 2.3283 | 2.29 | 1.9015 | 2.3504 | 12.394 | 13.394 | 16.88 | 16.2506 | 27.8029 | 0.1427 | 99.48 | 0.086 | 100.35 | 100.36 | 0.31 | 0.07 | 0.16 | 0.045 | 0.0371 | 0 | 0.0007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1222.1959 | 831.6517 | 752.2904 | 79.3613 | 9.5426 | 1.6805 | 1.6155 | 0.064933 | 3.864
2024-10-18 19:30:00 | 2.2481 | 1.3468 | 2.3544 | 1.9436 | 12.13 | 13.2848 | 15.026 | 15.7894 | 70.6276 | 0.1335 | 9.8102 | 0.0948 | 100.2602 | 100.3568 | 0.336 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1395.2092 | 866.5635 | 745.0415 | 121.522 | 14.0234 | 1.6211 | 1.534 | 0.087099 | 5.3729
2024-10-18 20:00:00 | 2.2893 | 1.721 | 1.72 | 2.1853 | 12.4073 | 14.4368 | 16.88 | 16.8477 | 92.684 | 0.1659 | 28.4448 | 0.0868 | 100.3111 | 100.2662 | 0.31 | 0.0622 | 0.16 | 0.0424 | 0.0277 | 0.02 | 0.0195 | 0.0029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1333.6145 | 819.7677 | 750.4217 | 69.346 | 8.4592 | 1.6147 | 1.5627 | 0.051999 | 3.2203
2024-10-18 20:30:00 | 2.33 | 1.7174 | 3.5158 | 1.69 | 12.3664 | 13.2827 | 15.4032 | 15.9757 | 99.81 | 0.1302 | 22.3541 | 0.0976 | 100.2901 | 100.36 | 0.31 | 0.07 | 0.1481 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.0183 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49.87 | 1243.9339 | 826.0493 | 743.2138 | 82.8355 | 10.0279 | 1.6641 | 1.5975 | 0.066592 | 4.0017
2024-10-18 21:00:00 | 2.261 | 1.5827 | 2.5634 | 3.5019 | 12.4509 | 13.5725 | 14.8559 | 16.0573 | 11.4513 | 0.13 | 63.3248 | 0.0938 | 100.3076 | 100.319 | 0.3357 | 0.0529 | 0.1498 | 0.0726 | 0.02 | 0.0182 | 0.0207 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5212 | 1312.8179 | 851.7041 | 741.2353 | 110.4688 | 12.9703 | 1.6488 | 1.5646 | 0.084146 | 5.1036
2024-10-18 21:30:00 | 2.24 | 1.7124 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 13.48 | 16.7726 | 99.81 | 0.1419 | 0.17 | 0.0954 | 100.35 | 100.24 | 0.35 | 0.03 | 0.1389 | 0.08 | 0.0236 | 0.001 | 0.03 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1084.4854 | 811.582 | 748.0068 | 63.5752 | 7.8335 | 1.7484 | 1.6897 | 0.058622 | 3.353
2024-10-18 22:00:00 | 2.2434 | 1.3712 | 1.72 | 1.69 | 12.5126 | 13.267 | 14.5549 | 17.39 | 29.3491 | 0.1348 | 99.48 | 0.1 | 100.21 | 100.24 | 0.3127 | 0.0327 | 0.13 | 0.0621 | 0.0342 | 0.0092 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5277 | 1095.0723 | 831.6982 | 748.2955 | 83.4027 | 10.028 | 1.7595 | 1.6833 | 0.076162 | 4.3286
2024-10-18 22:30:00 | 2.2594 | 1.2339 | 2.7415 | 2.0782 | 12.4691 | 13.8899 | 15.3533 | 15.9453 | 0.04 | 0.13 | 47.9267 | 0.092 | 100.3157 | 100.3576 | 0.31 | 0.0318 | 0.1424 | 0.0588 | 0.0339 | 0 | 0.0006 | 0.0051 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.5378 | 1132.1938 | 807.9829 | 748.1985 | 59.7844 | 7.3992 | 1.7136 | 1.6608 | 0.052804 | 3.0814
2024-10-18 23:00:00 | 2.33 | 1.6571 | 3.3285 | 3.67 | 12.4597 | 14.7655 | 15.246 | 16.1997 | 66.0586 | 0.1698 | 0.17 | 0.0811 | 100.3266 | 100.24 | 0.345 | 0.0685 | 0.13 | 0.0728 | 0.0205 | 0.0191 | 0 | 0.0173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.1044 | 1062.6677 | 831.6634 | 747.0088 | 84.6546 | 10.1789 | 1.7826 | 1.703 | 0.079662 | 4.4688
2024-10-18 23:30:00 | 2.2893 | 1.8697 | 2.9072 | 2.189 | 12.4329 | 15.3 | 14.5829 | 16.1888 | 70.9852 | 0.1646 | 78.0553 | 0.0899 | 100.3023 | 100.2983 | 0.3326 | 0.0628 | 0.1453 | 0.0695 | 0.0311 | 0.0126 | 0.0223 | 0.0133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.3474 | 1250.7109 | 803.167 | 748.2955 | 54.8715 | 6.8319 | 1.6422 | 1.5983 | 0.043872 | 2.6716
2024-10-19 00:00:00 | 2.33 | 1.3999 | 3.3866 | 3.67 | 12.13 | 13.1108 | 15.0725 | 17.0266 | 0.04 | 0.1652 | 0.17 | 0.08 | 100.3459 | 100.24 | 0.3299 | 0.07 | 0.13 | 0.0658 | 0.02 | 0.02 | 0.0082 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41.1015 | 1280.947 | 794.3358 | 748.5896 | 45.7462 | 5.7591 | 1.6201 | 1.5844 | 0.035713 | 2.2043
2024-10-19 00:30:00 | 2.2982 | 2.1024 | 3.2518 | 1.69 | 12.13 | 13.0378 | 15.0771 | 16.5608 | 99.81 | 0.1314 | 46.7777 | 0.0896 | 100.3251 | 100.36 | 0.338 | 0.0654 | 0.1405 | 0.041 | 0.02 | 0.0199 | 0.0213 | 0.002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44.138 | 1066.8819 | 772.8741 | 745.9869 | 26.8872 | 3.4789 | 1.7244 | 1.6992 | 0.025202 | 1.4615
2024-10-19 01:00:00 | 2.2421 | 1.1438 | 3.67 | 3.4315 | 12.13 | 13.5455 | 15.4595 | 15.9704 | 99.81 | 0.1379 | 0.17 | 0.1 | 100.35 | 100.3231 | 0.3187 | 0.0518 | 0.1301 | 0.0638 | 0.0319 | 0.0106 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.5529 | 1168.7096 | 786.1497 | 743.6716 | 42.4781 | 5.4033 | 1.6727 | 1.6363 | 0.036346 | 2.1729
2024-10-19 01:30:00 | 2.2962 | 1.4401 | 2.7786 | 3.5318 | 12.13 | 15.3 | 15.6741 | 16.4022 | 57.2677 | 0.1667 | 90.4934 | 0.0809 | 100.3129 | 100.3349 | 0.3341 | 0.0637 | 0.1483 | 0.0779 | 0.0201 | 0.02 | 0.0203 | 0.0026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42.3048 | 1036.9714 | 771.691 | 748.6745 | 23.0165 | 2.9826 | 1.7442 | 1.722 | 0.022196 | 1.2726
2024-10-19 02:00:00 | 2.3272 | 1.298 | 1.72 | 1.691 | 12.4363 | 14.8039 | 14.5456 | 16.2636 | 13.4827 | 0.1333 | 99.48 | 0.1 | 100.2274 | 100.3059 | 0.3306 | 0.0579 | 0.142 | 0.0712 | 0.0208 | 0.0041 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1171.0458 | 757.9816 | 748.1985 | 9.7831 | 1.2907 | 1.6473 | 1.6389 | 0.0083542 | 0.50715
2024-10-19 02:30:00 | 2.2418 | 1.5733 | 3.67 | 3.67 | 12.3971 | 13.2963 | 13.48 | 16.1016 | 64.2042 | 0.1621 | 47.6607 | 0.0908 | 100.2956 | 100.3164 | 0.3443 | 0.0475 | 0.1563 | 0.077 | 0.0279 | 0.0095 | 0.0267 | 0.0178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1498 | 1140.5538 | 771.7698 | 743.6716 | 28.0982 | 3.6407 | 1.6767 | 1.652 | 0.024636 | 1.4693
2024-10-19 03:00:00 | 2.24 | 1.5445 | 2.9858 | 3.67 | 12.4343 | 13.3992 | 13.48 | 16.1255 | 99.81 | 0.17 | 67.9877 | 0.1 | 100.21 | 100.2756 | 0.31 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.0327 | 0 | 0.0151 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1088.5344 | 778.7679 | 741.7839 | 36.984 | 4.749 | 1.7154 | 1.6815 | 0.033976 | 1.9806
2024-10-19 03:30:00 | 2.2524 | 1.5637 | 1.72 | 2.7234 | 12.13 | 13.4543 | 14.7267 | 16.1735 | 33.8175 | 0.13 | 75.4646 | 0.0875 | 100.3374 | 100.36 | 0.3257 | 0.0529 | 0.149 | 0.0422 | 0.02 | 0.02 | 0.0282 | 0.0131 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1098.4538 | 781.7572 | 742.5628 | 39.1944 | 5.0136 | 1.7117 | 1.676 | 0.035681 | 2.0846
2024-10-19 04:00:00 | 2.27 | 2.01 | 3.51 | 3.51 | 12.87 | 13.72 | 15.56 | 17.02 | 99.78 | 0.16 | 99.43 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 994.6148 | 739.5092 | 739.5092 | 0 | 0 | 1.7435 | 1.7435 | 0 | 0
2024-10-19 04:30:00 | 2.24 | 1.3526 | 1.72 | 3.67 | 12.3174 | 15.0327 | 15.414 | 15.7561 | 0.04 | 0.1519 | 12.821 | 0.0891 | 100.2982 | 100.3137 | 0.35 | 0.0679 | 0.1365 | 0.0556 | 0.04 | 0.0076 | 0.0072 | 0.0087 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.1073 | 924.2349 | 771.3368 | 748.0068 | 23.33 | 3.0246 | 1.8346 | 1.8093 | 0.025242 | 1.3759
2024-10-19 05:00:00 | 2.28 | 1.98 | 3.59 | 3.58 | 12.76 | 13.64 | 15.51 | 16.97 | 99.77 | 0.16 | 99.43 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 1106.5843 | 734.5156 | 734.5156 | 0 | 0 | 1.6638 | 1.6638 | 0 | 0
2024-10-19 05:30:00 | 2.2522 | 1.8943 | 2.6676 | 2.1722 | 12.1795 | 13.0332 | 13.7384 | 16.9562 | 24.6561 | 0.1524 | 83.2113 | 0.0916 | 100.3024 | 100.2465 | 0.3452 | 0.0343 | 0.1488 | 0.0648 | 0.0316 | 0.0014 | 0.0077 | 0.0101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.8882 | 1090.4896 | 764.1615 | 745.9869 | 18.1746 | 2.3784 | 1.7008 | 1.6841 | 0.016666 | 0.97995
2024-10-19 06:00:00 | 2.2972 | 1.5559 | 3.5054 | 3.6119 | 12.5464 | 12.81 | 14.9011 | 16.9249 | 9.4167 | 0.13 | 0.17 | 0.095 | 100.2138 | 100.36 | 0.31 | 0.07 | 0.16 | 0.0569 | 0.0237 | 0 | 0 | 0.0067 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37.991 | 1047.816 | 763.6703 | 747.0711 | 16.5992 | 2.1736 | 1.7288 | 1.713 | 0.015842 | 0.91633
2024-10-19 06:30:00 | 2.33 | 1.4766 | 3.3722 | 1.7923 | 12.13 | 14.5049 | 14.8429 | 15.6804 | 40.6302 | 0.1439 | 77.3181 | 0.0936 | 100.2768 | 100.3406 | 0.3369 | 0.063 | 0.1588 | 0.0559 | 0.02 | 0.0156 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.236 | 999.4049 | 746.716 | 743.8456 | 2.8704 | 0.3844 | 1.7472 | 1.7443 | 0.0028721 | 0.16439
2024-10-19 07:00:00 | 2.27 | 1.9 | 3.57 | 3.56 | 12.44 | 13.4 | 15.32 | 16.91 | 99.77 | 0.15 | 99.43 | 0.09 | 100.27 | 100.3 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1047.4673 | 733.0204 | 733.0204 | 0 | 0 | 1.6998 | 1.6998 | 0 | 0
2024-10-19 07:30:00 | 2.27 | 1.88 | 3.6 | 3.6 | 12.34 | 13.33 | 15.25 | 16.89 | 99.77 | 0.16 | 99.43 | 0.09 | 100.27 | 100.3 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 955.2338 | 748.0068 | 748.0068 | 0 | 0 | 1.7831 | 1.7831 | 0 | 0
2024-10-19 08:00:00 | 2.307 | 1.2806 | 1.7743 | 3.67 | 12.2356 | 14.9184 | 14.3755 | 16.5505 | 99.81 | 0.1646 | 86.5804 | 0.1 | 100.35 | 100.36 | 0.3142 | 0.03 | 0.1371 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.0163 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2888 | 1037.2187 | 758.1906 | 743.8456 | 14.345 | 1.892 | 1.731 | 1.7172 | 0.01383 | 0.79898
2024-10-19 08:30:00 | 2.3202 | 1.9701 | 2.3155 | 2.6895 | 12.5169 | 15.1729 | 14.3713 | 16.8875 | 11.2628 | 0.1618 | 57.0029 | 0.0969 | 100.3004 | 100.3038 | 0.317 | 0.0441 | 0.1362 | 0.0427 | 0.0326 | 0.0053 | 0.0152 | 0.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8126 | 1026.8826 | 763.5806 | 748.2955 | 15.2851 | 2.0018 | 1.7436 | 1.7287 | 0.014885 | 0.8537
2024-10-19 09:00:00 | 2.2826 | 1.313 | 3.2021 | 2.3313 | 12.564 | 13.438 | 15.4055 | 15.7169 | 72.2762 | 0.1431 | 53.2931 | 0.0954 | 100.3315 | 100.3002 | 0.3422 | 0.0527 | 0.1537 | 0.0613 | 0.0357 | 0.0141 | 0.007 | 0.0114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.4221 | 1288.0416 | 765.9967 | 748.0877 | 17.909 | 2.338 | 1.5947 | 1.5808 | 0.013904 | 0.87189
2024-10-19 09:30:00 | 2.28 | 1.82 | 3.55 | 3.55 | 12.13 | 13.13 | 15.08 | 16.83 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1098.2535 | 741.7407 | 741.7407 | 0 | 0 | 1.6754 | 1.6754 | 0 | 0
2024-10-19 10:00:00 | 2.2606 | 1.6663 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 12.9613 | 14.8087 | 15.9926 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.0853 | 100.3269 | 100.36 | 0.315 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.0374 | 0.02 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 833.0668 | 753.4758 | 746.3066 | 7.1692 | 0.95148 | 1.9045 | 1.8959 | 0.0086058 | 0.45188
2024-10-19 10:30:00 | 2.28 | 1.81 | 3.51 | 3.5 | 12.19 | 13.09 | 15.01 | 16.81 | 99.79 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 882.7095 | 726.0702 | 726.0702 | 0 | 0 | 1.8225 | 1.8225 | 0 | 0
2024-10-19 11:00:00 | 2.27 | 1.8 | 3.57 | 3.57 | 12.21 | 13.09 | 14.99 | 16.8 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 873.4951 | 726.5403 | 726.5403 | 0 | 0 | 1.8318 | 1.8318 | 0 | 0
2024-10-19 11:30:00 | 2.28 | 1.8 | 3.6 | 3.59 | 12.24 | 13.08 | 14.97 | 16.81 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.24 | 1047.3185 | 727.1177 | 727.1177 | 0 | 0 | 1.6943 | 1.6943 | 0 | 0
2024-10-19 12:00:00 | 2.28 | 1.8 | 3.6 | 3.59 | 12.26 | 13.09 | 14.94 | 16.8 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.33 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1022.2247 | 731.3876 | 731.3876 | 0 | 0 | 1.7155 | 1.7155 | 0 | 0
2024-10-19 12:30:00 | 2.2568 | 1.6355 | 1.72 | 2.302 | 12.2286 | 13.8123 | 14.3855 | 15.6796 | 0.04 | 0.1463 | 43.6249 | 0.0862 | 100.2567 | 100.2924 | 0.3174 | 0.051 | 0.1586 | 0.08 | 0.0331 | 0 | 0.0196 | 0.0161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8387 | 958.3632 | 760.6667 | 748.2955 | 12.3712 | 1.6264 | 1.7937 | 1.7808 | 0.012909 | 0.71966
2024-10-19 13:00:00 | 2.2906 | 1.7738 | 2.1468 | 2.187 | 12.3428 | 13.3281 | 13.48 | 16.8692 | 55.8631 | 0.1563 | 49.9577 | 0.0887 | 100.326 | 100.2408 | 0.3465 | 0.0623 | 0.1453 | 0.04 | 0.023 | 0.0121 | 0.0167 | 0.0051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1157.7051 | 752.1871 | 746.2435 | 5.9436 | 0.79018 | 1.6497 | 1.6446 | 0.005134 | 0.3112
2024-10-19 13:30:00 | 2.2809 | 1.6251 | 3.2239 | 3.5859 | 12.13 | 14.2024 | 14.4267 | 15.8968 | 9.0454 | 0.1327 | 35.1911 | 0.0854 | 100.35 | 100.2625 | 0.3465 | 0.0302 | 0.1543 | 0.051 | 0.0323 | 0.0083 | 0.0202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0198 | 1054.5241 | 764.2759 | 746.716 | 17.5599 | 2.2976 | 1.7248 | 1.7081 | 0.016652 | 0.96547
2024-10-19 14:00:00 | 2.28 | 1.8 | 3.6 | 3.59 | 12.34 | 13.15 | 14.93 | 16.78 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.33 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.24 | 1067.3742 | 741.956 | 741.956 | 0 | 0 | 1.6951 | 1.6951 | 0 | 0
2024-10-19 14:30:00 | 2.27 | 1.8 | 3.57 | 3.56 | 12.34 | 13.17 | 14.91 | 16.76 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.33 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 1008.9719 | 731.4549 | 731.4549 | 0 | 0 | 1.725 | 1.725 | 0 | 0
2024-10-19 15:00:00 | 2.2739 | 2.1309 | 3.67 | 3.5529 | 12.13 | 12.81 | 14.0632 | 16.9313 | 99.81 | 0.1388 | 99.48 | 0.0988 | 100.2356 | 100.3219 | 0.327 | 0.0311 | 0.13 | 0.04 | 0.0375 | 0.02 | 0.0257 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.0347 | 1078.1699 | 768.4602 | 747.6124 | 20.8478 | 2.7129 | 1.7127 | 1.6934 | 0.019336 | 1.129
2024-10-19 15:30:00 | 2.28 | 1.8 | 3.58 | 3.56 | 12.32 | 13.17 | 14.88 | 16.75 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1126.8151 | 741.7999 | 741.7999 | 0 | 0 | 1.6583 | 1.6583 | 0 | 0
2024-10-19 16:00:00 | 2.3 | 1.834 | 1.72 | 3.4142 | 12.13 | 12.9697 | 14.3597 | 16.8971 | 70.1914 | 0.17 | 99.48 | 0.098 | 100.35 | 100.36 | 0.3269 | 0.07 | 0.1593 | 0.08 | 0.0396 | 0.0046 | 0.0098 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.5808 | 997.7544 | 760.958 | 748.0123 | 12.9457 | 1.7012 | 1.7627 | 1.7497 | 0.012975 | 0.73609
2024-10-19 16:30:00 | 2.2597 | 1.317 | 2.7837 | 1.9886 | 12.5266 | 15.1069 | 14.6337 | 16.2182 | 72.7855 | 0.1577 | 88.4648 | 0.082 | 100.234 | 100.3163 | 0.3288 | 0.0598 | 0.13 | 0.0642 | 0.02 | 0.0067 | 0.0229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1087.2892 | 762.9907 | 747.7433 | 15.2474 | 1.9984 | 1.7017 | 1.6877 | 0.014023 | 0.82406
2024-10-19 17:00:00 | 2.28 | 1.78 | 3.57 | 3.56 | 12.37 | 13.16 | 14.84 | 16.71 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.24 | 1016.5615 | 729.2604 | 729.2604 | 0 | 0 | 1.7174 | 1.7174 | 0 | 0
2024-10-19 17:30:00 | 2.28 | 1.78 | 3.57 | 3.57 | 12.41 | 13.16 | 14.83 | 16.7 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 889.631 | 739.897 | 739.897 | 0 | 0 | 1.8317 | 1.8317 | 0 | 0
2024-10-19 18:00:00 | 2.28 | 1.77 | 3.59 | 3.59 | 12.46 | 13.18 | 14.81 | 16.69 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.24 | 964.6782 | 742.5509 | 742.5509 | 0 | 0 | 1.7697 | 1.7697 | 0 | 0
2024-10-19 18:30:00 | 2.28 | 1.77 | 3.6 | 3.59 | 12.49 | 13.2 | 14.8 | 16.67 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 947.7857 | 730.9665 | 730.9665 | 0 | 0 | 1.7712 | 1.7712 | 0 | 0
2024-10-19 19:00:00 | 2.3214 | 1.2082 | 2.9883 | 2.2287 | 12.13 | 14.8238 | 15.1597 | 16.0054 | 58.7901 | 0.13 | 88.6833 | 0.08 | 100.3122 | 100.3255 | 0.3144 | 0.0537 | 0.1377 | 0.0699 | 0.0263 | 0.02 | 0.0271 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.569 | 1075.1596 | 760.5594 | 746.0313 | 14.5281 | 1.9102 | 1.7074 | 1.6939 | 0.013513 | 0.79141
2024-10-19 19:30:00 | 2.28 | 1.76 | 3.57 | 3.57 | 12.56 | 13.19 | 14.81 | 16.66 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.24 | 950.2038 | 719.8542 | 719.8542 | 0 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0
2024-10-19 20:00:00 | 2.3129 | 1.5846 | 3.67 | 1.9954 | 12.548 | 14.8855 | 16.4431 | 16.6835 | 67.9704 | 0.1556 | 64.003 | 0.08 | 100.2876 | 100.3307 | 0.3329 | 0.0437 | 0.13 | 0.04 | 0.0242 | 0.008 | 0.0218 | 0.0146 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37.6302 | 1092.6566 | 752.2699 | 752.1871 | 0.0828 | 0.011007 | 1.6885 | 1.6884 | 7.5779e-05 | 0.004488
2024-10-19 20:30:00 | 2.27 | 1.75 | 3.6 | 3.59 | 12.62 | 13.21 | 14.76 | 16.64 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 988.6868 | 714.2265 | 714.2265 | 0 | 0 | 1.7224 | 1.7224 | 0 | 0
2024-10-19 21:00:00 | 2.3259 | 1.5835 | 2.7661 | 2.7012 | 12.13 | 13.5308 | 15.1644 | 16.6157 | 99.81 | 0.1433 | 54.2162 | 0.0864 | 100.2309 | 100.342 | 0.35 | 0.0687 | 0.1403 | 0.04 | 0.028 | 0 | 0.0106 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9677 | 893.6657 | 755.1556 | 743.2121 | 11.9435 | 1.5816 | 1.845 | 1.8316 | 0.013365 | 0.72437
2024-10-19 21:30:00 | 2.28 | 1.74 | 3.55 | 3.54 | 12.63 | 13.24 | 14.74 | 16.62 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 936.9259 | 717.9866 | 717.9866 | 0 | 0 | 1.7663 | 1.7663 | 0 | 0
2024-10-19 22:00:00 | 2.28 | 1.73 | 3.51 | 3.5 | 12.65 | 13.27 | 14.74 | 16.61 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.31 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 871.4196 | 717.2668 | 717.2668 | 0 | 0 | 1.8231 | 1.8231 | 0 | 0
2024-10-19 22:30:00 | 2.27 | 1.73 | 3.57 | 3.57 | 12.64 | 13.29 | 14.72 | 16.58 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 939.6997 | 735.065 | 735.065 | 0 | 0 | 1.7822 | 1.7822 | 0 | 0
2024-10-19 23:00:00 | 2.2722 | 1.4459 | 2.6397 | 3.5197 | 12.13 | 13.3437 | 13.48 | 16.7408 | 99.81 | 0.13 | 91.2126 | 0.1 | 100.2851 | 100.24 | 0.31 | 0.0698 | 0.1306 | 0.04 | 0.02 | 0.0071 | 0.0272 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 932.9201 | 751.842 | 743.1639 | 8.6781 | 1.1542 | 1.8059 | 1.7966 | 0.0093021 | 0.51509
2024-10-19 23:30:00 | 2.27 | 1.72 | 3.58 | 3.57 | 12.63 | 13.29 | 14.7 | 16.57 | 99.79 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 910.9746 | 746.0875 | 746.0875 | 0 | 0 | 1.819 | 1.819 | 0 | 0
2024-10-20 00:00:00 | 2.27 | 1.71 | 3.6 | 3.59 | 12.63 | 13.29 | 14.69 | 16.56 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 1026.7156 | 722.6097 | 722.6097 | 0 | 0 | 1.7038 | 1.7038 | 0 | 0
2024-10-20 00:30:00 | 2.28 | 1.71 | 3.6 | 3.6 | 12.67 | 13.3 | 14.7 | 16.55 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 1022.5214 | 746.0313 | 746.0313 | 0 | 0 | 1.7296 | 1.7296 | 0 | 0
2024-10-20 01:00:00 | 2.28 | 1.7 | 3.57 | 3.56 | 12.7 | 13.32 | 14.66 | 16.53 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 909.4064 | 749.6981 | 749.6981 | 0 | 0 | 1.8244 | 1.8244 | 0 | 0
2024-10-20 01:30:00 | 2.28 | 1.7 | 3.58 | 3.58 | 12.74 | 13.32 | 14.68 | 16.52 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 847.7608 | 749.5109 | 749.5109 | 0 | 0 | 1.8841 | 1.8841 | 0 | 0
2024-10-20 02:00:00 | 2.28 | 1.69 | 3.51 | 3.5 | 12.79 | 13.32 | 14.67 | 16.51 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 919.4981 | 741.5075 | 741.5075 | 0 | 0 | 1.8064 | 1.8064 | 0 | 0
2024-10-20 02:30:00 | 2.28 | 1.69 | 3.56 | 3.56 | 12.81 | 13.34 | 14.67 | 16.49 | 99.79 | 0.16 | 99.46 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 736.7016 | 718.5577 | 718.5577 | 0 | 0 | 1.9754 | 1.9754 | 0 | 0
2024-10-20 03:00:00 | 2.28 | 1.68 | 3.6 | 3.6 | 12.81 | 13.35 | 14.65 | 16.48 | 99.79 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.3 | 100.32 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 855.5971 | 724.0017 | 724.0017 | 0 | 0 | 1.8462 | 1.8462 | 0 | 0
2024-10-20 03:30:00 | 2.2503 | 1.4117 | 3.5621 | 3.67 | 12.13 | 13.2711 | 13.48 | 16.9078 | 99.81 | 0.1615 | 0.17 | 0.0898 | 100.2721 | 100.2711 | 0.3371 | 0.03 | 0.1482 | 0.0661 | 0.0248 | 0 | 0.0242 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46.1824 | 937.4248 | 753.7184 | 746.0594 | 7.659 | 1.0162 | 1.804 | 1.7959 | 0.0081703 | 0.45289
2024-10-20 04:00:00 | 2.253 | 1.1646 | 3.67 | 1.9131 | 12.5481 | 13.0666 | 14.9968 | 16.9908 | 99.81 | 0.1635 | 18.3484 | 0.0829 | 100.2687 | 100.3116 | 0.31 | 0.07 | 0.13 | 0.0798 | 0.0384 | 0.0051 | 0.0287 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.3081 | 914.7177 | 753.1216 | 746.0875 | 7.0341 | 0.93399 | 1.8233 | 1.8156 | 0.0076899 | 0.42175
2024-10-20 04:30:00 | 2.24 | 2.016 | 2.8157 | 2.5721 | 12.13 | 13.7025 | 14.9889 | 15.8973 | 99.81 | 0.1398 | 7.1181 | 0.0989 | 100.2555 | 100.24 | 0.3194 | 0.0657 | 0.1424 | 0.0546 | 0.029 | 0.0109 | 0.0181 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.8553 | 904.7715 | 744.5119 | 742.4726 | 2.0393 | 0.27391 | 1.8229 | 1.8206 | 0.0022539 | 0.12365
2024-10-20 05:00:00 | 2.27 | 1.64 | 3.61 | 3.6 | 12.84 | 13.4 | 14.61 | 16.41 | 99.78 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.22 | 1022.0854 | 740.5721 | 740.5721 | 0 | 0 | 1.7246 | 1.7246 | 0 | 0
2024-10-20 05:30:00 | 2.2443 | 1.8837 | 2.6078 | 3.528 | 12.13 | 12.9878 | 13.5393 | 16.9468 | 99.81 | 0.1418 | 90.3953 | 0.0958 | 100.2503 | 100.3465 | 0.3265 | 0.03 | 0.1518 | 0.0419 | 0.0347 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1745 | 1008.1365 | 748.3324 | 743.5887 | 4.7437 | 0.6339 | 1.7423 | 1.7376 | 0.0047054 | 0.27007
2024-10-20 06:00:00 | 2.27 | 1.62 | 3.54 | 3.53 | 12.81 | 13.39 | 14.56 | 16.38 | 99.78 | 0.15 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.23 | 935.1905 | 729.4756 | 729.4756 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0
2024-10-20 06:30:00 | 2.28 | 1.61 | 3.59 | 3.59 | 12.78 | 13.39 | 14.54 | 16.37 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.23 | 920.1333 | 723.6256 | 723.6256 | 0 | 0 | 1.7864 | 1.7864 | 0 | 0
2024-10-20 07:00:00 | 2.28 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 12.71 | 13.37 | 14.53 | 16.36 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.23 | 971.6344 | 735.3799 | 735.3799 | 0 | 0 | 1.7568 | 1.7568 | 0 | 0
2024-10-20 07:30:00 | 2.27 | 1.58 | 3.59 | 3.59 | 12.69 | 13.35 | 14.51 | 16.33 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.22 | 939.2223 | 742.4311 | 742.4311 | 0 | 0 | 1.7905 | 1.7905 | 0 | 0
2024-10-20 08:00:00 | 2.2717 | 1.8407 | 1.72 | 1.9596 | 12.3503 | 14.6072 | 14.9158 | 16.7367 | 10.3248 | 0.1325 | 48.6479 | 0.0913 | 100.2796 | 100.2745 | 0.3256 | 0.0571 | 0.1506 | 0.0675 | 0.0249 | 0.02 | 0.0002 | 0.0072 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26.2245 | 967.7922 | 758.0753 | 748.3324 | 9.7429 | 1.2852 | 1.7833 | 1.7732 | 0.010067 | 0.56452
2024-10-20 08:30:00 | 2.2601 | 1.9478 | 2.6249 | 2.9369 | 12.5201 | 14.6088 | 14.0556 | 16.5708 | 99.81 | 0.17 | 36.7227 | 0.0834 | 100.3423 | 100.36 | 0.3322 | 0.07 | 0.142 | 0.0796 | 0.0321 | 0.02 | 0.03 | 0.0164 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19.5715 | 966.3771 | 756.8004 | 743.6716 | 13.1288 | 1.7348 | 1.7831 | 1.7695 | 0.013586 | 0.76189
2024-10-20 09:00:00 | 2.28 | 1.55 | 3.57 | 3.57 | 12.58 | 13.27 | 14.44 | 16.29 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.22 | 989.7028 | 718.9089 | 718.9089 | 0 | 0 | 1.7264 | 1.7264 | 0 | 0
2024-10-20 09:30:00 | 2.27 | 1.53 | 3.51 | 3.51 | 12.57 | 13.25 | 14.41 | 16.26 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.23 | 1175.737 | 748.2955 | 748.2955 | 0 | 0 | 1.6364 | 1.6364 | 0 | 0
2024-10-20 10:00:00 | 2.27 | 1.52 | 3.55 | 3.55 | 12.57 | 13.23 | 14.4 | 16.25 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.22 | 925.6366 | 724.9122 | 724.9122 | 0 | 0 | 1.7831 | 1.7831 | 0 | 0
2024-10-20 10:30:00 | 2.27 | 1.51 | 3.56 | 3.57 | 12.57 | 13.21 | 14.37 | 16.22 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.22 | 938.0675 | 735.584 | 735.584 | 0 | 0 | 1.7841 | 1.7841 | 0 | 0
2024-10-20 11:00:00 | 2.33 | 1.5145 | 2.1936 | 2.1883 | 12.597 | 14.1757 | 14.7437 | 15.8974 | 19.6009 | 0.1444 | 31.2209 | 0.089 | 100.343 | 100.3426 | 0.3389 | 0.0657 | 0.1559 | 0.05 | 0.04 | 0.0198 | 0.0173 | 0.0192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.7337 | 816.7298 | 750.56 | 744.92 | 5.64 | 0.75144 | 1.919 | 1.9121 | 0.0069056 | 0.35986
2024-10-20 11:30:00 | 2.24 | 2.1749 | 1.72 | 1.8791 | 12.7075 | 13.2275 | 15.1358 | 16.1351 | 99.81 | 0.13 | 0.17 | 0.1 | 100.35 | 100.2794 | 0.3376 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.0188 | 0.0284 | 0.0171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 843.4664 | 760.4159 | 742.9653 | 17.4506 | 2.2949 | 1.9015 | 1.8808 | 0.020689 | 1.088
2024-10-20 12:00:00 | 2.27 | 1.48 | 3.57 | 3.56 | 12.59 | 13.18 | 14.27 | 16.17 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.24 | 948.5584 | 741.5591 | 741.5591 | 0 | 0 | 1.7818 | 1.7818 | 0 | 0
2024-10-20 12:30:00 | 2.287 | 1.5227 | 3.0315 | 1.69 | 12.13 | 13.3166 | 16.8278 | 16.144 | 52.5875 | 0.1518 | 42.8644 | 0.0937 | 100.21 | 100.3551 | 0.3353 | 0.0411 | 0.16 | 0.048 | 0.0222 | 0.0051 | 0.022 | 0.0142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.0532 | 1050.4348 | 750.0604 | 749.598 | 0.4624 | 0.061648 | 1.714 | 1.7136 | 0.0004402 | 0.025682
2024-10-20 13:00:00 | 2.28 | 1.46 | 3.6 | 3.6 | 12.64 | 13.2 | 14.25 | 16.16 | 99.78 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.23 | 996.7386 | 746.5122 | 746.5122 | 0 | 0 | 1.749 | 1.749 | 0 | 0
2024-10-20 13:30:00 | 2.28 | 1.46 | 3.56 | 3.56 | 12.66 | 13.2 | 14.24 | 16.15 | 99.79 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.22 | 1177.7419 | 733.7108 | 733.7108 | 0 | 0 | 1.623 | 1.623 | 0 | 0
2024-10-20 14:00:00 | 2.3006 | 1.3541 | 2.049 | 2.9842 | 12.13 | 14.741 | 15.3435 | 16.3736 | 13.6102 | 0.1574 | 43.9565 | 0.0941 | 100.2302 | 100.3292 | 0.31 | 0.07 | 0.16 | 0.0738 | 0.0299 | 0.0091 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5687 | 978.1131 | 756.1836 | 748.3324 | 7.8512 | 1.0383 | 1.7731 | 1.7651 | 0.0080269 | 0.4527
2024-10-20 14:30:00 | 2.28 | 1.45 | 3.55 | 3.54 | 12.63 | 13.22 | 14.21 | 16.13 | 99.79 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.3 | 100.31 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1029.5588 | 729.0268 | 729.0268 | 0 | 0 | 1.7081 | 1.7081 | 0 | 0
2024-10-20 15:00:00 | 2.28 | 1.45 | 3.57 | 3.57 | 12.66 | 13.22 | 14.22 | 16.11 | 99.79 | 0.15 | 99.45 | 0.09 | 100.3 | 100.31 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 975.5636 | 728.0974 | 728.0974 | 0 | 0 | 1.7463 | 1.7463 | 0 | 0
2024-10-20 15:30:00 | 2.27 | 1.45 | 3.59 | 3.59 | 12.69 | 13.2 | 14.23 | 16.11 | 99.79 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.3 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 940.9804 | 734.4977 | 734.4977 | 0 | 0 | 1.7806 | 1.7806 | 0 | 0
2024-10-20 16:00:00 | 2.24 | 1.4815 | 3.67 | 1.69 | 12.5603 | 12.9888 | 13.5741 | 15.4927 | 48.533 | 0.1304 | 99.48 | 0.0958 | 100.35 | 100.36 | 0.3434 | 0.0557 | 0.16 | 0.0616 | 0.02 | 0 | 0.0042 | 0.0008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32.2322 | 956.99 | 746.3219 | 745.0415 | 1.2804 | 0.17156 | 1.7799 | 1.7785 | 0.0013379 | 0.075171
2024-10-20 16:30:00 | 2.27 | 1.44 | 3.56 | 3.56 | 12.68 | 13.2 | 14.22 | 16.08 | 99.78 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 991.8287 | 731.6768 | 731.6768 | 0 | 0 | 1.7377 | 1.7377 | 0 | 0
2024-10-20 17:00:00 | 2.24 | 1.7735 | 1.72 | 3.1486 | 12.13 | 13.4019 | 14.4511 | 16.983 | 99.81 | 0.13 | 27.912 | 0.0888 | 100.338 | 100.24 | 0.3272 | 0.0477 | 0.1552 | 0.0784 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.0079 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.5429 | 1102.8386 | 752.2904 | 743.8456 | 8.4448 | 1.1225 | 1.6821 | 1.6745 | 0.0076573 | 0.45521
2024-10-20 17:30:00 | 2.309 | 1.685 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 13.7075 | 13.5446 | 15.5468 | 99.81 | 0.17 | 0.17 | 0.0811 | 100.35 | 100.36 | 0.31 | 0.07 | 0.1421 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.0049 | 0.0003 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25.2162 | 1086.1142 | 768.5984 | 743.6716 | 24.9268 | 3.2432 | 1.7077 | 1.6847 | 0.02295 | 1.344
2024-10-20 18:00:00 | 2.253 | 2.0076 | 1.72 | 1.9547 | 12.375 | 13.5239 | 13.48 | 15.6786 | 99.81 | 0.1416 | 0.17 | 0.0806 | 100.3037 | 100.3347 | 0.3404 | 0.0303 | 0.13 | 0.045 | 0.025 | 0.0069 | 0 | 0.0066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.156 | 908.4155 | 768.7368 | 750.043 | 18.6938 | 2.4318 | 1.8462 | 1.8257 | 0.020578 | 1.1146
2024-10-20 18:30:00 | 2.3094 | 1.3606 | 3.1209 | 3.4927 | 12.13 | 14.7001 | 14.6104 | 16.7472 | 0.04 | 0.17 | 32.6857 | 0.08 | 100.2341 | 100.24 | 0.3383 | 0.0686 | 0.16 | 0.0555 | 0.0386 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.2948 | 1145.0322 | 770.066 | 753.4758 | 16.5902 | 2.1544 | 1.6725 | 1.658 | 0.014489 | 0.86628
2024-10-20 19:00:00 | 2.27 | 1.41 | 3.58 | 3.57 | 12.66 | 13.19 | 14.15 | 16.01 | 99.78 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1144.6729 | 732.1294 | 732.1294 | 0 | 0 | 1.6396 | 1.6396 | 0 | 0
2024-10-20 19:30:00 | 2.27 | 1.41 | 3.56 | 3.55 | 12.64 | 13.19 | 14.17 | 16 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 998.0799 | 735.8121 | 735.8121 | 0 | 0 | 1.7372 | 1.7372 | 0 | 0
2024-10-20 20:00:00 | 2.27 | 1.4 | 3.59 | 3.59 | 12.68 | 13.2 | 14.15 | 16 | 99.78 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 974.2743 | 736.3326 | 736.3326 | 0 | 0 | 1.7558 | 1.7558 | 0 | 0
2024-10-20 20:30:00 | 2.2769 | 1.4881 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 13.4729 | 15.2884 | 16.5402 | 30.8507 | 0.149 | 56.2449 | 0.0899 | 100.3177 | 100.2672 | 0.31 | 0.0484 | 0.1467 | 0.0519 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7806 | 927.6107 | 747.79 | 745.5683 | 2.2217 | 0.2971 | 1.8061 | 1.8038 | 0.0023951 | 0.13261
2024-10-20 21:00:00 | 2.3031 | 1.3096 | 3.5405 | 1.69 | 12.13 | 14.137 | 14.5175 | 16.1293 | 99.81 | 0.13 | 44.5547 | 0.08 | 100.35 | 100.24 | 0.35 | 0.032 | 0.1385 | 0.04 | 0.0287 | 0.02 | 0.0196 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 884.2298 | 766.9555 | 746.5075 | 20.448 | 2.6661 | 1.8674 | 1.8442 | 0.023125 | 1.2384
2024-10-20 21:30:00 | 2.2646 | 1.7705 | 1.8869 | 3.4103 | 12.5094 | 13.4331 | 14.9859 | 16.9295 | 99.81 | 0.1471 | 0.17 | 0.0883 | 100.35 | 100.2663 | 0.3296 | 0.0321 | 0.1537 | 0.0495 | 0.0346 | 0 | 0.03 | 0.0056 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 899.9625 | 757.6249 | 741.5075 | 16.1174 | 2.1274 | 1.8418 | 1.8239 | 0.017909 | 0.97234
2024-10-20 22:00:00 | 2.2593 | 1.5767 | 3.67 | 3.63 | 12.4096 | 14.2215 | 15.1131 | 16.1493 | 0.04 | 0.1421 | 56.5388 | 0.1 | 100.35 | 100.24 | 0.3327 | 0.03 | 0.139 | 0.08 | 0.0294 | 0.02 | 0.0207 | 0.019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.9532 | 858.4829 | 756.4436 | 746.5547 | 9.8889 | 1.3073 | 1.8811 | 1.8696 | 0.011519 | 0.61234
2024-10-20 22:30:00 | 2.28 | 1.37 | 3.5 | 3.5 | 12.69 | 13.18 | 14.09 | 15.93 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1061.6851 | 734.1752 | 734.1752 | 0 | 0 | 1.6915 | 1.6915 | 0 | 0
2024-10-20 23:00:00 | 2.2768 | 1.9721 | 3.0697 | 3.5529 | 12.7034 | 13.3442 | 15.5336 | 16.363 | 40.4542 | 0.1536 | 79.6339 | 0.0969 | 100.3183 | 100.3032 | 0.3476 | 0.0547 | 0.1365 | 0.0488 | 0.0273 | 0.0033 | 0.0298 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.5413 | 997.0423 | 745.403 | 744.92 | 0.483 | 0.064797 | 1.7476 | 1.7471 | 0.00048443 | 0.02772
2024-10-20 23:30:00 | 2.27 | 1.36 | 3.58 | 3.58 | 12.63 | 13.16 | 14.08 | 15.91 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 961.7679 | 725.1853 | 725.1853 | 0 | 0 | 1.754 | 1.754 | 0 | 0
2024-10-21 00:00:00 | 2.27 | 1.35 | 3.59 | 3.59 | 12.62 | 13.17 | 14.08 | 15.89 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 983.5711 | 723.2985 | 723.2985 | 0 | 0 | 1.7354 | 1.7354 | 0 | 0
2024-10-21 00:30:00 | 2.2566 | 1.6923 | 2.5197 | 2.8882 | 12.13 | 15.0732 | 13.7477 | 16.2693 | 21.8593 | 0.1301 | 21.1373 | 0.0843 | 100.2426 | 100.3346 | 0.35 | 0.0574 | 0.1456 | 0.0791 | 0.02 | 0.0096 | 0.0049 | 0.0134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1100.8221 | 753.5054 | 745.5497 | 7.9557 | 1.0558 | 1.6845 | 1.6773 | 0.0072271 | 0.42903
2024-10-21 01:00:00 | 2.2777 | 1.8063 | 3.5527 | 2.4944 | 12.4926 | 15.3 | 14.8511 | 16.45 | 99.81 | 0.1482 | 37.8235 | 0.081 | 100.2109 | 100.273 | 0.31 | 0.0593 | 0.1392 | 0.0495 | 0.0301 | 0.02 | 0.03 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8979 | 1077.589 | 760.5151 | 740.9166 | 19.5985 | 2.577 | 1.7058 | 1.6876 | 0.018187 | 1.0662
2024-10-21 01:30:00 | 2.3251 | 1.6473 | 2.6658 | 2.7672 | 12.13 | 14.6329 | 15.05 | 17.39 | 99.81 | 0.1693 | 0.17 | 0.0909 | 100.3171 | 100.3372 | 0.35 | 0.035 | 0.13 | 0.04 | 0.0372 | 0.02 | 0.0277 | 0.0158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.7619 | 763.276 | 746.0313 | 17.2447 | 2.2593 | 1.783 | 1.7653 | 0.017691 | 0.99219
2024-10-21 02:00:00 | 2.28 | 1.32 | 3.56 | 3.56 | 12.68 | 13.16 | 14.03 | 15.84 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 851.5314 | 748.0877 | 748.0877 | 0 | 0 | 1.8785 | 1.8785 | 0 | 0
2024-10-21 02:30:00 | 2.27 | 1.32 | 3.58 | 3.58 | 12.7 | 13.17 | 14.02 | 15.82 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1050.9618 | 745.0785 | 745.0785 | 0 | 0 | 1.7089 | 1.7089 | 0 | 0
2024-10-21 03:00:00 | 2.27 | 1.31 | 3.56 | 3.56 | 12.73 | 13.17 | 14.02 | 15.81 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.32 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 979.532 | 742.2619 | 742.2619 | 0 | 0 | 1.7578 | 1.7578 | 0 | 0
2024-10-21 03:30:00 | 2.2661 | 1.8048 | 2.198 | 3.3623 | 12.13 | 13.3699 | 16.88 | 16.009 | 90.7887 | 0.142 | 59.4404 | 0.1 | 100.2885 | 100.3433 | 0.31 | 0.053 | 0.1515 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1015.986 | 761.7836 | 748.2955 | 13.4881 | 1.7706 | 1.7498 | 1.7365 | 0.013276 | 0.75871
2024-10-21 04:00:00 | 2.27 | 1.3 | 3.52 | 3.52 | 12.75 | 13.2 | 13.97 | 15.78 | 99.78 | 0.15 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 999.3239 | 726.8629 | 726.8629 | 0 | 0 | 1.7274 | 1.7274 | 0 | 0
2024-10-21 04:30:00 | 2.27 | 1.29 | 3.57 | 3.57 | 12.76 | 13.21 | 13.98 | 15.77 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.32 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.24 | 969.7507 | 742.6833 | 742.6833 | 0 | 0 | 1.7658 | 1.7658 | 0 | 0
2024-10-21 05:00:00 | 2.2597 | 1.5887 | 2.6701 | 2.0946 | 12.1753 | 13.2392 | 13.7609 | 15.5265 | 36.2576 | 0.1408 | 50.4595 | 0.0826 | 100.2769 | 100.36 | 0.35 | 0.03 | 0.13 | 0.0671 | 0.035 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0029 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.3708 | 1039.3853 | 766.0437 | 750.043 | 16.0007 | 2.0887 | 1.737 | 1.7216 | 0.015394 | 0.88625
2024-10-21 05:30:00 | 2.28 | 1.28 | 3.59 | 3.59 | 12.79 | 13.24 | 13.95 | 15.74 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 975.9496 | 743.6716 | 743.6716 | 0 | 0 | 1.762 | 1.762 | 0 | 0
2024-10-21 06:00:00 | 2.27 | 1.27 | 3.54 | 3.54 | 12.75 | 13.23 | 13.94 | 15.72 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.32 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 913.8618 | 737.586 | 737.586 | 0 | 0 | 1.8071 | 1.8071 | 0 | 0
2024-10-21 06:30:00 | 2.28 | 1.27 | 3.58 | 3.58 | 12.69 | 13.21 | 13.95 | 15.72 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.29 | 100.3 | 0.32 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1181.4178 | 740.526 | 740.526 | 0 | 0 | 1.6268 | 1.6268 | 0 | 0
2024-10-21 07:00:00 | 2.2512 | 1.8564 | 1.72 | 2.7506 | 12.13 | 12.9804 | 15.2328 | 16.4296 | 99.81 | 0.17 | 0.17 | 0.0806 | 100.35 | 100.36 | 0.349 | 0.07 | 0.1353 | 0.04 | 0.0255 | 0.0124 | 0.0284 | 0.013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.6222 | 1131.5564 | 778.0697 | 746.2091 | 31.8606 | 4.0948 | 1.6876 | 1.6595 | 0.028156 | 1.6684
2024-10-21 07:30:00 | 2.2719 | 2.192 | 2.5357 | 3.67 | 12.13 | 14.0514 | 14.456 | 16.3374 | 99.81 | 0.17 | 99.4644 | 0.08 | 100.35 | 100.2752 | 0.31 | 0.07 | 0.1531 | 0.0506 | 0.0278 | 0.0182 | 0.0208 | 0.014 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.6118 | 975.9313 | 745.0415 | 741.7839 | 3.2576 | 0.43724 | 1.7634 | 1.7601 | 0.0033379 | 0.18929
2024-10-21 08:00:00 | 2.33 | 1.3537 | 3.5528 | 3.2264 | 12.2638 | 13.3737 | 16.1359 | 16.3875 | 99.81 | 0.13 | 60.5801 | 0.08 | 100.21 | 100.3554 | 0.3396 | 0.07 | 0.1578 | 0.04 | 0.0382 | 0.0102 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.87 | 1075.0382 | 765.5371 | 747.79 | 17.7471 | 2.3183 | 1.7121 | 1.6956 | 0.016508 | 0.96421
2024-10-21 08:30:00 | 2.2771 | 1.3313 | 1.72 | 3.6166 | 12.13 | 13.4937 | 16.1841 | 16.8591 | 50.096 | 0.1442 | 63.2937 | 0.0894 | 100.35 | 100.2845 | 0.3396 | 0.0513 | 0.1493 | 0.08 | 0.0343 | 0.02 | 0.0077 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1207 | 935.5717 | 778.9494 | 748.0123 | 30.9371 | 3.9716 | 1.8326 | 1.7995 | 0.033068 | 1.8044
2024-10-21 09:00:00 | 2.24 | 1.2823 | 1.72 | 1.69 | 12.13 | 14.772 | 13.7783 | 15.9316 | 34.3016 | 0.1438 | 13.3249 | 0.0855 | 100.35 | 100.3598 | 0.35 | 0.03 | 0.1338 | 0.0687 | 0.0233 | 0.0097 | 0.0251 | 0.0194 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.1355 | 1122.8163 | 753.0928 | 746.0313 | 7.0615 | 0.93767 | 1.6707 | 1.6644 | 0.0062891 | 0.37643
2024-10-21 09:30:00 | 2.27 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 12.55 | 13.06 | 13.85 | 15.59 | 99.75 | 0.14 | 99.41 | 0.09 | 100.25 | 100.28 | 0.31 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 948.6316 | 748.1414 | 748.1414 | 0 | 0 | 1.7887 | 1.7887 | 0 | 0
2024-10-21 10:00:00 | 2.33 | 1.8572 | 2.9387 | 2.3569 | 12.5576 | 13.2328 | 13.48 | 16.7682 | 64.0223 | 0.13 | 26.1216 | 0.0855 | 100.35 | 100.3506 | 0.35 | 0.0678 | 0.1457 | 0.0572 | 0.023 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 852.4949 | 747.0088 | 746.6904 | 0.3184 | 0.042623 | 1.8763 | 1.8759 | 0.00037349 | 0.019906
2024-10-21 10:30:00 | 2.28 | 1.6136 | 1.9902 | 2.3033 | 12.13 | 14.4066 | 15.3755 | 15.8034 | 8.9424 | 0.1437 | 65.4955 | 0.0936 | 100.3154 | 100.3074 | 0.3301 | 0.0486 | 0.1365 | 0.0619 | 0.0331 | 0.0002 | 0.0247 | 0.0133 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.5598 | 993.1231 | 766.0452 | 743.8456 | 22.1996 | 2.8979 | 1.7713 | 1.749 | 0.022353 | 1.2619
2024-10-21 11:00:00 | 2.27 | 1.17 | 3.59 | 3.59 | 12.47 | 12.99 | 13.79 | 15.53 | 99.75 | 0.14 | 99.41 | 0.08 | 100.25 | 100.28 | 0.31 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1007.8883 | 734.1647 | 734.1647 | 0 | 0 | 1.7284 | 1.7284 | 0 | 0
2024-10-21 11:30:00 | 2.3033 | 1.6867 | 2.7564 | 2.2097 | 12.7053 | 13.3501 | 16.4533 | 16.9863 | 59.7758 | 0.1559 | 31.9966 | 0.0828 | 100.2387 | 100.3043 | 0.3496 | 0.0482 | 0.1557 | 0.0761 | 0.0263 | 0.0018 | 0.026 | 0.0087 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2882 | 970.3362 | 769.5473 | 749.0937 | 20.4536 | 2.6579 | 1.7931 | 1.772 | 0.021079 | 1.1756
2024-10-21 12:00:00 | 2.27 | 1.15 | 3.57 | 3.57 | 12.44 | 12.97 | 13.78 | 15.51 | 99.77 | 0.14 | 99.43 | 0.09 | 100.26 | 100.29 | 0.32 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1195.9729 | 726.9657 | 726.9657 | 0 | 0 | 1.6078 | 1.6078 | 0 | 0
2024-10-21 12:30:00 | 2.28 | 1.14 | 3.51 | 3.51 | 12.45 | 12.95 | 13.74 | 15.5 | 99.78 | 0.14 | 99.43 | 0.09 | 100.27 | 100.29 | 0.32 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | 1079.5957 | 734.0691 | 734.0691 | 0 | 0 | 1.6799 | 1.6799 | 0 | 0
2024-10-21 13:00:00 | 2.3228 | 1.4621 | 1.9343 | 2.2943 | 12.3815 | 15.3 | 14.8234 | 15.819 | 57.7618 | 0.1658 | 51.6642 | 0.0843 | 100.2357 | 100.2895 | 0.3402 | 0.07 | 0.1497 | 0.0486 | 0.0365 | 0.0071 | 0.03 | 0.0022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.6161 | 1126.8985 | 763.6502 | 743.8456 | 19.8046 | 2.5934 | 1.6777 | 1.6601 | 0.017574 | 1.0476
2024-10-21 13:30:00 | 2.2569 | 1.9284 | 1.72 | 3.5973 | 12.13 | 13.5305 | 14.0173 | 15.6001 | 24.8418 | 0.1568 | 99.48 | 0.0876 | 100.31 | 100.3216 | 0.35 | 0.041 | 0.13 | 0.0779 | 0.029 | 0.0171 | 0.0218 | 0.0116 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.0857 | 1053.5484 | 750.8146 | 748.2955 | 2.5191 | 0.33552 | 1.7127 | 1.7103 | 0.0023911 | 0.13961
2024-10-21 14:00:00 | 2.27 | 1.13 | 3.6 | 3.6 | 12.38 | 12.93 | 13.74 | 15.48 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.28 | 100.3 | 0.32 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 872.1308 | 731.9546 | 731.9546 | 0 | 0 | 1.8393 | 1.8393 | 0 | 0
2024-10-21 14:30:00 | 2.2944 | 1.6698 | 3.5036 | 2.8995 | 12.4422 | 13.3326 | 16.059 | 16.1922 | 11.2722 | 0.1384 | 38.2407 | 0.0917 | 100.2563 | 100.2907 | 0.3435 | 0.0499 | 0.1537 | 0.0601 | 0.0266 | 0.0061 | 0.0237 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.7709 | 1115.7337 | 753.866 | 748.0068 | 5.8592 | 0.77722 | 1.6757 | 1.6704 | 0.0052514 | 0.31339
2024-10-21 15:00:00 | 2.28 | 1.13 | 3.59 | 3.59 | 12.4 | 12.93 | 13.72 | 15.46 | 99.78 | 0.16 | 99.44 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.23 | 1022.9396 | 735.4649 | 735.4649 | 0 | 0 | 1.719 | 1.719 | 0 | 0
2024-10-21 15:30:00 | 2.33 | 1.159 | 1.897 | 3.2219 | 12.5415 | 15.3 | 15.1714 | 16.8927 | 99.81 | 0.1678 | 57.1388 | 0.0984 | 100.2185 | 100.2634 | 0.35 | 0.0662 | 0.1497 | 0.0421 | 0.02 | 0.0094 | 0.0154 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3027 | 985.7468 | 774.9339 | 745.9973 | 28.9366 | 3.7341 | 1.7861 | 1.7568 | 0.029355 | 1.6435
2024-10-21 16:00:00 | 2.2503 | 1.2965 | 2.4449 | 3.27 | 12.13 | 15.3 | 15.0761 | 16.4773 | 99.81 | 0.1585 | 84.6967 | 0.0806 | 100.2984 | 100.36 | 0.3255 | 0.0557 | 0.1474 | 0.0638 | 0.04 | 0.02 | 0.0054 | 0.0121 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.9262 | 989.6841 | 761.963 | 741.956 | 20.007 | 2.6257 | 1.7699 | 1.7497 | 0.020216 | 1.1422
2024-10-21 16:30:00 | 2.28 | 1.12 | 3.59 | 3.6 | 12.34 | 12.91 | 13.74 | 15.43 | 99.78 | 0.16 | 99.45 | 0.09 | 100.29 | 100.31 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.24 | 1012.398 | 737.4749 | 737.4749 | 0 | 0 | 1.7284 | 1.7284 | 0 | 0
2024-10-21 17:00:00 | 2.2824 | 1.3619 | 1.72 | 3.1894 | 12.13 | 13.6692 | 15.2294 | 16.3567 | 99.81 | 0.1343 | 90.8438 | 0.0948 | 100.2709 | 100.36 | 0.35 | 0.0312 | 0.1319 | 0.053 | 0.02 | 0.0038 | 0.018 | 0.0163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.4063 | 976.096 | 770.5202 | 746.0313 | 24.4889 | 3.1782 | 1.7894 | 1.7643 | 0.025089 | 1.4021
2024-10-21 17:30:00 | 2.2466 | 2.1518 | 2.1591 | 3.5298 | 12.6742 | 13.3674 | 13.5198 | 16.4054 | 99.81 | 0.13 | 99.48 | 0.0908 | 100.35 | 100.36 | 0.3232 | 0.0492 | 0.1327 | 0.0474 | 0.0203 | 0.0011 | 0.0275 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.6888 | 1081.6568 | 766.2054 | 742.4203 | 23.7851 | 3.1043 | 1.7084 | 1.6864 | 0.02199 | 1.2872
2024-10-21 18:00:00 | 2.257 | 1.6509 | 1.9706 | 2.4304 | 12.4896 | 13.5076 | 14.6924 | 17.0036 | 66.7908 | 0.1619 | 92.7301 | 0.0961 | 100.3483 | 100.308 | 0.3123 | 0.0625 | 0.154 | 0.08 | 0.0275 | 0.0162 | 0 | 0.0153 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.3752 | 841.0765 | 768.6737 | 746.2214 | 22.4523 | 2.9209 | 1.9139 | 1.8872 | 0.026695 | 1.3948
2024-10-21 18:30:00 | 2.2424 | 1.345 | 1.72 | 3.67 | 12.7551 | 13.9944 | 14.5145 | 16.1173 | 99.81 | 0.13 | 85.2597 | 0.0884 | 100.2289 | 100.2747 | 0.3332 | 0.0441 | 0.1391 | 0.08 | 0.0326 | 0.02 | 0.03 | 0.002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19.8809 | 1114.2599 | 771.2011 | 742.8799 | 28.3212 | 3.6723 | 1.6921 | 1.6667 | 0.025417 | 1.5021
2024-10-21 19:00:00 | 2.287 | 1.2358 | 3.664 | 3.2204 | 12.4369 | 13.9077 | 14.6628 | 16.2822 | 10.6816 | 0.1477 | 16.1715 | 0.0835 | 100.3239 | 100.3154 | 0.3286 | 0.0332 | 0.1457 | 0.0585 | 0.028 | 0.0115 | 0.0036 | 0.003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.616 | 1031.7817 | 752.8516 | 747.5889 | 5.2627 | 0.69904 | 1.7297 | 1.7246 | 0.0051006 | 0.29489
2024-10-21 19:30:00 | 2.24 | 1.8942 | 3.67 | 3.67 | 12.7291 | 12.81 | 14.1146 | 16.9809 | 99.81 | 0.157 | 99.48 | 0.0813 | 100.35 | 100.2979 | 0.3227 | 0.0455 | 0.135 | 0.08 | 0.02 | 0.0178 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1169.3671 | 791.7503 | 745.6973 | 46.053 | 5.8166 | 1.6771 | 1.6377 | 0.039383 | 2.3483
2024-10-21 20:00:00 | 2.24 | 1.3769 | 1.72 | 2.5121 | 12.13 | 13.8394 | 14.0239 | 16.1152 | 99.81 | 0.13 | 51.7728 | 0.0816 | 100.35 | 100.24 | 0.3106 | 0.031 | 0.13 | 0.08 | 0.0369 | 0.02 | 0.03 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9882 | 1037.9735 | 786.8184 | 748.1414 | 38.677 | 4.9156 | 1.758 | 1.7208 | 0.037262 | 2.1195
2024-10-21 20:30:00 | 2.24 | 1.4482 | 1.8348 | 1.9414 | 12.4697 | 15.3 | 13.9953 | 15.8024 | 0.04 | 0.17 | 27.3906 | 0.0808 | 100.3024 | 100.2489 | 0.3419 | 0.0585 | 0.13 | 0.0799 | 0.0232 | 0.0059 | 0.0183 | 0.0092 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.0174 | 1147.8044 | 799.5542 | 745.7178 | 53.8364 | 6.7333 | 1.6966 | 1.6497 | 0.046904 | 2.7646
2024-10-21 21:00:00 | 2.282 | 1.3718 | 2.9029 | 3.0531 | 12.13 | 12.81 | 13.7471 | 16.6767 | 59.3301 | 0.1561 | 41.7849 | 0.0859 | 100.21 | 100.3482 | 0.35 | 0.07 | 0.1442 | 0.0708 | 0.02 | 0.02 | 0.0161 | 0.0194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.2743 | 1222.0622 | 765.1028 | 752.7147 | 12.3881 | 1.6191 | 1.6261 | 1.6159 | 0.010137 | 0.62341
2024-10-21 21:30:00 | 2.277 | 2.0976 | 1.72 | 3.3685 | 12.7496 | 12.9393 | 13.7862 | 16.0684 | 0.04 | 0.1479 | 28.9368 | 0.08 | 100.2335 | 100.3183 | 0.3351 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.036 | 0.02 | 0.0224 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.2782 | 1155.636 | 801.4864 | 750.0604 | 51.426 | 6.4163 | 1.6935 | 1.649 | 0.0445 | 2.6276
2024-10-21 22:00:00 | 2.2729 | 1.9066 | 3.1282 | 3.67 | 12.13 | 13.4474 | 13.7584 | 16.7097 | 75.8453 | 0.1351 | 0.17 | 0.0848 | 100.2405 | 100.24 | 0.3218 | 0.0503 | 0.139 | 0.0422 | 0.0238 | 0 | 0.03 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1416 | 1145.8801 | 765.5708 | 743.6716 | 21.8992 | 2.8605 | 1.6681 | 1.649 | 0.019111 | 1.1457
2024-10-21 22:30:00 | 2.2541 | 1.907 | 3.5946 | 2.8311 | 12.199 | 13.4732 | 16.0139 | 16.609 | 0.04 | 0.13 | 99.48 | 0.0934 | 100.35 | 100.24 | 0.35 | 0.03 | 0.16 | 0.0715 | 0.04 | 0.0008 | 0.0223 | 0.0116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.2633 | 1010.2261 | 771.3594 | 748.0257 | 23.3337 | 3.025 | 1.7636 | 1.7405 | 0.023098 | 1.3097
2024-10-21 23:00:00 | 2.2737 | 1.9986 | 2.2562 | 2.307 | 12.13 | 13.4896 | 16.88 | 16.5491 | 57.818 | 0.1696 | 65.2262 | 0.0996 | 100.3155 | 100.3554 | 0.3457 | 0.03 | 0.13 | 0.0405 | 0.0391 | 0.0188 | 0.0165 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1133.2017 | 800.2287 | 750.4217 | 49.807 | 6.2241 | 1.7062 | 1.6622 | 0.043952 | 2.5761
2024-10-21 23:30:00 | 2.2478 | 2.0142 | 1.72 | 2.0461 | 12.13 | 14.552 | 14.2928 | 16.3159 | 99.81 | 0.1445 | 64.2612 | 0.08 | 100.275 | 100.36 | 0.3389 | 0.0588 | 0.13 | 0.064 | 0.0228 | 0.02 | 0.0192 | 0.0181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.7968 | 1108.4947 | 763.503 | 743.8456 | 19.6574 | 2.5746 | 1.6888 | 1.671 | 0.017733 | 1.0501
2024-10-22 00:00:00 | 2.3094 | 1.852 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 14.7703 | 16.9482 | 99.81 | 0.1351 | 33.0529 | 0.0901 | 100.2637 | 100.2888 | 0.3204 | 0.03 | 0.1544 | 0.078 | 0.0252 | 0.02 | 0.0058 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.5327 | 1196.9144 | 792.1465 | 747.0088 | 45.1377 | 5.6982 | 1.6618 | 1.6241 | 0.037712 | 2.2693
2024-10-22 00:30:00 | 2.303 | 1.3171 | 2.6397 | 2.2825 | 12.7235 | 12.81 | 15.9916 | 16.6989 | 60.9497 | 0.13 | 99.48 | 0.0885 | 100.34 | 100.326 | 0.35 | 0.0688 | 0.16 | 0.0797 | 0.0397 | 0.0065 | 0.0184 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32.4527 | 1136.514 | 804.7696 | 748.0123 | 56.7573 | 7.0526 | 1.7081 | 1.6582 | 0.04994 | 2.9237
2024-10-22 01:00:00 | 2.2611 | 1.5594 | 3.67 | 1.69 | 12.13 | 12.9309 | 14.058 | 16.0539 | 0.04 | 0.1302 | 99.48 | 0.0883 | 100.2325 | 100.29 | 0.35 | 0.0627 | 0.13 | 0.0573 | 0.0292 | 0.0031 | 0.0237 | 0.0057 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.7464 | 1321.4651 | 779.7897 | 748.7015 | 31.0882 | 3.9867 | 1.5901 | 1.5666 | 0.023526 | 1.4795
2024-10-22 01:30:00 | 2.2818 | 1.4514 | 3.3913 | 2.1197 | 12.13 | 14.3157 | 14.218 | 16.7193 | 87.4528 | 0.13 | 82.3341 | 0.0948 | 100.35 | 100.3493 | 0.3342 | 0.036 | 0.1349 | 0.0589 | 0.0328 | 0.02 | 0.03 | 0.0071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.3154 | 1410.8721 | 790.9608 | 748.3324 | 42.6284 | 5.3894 | 1.5606 | 1.5304 | 0.030214 | 1.936
2024-10-22 02:00:00 | 2.3061 | 1.3296 | 2.4202 | 1.7072 | 12.4651 | 13.6991 | 15.2753 | 15.865 | 51.9114 | 0.1589 | 34.5272 | 0.0921 | 100.3139 | 100.2641 | 0.316 | 0.0328 | 0.142 | 0.0734 | 0.0307 | 0.0027 | 0.021 | 0.0018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.2263 | 1082.4848 | 773.7768 | 750.591 | 23.1858 | 2.9964 | 1.7148 | 1.6934 | 0.021419 | 1.2491
2024-10-22 02:30:00 | 2.24 | 1.7813 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 15.149 | 16.8078 | 99.81 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 100.35 | 100.36 | 0.35 | 0.07 | 0.1537 | 0.04 | 0.0264 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45.1027 | 1147.7658 | 818.4181 | 746.0875 | 72.3306 | 8.8379 | 1.7131 | 1.65 | 0.063019 | 3.6787
2024-10-22 03:00:00 | 2.27 | 1.8952 | 2.6349 | 3.67 | 12.7273 | 14.9252 | 15.4924 | 16.661 | 48.6271 | 0.1594 | 0.17 | 0.0858 | 100.3105 | 100.3195 | 0.31 | 0.053 | 0.145 | 0.062 | 0.028 | 0.0114 | 0.028 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.3106 | 1044.0583 | 817.9846 | 744.9024 | 73.0822 | 8.9344 | 1.7835 | 1.7135 | 0.069998 | 3.9248
2024-10-22 03:30:00 | 2.2846 | 1.7576 | 1.72 | 2.9409 | 12.13 | 13.5078 | 14.438 | 16.4795 | 41.3149 | 0.1688 | 23.8476 | 0.0864 | 100.21 | 100.3175 | 0.3418 | 0.069 | 0.1465 | 0.0413 | 0.0397 | 0.0036 | 0.0224 | 0.0028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4089 | 1031.5167 | 807.1552 | 744.9326 | 62.2226 | 7.7089 | 1.7825 | 1.7222 | 0.060321 | 3.3841
2024-10-22 04:00:00 | 2.3262 | 1.7179 | 2.2869 | 1.69 | 12.13 | 14.8144 | 14.7435 | 16.6245 | 49.8214 | 0.13 | 0.17 | 0.0873 | 100.21 | 100.3229 | 0.3279 | 0.07 | 0.154 | 0.0434 | 0.0393 | 0.0049 | 0.0151 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8035 | 1153.568 | 783.1976 | 745.9892 | 37.2084 | 4.7508 | 1.6789 | 1.6467 | 0.032255 | 1.9212
2024-10-22 04:30:00 | 2.2659 | 1.2834 | 3.5578 | 2.9279 | 12.13 | 13.4542 | 16.1524 | 16.3226 | 41.04 | 0.146 | 99.48 | 0.084 | 100.21 | 100.2613 | 0.3243 | 0.0462 | 0.13 | 0.0586 | 0.0225 | 0.01 | 0.0164 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.1501 | 1221.3591 | 805.3818 | 750.8898 | 54.492 | 6.766 | 1.6594 | 1.6148 | 0.044616 | 2.6887
2024-10-22 05:00:00 | 2.2752 | 2.29 | 3.2968 | 1.8359 | 12.13 | 12.9651 | 14.1311 | 15.4886 | 99.81 | 0.1385 | 41.6155 | 0.0861 | 100.3238 | 100.3339 | 0.3315 | 0.03 | 0.16 | 0.0518 | 0.0378 | 0.0175 | 0.0166 | 0.004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.6754 | 1150.6773 | 829.4203 | 747.9728 | 81.4475 | 9.8198 | 1.7208 | 1.65 | 0.070782 | 4.1133
2024-10-22 05:30:00 | 2.2495 | 1.5633 | 3.5242 | 3.67 | 12.13 | 13.2007 | 14.9718 | 16.2085 | 34.8488 | 0.1546 | 69.9612 | 0.0905 | 100.3234 | 100.36 | 0.3368 | 0.07 | 0.1535 | 0.0692 | 0.02 | 0.0052 | 0.03 | 0.0148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.3914 | 1225.9961 | 787.0375 | 744.8259 | 42.2116 | 5.3634 | 1.642 | 1.6075 | 0.03443 | 2.0969
2024-10-22 06:00:00 | 2.24 | 1.5671 | 1.8929 | 1.8958 | 12.3648 | 13.3929 | 15.4983 | 16.8165 | 35.4535 | 0.1552 | 82.0271 | 0.08 | 100.3399 | 100.2794 | 0.3203 | 0.0691 | 0.1451 | 0.04 | 0.036 | 0.0127 | 0.0055 | 0.0116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.2848 | 1179.1937 | 798.4893 | 748.1414 | 50.3479 | 6.3054 | 1.6771 | 1.6345 | 0.042697 | 2.5458
2024-10-22 06:30:00 | 2.2768 | 1.6485 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 14.4575 | 15.3574 | 16.7988 | 0.04 | 0.1629 | 88.2346 | 0.1 | 100.21 | 100.24 | 0.334 | 0.0498 | 0.1455 | 0.0582 | 0.0335 | 0.0047 | 0.03 | 0.0114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.8776 | 1190.0791 | 821.7796 | 745.9892 | 75.7904 | 9.2227 | 1.6905 | 1.6268 | 0.063685 | 3.7672
2024-10-22 07:00:00 | 2.33 | 1.6149 | 3.3751 | 3.67 | 12.13 | 13.2288 | 13.48 | 15.7147 | 99.81 | 0.1305 | 6.129 | 0.1 | 100.2765 | 100.24 | 0.35 | 0.0512 | 0.13 | 0.0442 | 0.0317 | 0 | 0.0237 | 0.0027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.4518 | 1258.705 | 819.9927 | 743.9295 | 76.0632 | 9.2761 | 1.6515 | 1.591 | 0.06043 | 3.6592
2024-10-22 07:30:00 | 2.33 | 1.8941 | 1.8727 | 2.6591 | 12.2984 | 13.9053 | 13.7386 | 16.8225 | 0.04 | 0.1471 | 72.5113 | 0.0915 | 100.2714 | 100.3406 | 0.35 | 0.047 | 0.1393 | 0.0687 | 0.023 | 0.0137 | 0.0199 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.0926 | 1155.1514 | 796.1526 | 744.9326 | 51.22 | 6.4334 | 1.6892 | 1.6449 | 0.044341 | 2.6249
2024-10-22 08:00:00 | 2.2627 | 1.315 | 3.5374 | 2.0111 | 12.5762 | 14.5245 | 13.9754 | 16.0799 | 11.5842 | 0.1599 | 85.4358 | 0.0877 | 100.35 | 100.2965 | 0.343 | 0.0472 | 0.13 | 0.0646 | 0.04 | 0.0056 | 0.0154 | 0.0084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.314 | 1120.2354 | 777.2482 | 743.6716 | 33.5766 | 4.3199 | 1.6938 | 1.6639 | 0.029973 | 1.7695
2024-10-22 08:30:00 | 2.24 | 1.9177 | 3.378 | 3.5888 | 12.13 | 13.6623 | 13.7667 | 16.6064 | 69.2725 | 0.1695 | 8.0703 | 0.08 | 100.2738 | 100.3407 | 0.3434 | 0.07 | 0.1585 | 0.0772 | 0.0365 | 0.0103 | 0.0262 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0349 | 1142.0901 | 795.3121 | 742.5628 | 52.7493 | 6.6325 | 1.6964 | 1.6502 | 0.046187 | 2.7227
2024-10-22 09:00:00 | 2.24 | 1.661 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 12.9641 | 13.48 | 17.39 | 99.81 | 0.1684 | 35.0892 | 0.1 | 100.35 | 100.36 | 0.3388 | 0.0384 | 0.13 | 0.05 | 0.0224 | 0.0196 | 0.0212 | 0.0156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1064.415 | 776.862 | 745.0415 | 31.8205 | 4.096 | 1.7298 | 1.7 | 0.029895 | 1.7282
2024-10-22 09:30:00 | 2.3147 | 1.5877 | 2.4206 | 3.6336 | 12.4635 | 13.3954 | 15.4733 | 15.6129 | 5.5129 | 0.1449 | 79.8782 | 0.0932 | 100.2576 | 100.3588 | 0.3261 | 0.0397 | 0.1353 | 0.048 | 0.0383 | 0.0197 | 0.011 | 0.0052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.3451 | 1115.3034 | 795.4379 | 748.0068 | 47.4311 | 5.9629 | 1.7132 | 1.6707 | 0.042528 | 2.4823
2024-10-22 10:00:00 | 2.312 | 1.5103 | 2.9477 | 2.675 | 12.5328 | 14.5806 | 14.6701 | 16.5514 | 57.6239 | 0.165 | 88.8 | 0.0955 | 100.2915 | 100.3558 | 0.3479 | 0.0566 | 0.1381 | 0.0554 | 0.0277 | 0.0089 | 0.0285 | 0.0025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.7602 | 1202.1277 | 782.4202 | 745.5092 | 36.911 | 4.7175 | 1.6509 | 1.6202 | 0.030705 | 1.8599
2024-10-22 10:30:00 | 2.2407 | 1.6145 | 3.67 | 1.69 | 12.13 | 13.4495 | 13.48 | 15.6269 | 21.4007 | 0.17 | 98.5575 | 0.08 | 100.35 | 100.3075 | 0.35 | 0.0557 | 0.155 | 0.0586 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0977 | 1057.9613 | 810.9138 | 743.3182 | 67.5956 | 8.3357 | 1.7665 | 1.7026 | 0.063892 | 3.6169
2024-10-22 11:00:00 | 2.3034 | 1.5009 | 3.1902 | 1.7967 | 12.3256 | 13.2446 | 16.88 | 16.259 | 1.0637 | 0.1353 | 45.7174 | 0.099 | 100.2644 | 100.2637 | 0.3156 | 0.0501 | 0.1463 | 0.0604 | 0.0214 | 0.0086 | 0.0213 | 0.0143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1276.3603 | 782.006 | 748.0123 | 33.9937 | 4.347 | 1.6127 | 1.5861 | 0.026633 | 1.6515
2024-10-22 11:30:00 | 2.24 | 1.4046 | 3.1555 | 1.7517 | 12.5051 | 12.81 | 16.88 | 15.8561 | 99.81 | 0.17 | 0.17 | 0.0849 | 100.35 | 100.2921 | 0.3267 | 0.03 | 0.16 | 0.08 | 0.0279 | 0.014 | 0.03 | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.9085 | 1207.9807 | 814.158 | 752.4786 | 61.6794 | 7.5759 | 1.674 | 1.6229 | 0.05106 | 3.0502
2024-10-22 12:00:00 | 2.2948 | 1.6861 | 2.3295 | 2.6997 | 12.4575 | 14.0547 | 13.7891 | 15.9544 | 40.0923 | 0.1483 | 54.0156 | 0.0893 | 100.2756 | 100.3075 | 0.3295 | 0.0398 | 0.1347 | 0.0453 | 0.0225 | 0.0077 | 0.0282 | 0.0129 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.7111 | 1127.7623 | 780.4563 | 748.3324 | 32.1239 | 4.116 | 1.692 | 1.6636 | 0.028485 | 1.6834
2024-10-22 12:30:00 | 2.33 | 1.5062 | 1.72 | 2.5707 | 12.13 | 12.9466 | 14.6762 | 15.5125 | 99.81 | 0.1317 | 82.1999 | 0.0914 | 100.35 | 100.24 | 0.3319 | 0.0533 | 0.1489 | 0.0608 | 0.0309 | 0.02 | 0 | 0.0114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1123.0382 | 800.3184 | 743.5375 | 56.7809 | 7.0948 | 1.7126 | 1.6621 | 0.05056 | 2.9522
2024-10-22 13:00:00 | 2.2586 | 1.2405 | 3.67 | 2.8104 | 12.13 | 12.9581 | 14.5616 | 16.932 | 99.81 | 0.1438 | 99.48 | 0.0831 | 100.2741 | 100.24 | 0.35 | 0.0479 | 0.1455 | 0.0501 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.9689 | 1149.8427 | 784.0427 | 744.3745 | 39.6682 | 5.0594 | 1.6819 | 1.6474 | 0.034499 | 2.0512
2024-10-22 13:30:00 | 2.2884 | 1.3142 | 2.696 | 3.6168 | 12.4051 | 14.5559 | 14.9093 | 15.9731 | 22.6606 | 0.1336 | 37.4977 | 0.0858 | 100.2466 | 100.2858 | 0.3288 | 0.0481 | 0.1375 | 0.067 | 0.0223 | 0.0063 | 0.0288 | 0.004 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.129 | 1054.2401 | 824.3244 | 748.2955 | 76.0289 | 9.2232 | 1.7819 | 1.7098 | 0.072117 | 4.0472
2024-10-22 14:00:00 | 2.282 | 1.8618 | 3.0987 | 3.67 | 12.13 | 13.637 | 15.0497 | 16.4097 | 99.81 | 0.1632 | 11.2921 | 0.0979 | 100.2134 | 100.36 | 0.336 | 0.0579 | 0.1471 | 0.0722 | 0.04 | 0 | 0.0081 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1104.0956 | 825.1489 | 745.0415 | 80.1074 | 9.7082 | 1.7474 | 1.6748 | 0.072555 | 4.1523
2024-10-22 14:30:00 | 2.24 | 2.29 | 2.1857 | 1.69 | 12.13 | 13.7933 | 14.6707 | 17.001 | 99.81 | 0.13 | 22.7544 | 0.1 | 100.35 | 100.3047 | 0.31 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.017 | 0.0068 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1190.328 | 810.3685 | 748.1414 | 62.2271 | 7.6789 | 1.6808 | 1.6285 | 0.052277 | 3.1103
2024-10-22 15:00:00 | 2.2438 | 1.2635 | 3.67 | 2.3562 | 12.13 | 13.7441 | 13.7687 | 15.9443 | 51.5413 | 0.1364 | 94.3904 | 0.1 | 100.35 | 100.2768 | 0.3262 | 0.07 | 0.1503 | 0.04 | 0.023 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.7675 | 803.3537 | 745.0415 | 58.3122 | 7.2586 | 1.7345 | 1.6812 | 0.053313 | 3.0737
2024-10-22 15:30:00 | 2.33 | 1.4792 | 1.9317 | 3.67 | 12.13 | 12.8287 | 14.7207 | 17.2326 | 99.81 | 0.17 | 15.9107 | 0.08 | 100.35 | 100.24 | 0.324 | 0.0599 | 0.1573 | 0.047 | 0.04 | 0 | 0.0013 | 0.0084 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.4851 | 1182.8965 | 826.1987 | 748.1414 | 78.0573 | 9.4478 | 1.6985 | 1.6325 | 0.065988 | 3.8852
2024-10-22 16:00:00 | 2.24 | 1.7809 | 3.2941 | 1.8315 | 12.13 | 13.3258 | 13.8068 | 16.9626 | 68.9773 | 0.13 | 39.6225 | 0.0901 | 100.3005 | 100.36 | 0.3277 | 0.0557 | 0.1489 | 0.0636 | 0.0348 | 0.0035 | 0.0263 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.8094 | 799.3254 | 745.0415 | 54.2839 | 6.7912 | 1.6657 | 1.6204 | 0.045206 | 2.714
2024-10-22 16:30:00 | 2.33 | 2.29 | 2.9325 | 3.67 | 12.13 | 12.9876 | 14.8251 | 16.3539 | 0.04 | 0.1626 | 0.17 | 0.0861 | 100.21 | 100.2826 | 0.35 | 0.03 | 0.16 | 0.0701 | 0.02 | 0 | 0.0016 | 0.0121 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46.823 | 1138.7779 | 819.1011 | 748.0068 | 71.0943 | 8.6796 | 1.7193 | 1.6569 | 0.06243 | 3.6312
2024-10-22 17:00:00 | 2.24 | 1.4581 | 3.67 | 3.67 | 12.3419 | 13.4453 | 15.8718 | 16.106 | 99.81 | 0.1513 | 82.813 | 0.0988 | 100.2196 | 100.2862 | 0.3246 | 0.0554 | 0.1562 | 0.04 | 0.0327 | 0.0048 | 0.0208 | 0.0146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.3251 | 1351.8929 | 809.8295 | 745.0415 | 64.788 | 8.0002 | 1.599 | 1.5511 | 0.047924 | 2.9971
2024-10-22 17:30:00 | 2.24 | 1.5204 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 15.227 | 14.8249 | 16.9516 | 90.7273 | 0.1495 | 59.6954 | 0.0836 | 100.21 | 100.36 | 0.3451 | 0.0646 | 0.16 | 0.0584 | 0.02 | 0.02 | 0.0168 | 0.0116 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1092.2283 | 832.9948 | 748.0068 | 84.988 | 10.2027 | 1.7627 | 1.6848 | 0.077812 | 4.4144
2024-10-22 18:00:00 | 2.2505 | 1.4781 | 2.1757 | 1.69 | 12.3398 | 13.2745 | 14.8858 | 16.4004 | 99.81 | 0.1487 | 19.6297 | 0.0974 | 100.35 | 100.3432 | 0.35 | 0.0627 | 0.145 | 0.0419 | 0.0244 | 0.02 | 0.0141 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1153.0745 | 811.2488 | 748.2955 | 62.9533 | 7.76 | 1.7036 | 1.649 | 0.054596 | 3.2048
2024-10-22 18:30:00 | 2.2787 | 1.9489 | 1.72 | 2.3234 | 12.13 | 13.4398 | 14.4669 | 16.5626 | 44.5839 | 0.17 | 67.9611 | 0.0923 | 100.35 | 100.3184 | 0.3434 | 0.0696 | 0.1524 | 0.0741 | 0.0284 | 0.0132 | 0.0184 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3685 | 1191.2991 | 814.043 | 743.8456 | 70.1974 | 8.6233 | 1.6833 | 1.6244 | 0.058925 | 3.5005
2024-10-22 19:00:00 | 2.2498 | 1.4095 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 13.3319 | 15.2041 | 16.3942 | 18.2586 | 0.1371 | 42.3317 | 0.0966 | 100.3353 | 100.3254 | 0.3243 | 0.07 | 0.16 | 0.0779 | 0.0245 | 0.0034 | 0.0276 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5914 | 1104.0946 | 791.382 | 741.956 | 49.426 | 6.2455 | 1.7168 | 1.672 | 0.044766 | 2.6076
2024-10-22 19:30:00 | 2.33 | 1.6772 | 3.1462 | 1.7419 | 12.13 | 13.6577 | 15.1056 | 16.2402 | 19.2493 | 0.1364 | 42.9803 | 0.0841 | 100.3154 | 100.3546 | 0.31 | 0.0683 | 0.1308 | 0.04 | 0.0299 | 0.001 | 0.03 | 0.0128 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.7837 | 1224.7119 | 821.6515 | 746.2435 | 75.408 | 9.1776 | 1.6709 | 1.6093 | 0.061572 | 3.685
2024-10-22 20:00:00 | 2.24 | 1.3689 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 12.81 | 13.7522 | 17.39 | 99.81 | 0.1582 | 99.48 | 0.1 | 100.35 | 100.2764 | 0.31 | 0.0392 | 0.13 | 0.0573 | 0.04 | 0.02 | 0.0283 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.6157 | 1155.3254 | 791.3713 | 745.6973 | 45.674 | 5.7715 | 1.685 | 1.6454 | 0.039533 | 2.3462
2024-10-22 20:30:00 | 2.24 | 1.6324 | 2.5716 | 1.7555 | 12.5347 | 15.3 | 14.8916 | 16.6101 | 42.2864 | 0.1626 | 84.0719 | 0.0907 | 100.3343 | 100.2919 | 0.3155 | 0.0627 | 0.1505 | 0.0571 | 0.04 | 0.0061 | 0.0064 | 0.0057 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32.7737 | 1084.2877 | 807.1541 | 748.2955 | 58.8586 | 7.2921 | 1.7444 | 1.6901 | 0.054283 | 3.1118
2024-10-22 21:00:00 | 2.2942 | 1.6762 | 3.67 | 1.7619 | 12.13 | 15.2337 | 15.0347 | 16.2767 | 99.81 | 0.1313 | 25.2848 | 0.1 | 100.3241 | 100.36 | 0.31 | 0.0535 | 0.1505 | 0.04 | 0.0224 | 0 | 0.0273 | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49.87 | 1224.7745 | 812.1923 | 743.8456 | 68.3467 | 8.4151 | 1.6631 | 1.6073 | 0.055803 | 3.3553
2024-10-22 21:30:00 | 2.3091 | 1.5127 | 1.9745 | 3.6699 | 12.13 | 13.6416 | 13.5497 | 17.2451 | 99.81 | 0.1502 | 13.4816 | 0.08 | 100.3314 | 100.3473 | 0.3136 | 0.07 | 0.1417 | 0.0601 | 0.0361 | 0.0174 | 0.0167 | 0.0035 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.7227 | 1170.6556 | 814.184 | 746.0313 | 68.1527 | 8.3707 | 1.6955 | 1.6373 | 0.058218 | 3.4337
2024-10-22 22:00:00 | 2.2408 | 1.9377 | 3.268 | 3.67 | 12.13 | 13.4177 | 14.9723 | 15.9344 | 99.81 | 0.1475 | 0.17 | 0.0939 | 100.3302 | 100.36 | 0.31 | 0.0565 | 0.1539 | 0.0552 | 0.04 | 0.0081 | 0.0174 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1152.5571 | 814.6394 | 740.5721 | 74.0673 | 9.092 | 1.7068 | 1.6425 | 0.064263 | 3.7651
2024-10-22 22:30:00 | 2.2845 | 1.3322 | 3.5842 | 1.8098 | 12.6072 | 14.5353 | 14.4712 | 16.4418 | 61.6333 | 0.1397 | 53.6126 | 0.0871 | 100.2887 | 100.36 | 0.3209 | 0.0379 | 0.1497 | 0.0749 | 0.0375 | 0.0145 | 0.0188 | 0.0149 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47.0696 | 1213.4247 | 810.9329 | 748.1414 | 62.7915 | 7.7431 | 1.6683 | 1.6166 | 0.051747 | 3.1018
2024-10-22 23:00:00 | 2.2642 | 2.29 | 2.0398 | 3.6502 | 12.13 | 12.81 | 14.7858 | 16.9719 | 28.5641 | 0.1381 | 63.448 | 0.0942 | 100.35 | 100.3575 | 0.3112 | 0.03 | 0.1583 | 0.0768 | 0.0211 | 0.0141 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1215.0879 | 803.5675 | 748.3324 | 55.2351 | 6.8737 | 1.6613 | 1.6159 | 0.045458 | 2.7362
2024-10-22 23:30:00 | 2.2794 | 1.9556 | 2.171 | 3.6505 | 12.3431 | 15.3 | 15.0665 | 16.4403 | 33.5025 | 0.1456 | 54.0105 | 0.08 | 100.3206 | 100.3229 | 0.3173 | 0.0474 | 0.1428 | 0.057 | 0.0213 | 0.0154 | 0.0109 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.399 | 1235.483 | 792.723 | 748.0123 | 44.7107 | 5.6401 | 1.6416 | 1.6054 | 0.036189 | 2.2044
2024-10-23 00:00:00 | 2.24 | 2.29 | 2.8899 | 3.67 | 12.13 | 13.3724 | 15.1411 | 16.6904 | 0.04 | 0.13 | 5.8505 | 0.0904 | 100.35 | 100.24 | 0.31 | 0.0455 | 0.16 | 0.0563 | 0.0295 | 0.0006 | 0.0233 | 0.0133 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.9968 | 1171.1963 | 831.1748 | 747.9817 | 83.1931 | 10.0091 | 1.7097 | 1.6386 | 0.071033 | 4.1547
2024-10-23 00:30:00 | 2.24 | 1.264 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 12.81 | 14.0137 | 17.39 | 99.81 | 0.1616 | 99.48 | 0.1 | 100.35 | 100.36 | 0.3481 | 0.03 | 0.1558 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.0287 | 0.0128 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49.87 | 1180 | 806.8455 | 745.0415 | 61.804 | 7.66 | 1.6838 | 1.6314 | 0.052376 | 3.1107
2024-10-23 01:00:00 | 2.251 | 1.8413 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 14.9535 | 16.0225 | 10.6383 | 0.1431 | 99.48 | 0.0987 | 100.292 | 100.24 | 0.35 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 1378.8683 | 824.1405 | 750.56 | 73.5805 | 8.9281 | 1.5977 | 1.5443 | 0.053363 | 3.34
2024-10-23 01:30:00 | 2.3226 | 2.289 | 2.1008 | 3.5841 | 12.13 | 13.4689 | 15.4161 | 16.6118 | 1.9862 | 0.1385 | 39.1577 | 0.08 | 100.2548 | 100.3352 | 0.3229 | 0.0511 | 0.1396 | 0.08 | 0.0218 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.359 | 1325.7665 | 820.1969 | 748.0068 | 72.1901 | 8.8016 | 1.6187 | 1.5642 | 0.054452 | 3.364
2024-10-23 02:00:00 | 2.2655 | 1.2789 | 3.5317 | 2.7557 | 12.13 | 15.021 | 14.7828 | 15.8415 | 11.0205 | 0.1537 | 92.2623 | 0.0958 | 100.3095 | 100.2892 | 0.3265 | 0.0458 | 0.1464 | 0.0594 | 0.0329 | 0.0109 | 0.0245 | 0.0137 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.1134 | 1235.4038 | 820.5705 | 747.9817 | 72.5888 | 8.8461 | 1.6642 | 1.6055 | 0.058757 | 3.5306
2024-10-23 02:30:00 | 2.33 | 1.5201 | 1.72 | 1.69 | 12.13 | 13.4206 | 16.0286 | 16.2943 | 99.81 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 100.3137 | 100.3477 | 0.3176 | 0.0632 | 0.13 | 0.08 | 0.0253 | 0.0166 | 0.0014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.405 | 1053.2452 | 824.7602 | 746.716 | 78.0442 | 9.4627 | 1.7831 | 1.709 | 0.074099 | 4.1557
2024-10-23 03:00:00 | 2.24 | 1.5432 | 3.5218 | 2.2876 | 12.13 | 13.3388 | 16.88 | 16.8053 | 55.1631 | 0.159 | 62.589 | 0.0878 | 100.35 | 100.2537 | 0.3135 | 0.07 | 0.16 | 0.0616 | 0.02 | 0.0073 | 0.0231 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.0422 | 1314.5633 | 835.9509 | 746.0313 | 89.9196 | 10.7566 | 1.6359 | 1.5675 | 0.068403 | 4.1813
2024-10-23 03:30:00 | 2.2909 | 1.3401 | 1.72 | 1.69 | 12.13 | 15.3 | 14.9939 | 17.39 | 99.81 | 0.13 | 23.0745 | 0.08 | 100.3417 | 100.2934 | 0.31 | 0.0487 | 0.1491 | 0.0605 | 0.02 | 0.0112 | 0.0297 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.6237 | 1196.7943 | 798.925 | 747.0359 | 51.8891 | 6.4949 | 1.6676 | 1.6242 | 0.043357 | 2.6
2024-10-23 04:00:00 | 2.2591 | 1.4866 | 2.8403 | 1.69 | 12.13 | 13.5439 | 14.6421 | 16.5518 | 0.04 | 0.1449 | 0.17 | 0.0895 | 100.2661 | 100.36 | 0.31 | 0.0376 | 0.13 | 0.068 | 0.033 | 0.0058 | 0.0172 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1237.8093 | 801.819 | 748.3324 | 53.4866 | 6.6707 | 1.6478 | 1.6046 | 0.043211 | 2.6224
2024-10-23 04:30:00 | 2.3197 | 1.5721 | 3.67 | 2.3108 | 12.2184 | 14.1209 | 16.0341 | 16.3096 | 99.81 | 0.1651 | 71.9205 | 0.0843 | 100.2694 | 100.36 | 0.3469 | 0.0665 | 0.1381 | 0.0433 | 0.0221 | 0.0046 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.1256 | 1236.952 | 802.741 | 750.0604 | 52.6806 | 6.5626 | 1.649 | 1.6064 | 0.042589 | 2.5828
2024-10-23 05:00:00 | 2.24 | 1.4392 | 3.67 | 1.69 | 12.4553 | 15.3 | 14.5886 | 16.378 | 99.81 | 0.17 | 41.3871 | 0.0956 | 100.3182 | 100.2404 | 0.3419 | 0.07 | 0.13 | 0.0703 | 0.0247 | 0.02 | 0.03 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1302.7415 | 831.6521 | 744.8811 | 86.771 | 10.4336 | 1.6384 | 1.5718 | 0.066606 | 4.0654
2024-10-23 05:30:00 | 2.24 | 1.599 | 3.038 | 1.69 | 12.13 | 13.2252 | 15.2307 | 16.9791 | 75.2065 | 0.17 | 57.9938 | 0.0816 | 100.35 | 100.36 | 0.3129 | 0.03 | 0.1456 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.0259 | 0.0163 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1025.7626 | 836.5865 | 747.5584 | 89.0281 | 10.6418 | 1.8156 | 1.7288 | 0.086792 | 4.7804
2024-10-23 06:00:00 | 2.3022 | 1.3324 | 3.2344 | 1.69 | 12.13 | 15.3 | 13.48 | 16.3354 | 99.81 | 0.13 | 0.17 | 0.1 | 100.3135 | 100.36 | 0.31 | 0.0659 | 0.151 | 0.04 | 0.0219 | 0.0067 | 0 | 0.0159 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1412.088 | 846.0019 | 745.0415 | 100.9604 | 11.9338 | 1.5991 | 1.5276 | 0.071497 | 4.4711
2024-10-23 06:30:00 | 2.33 | 1.5294 | 3.67 | 1.69 | 12.13 | 15.3 | 14.7677 | 15.9906 | 99.81 | 0.16 | 56.6685 | 0.1 | 100.3309 | 100.249 | 0.3191 | 0.0519 | 0.1537 | 0.0685 | 0.0386 | 0.0115 | 0.0292 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1172.9627 | 829.4172 | 743.6716 | 85.7456 | 10.3381 | 1.7071 | 1.634 | 0.073102 | 4.2822
2024-10-23 07:00:00 | 2.24 | 1.4845 | 2.5083 | 3.3364 | 12.13 | 14.629 | 13.7582 | 16.2614 | 53.5274 | 0.17 | 31.8237 | 0.1 | 100.2122 | 100.3226 | 0.3485 | 0.0333 | 0.1319 | 0.08 | 0.0201 | 0.0108 | 0.0053 | 0.0065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.3729 | 1065.7957 | 812.8816 | 750.8898 | 61.9918 | 7.6262 | 1.7627 | 1.7045 | 0.058165 | 3.2998
2024-10-23 07:30:00 | 2.2815 | 1.1376 | 2.6481 | 3.67 | 12.6913 | 13.5015 | 13.48 | 17.39 | 99.81 | 0.13 | 99.48 | 0.08 | 100.307 | 100.2804 | 0.35 | 0.038 | 0.1558 | 0.04 | 0.0241 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49.87 | 1350.6726 | 850.925 | 746.2856 | 104.6394 | 12.2971 | 1.63 | 1.5525 | 0.077472 | 4.7529
2024-10-23 08:00:00 | 2.33 | 1.6306 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 12.81 | 14.7622 | 16.9379 | 99.81 | 0.13 | 63.7764 | 0.08 | 100.35 | 100.24 | 0.31 | 0.0396 | 0.13 | 0.0785 | 0.0266 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1261.7432 | 855.7434 | 747.3614 | 108.382 | 12.6652 | 1.6782 | 1.5923 | 0.085899 | 5.1184
2024-10-23 08:30:00 | 2.285 | 1.1822 | 1.8728 | 2.2707 | 12.13 | 15.3 | 15.3579 | 16.3736 | 29.1652 | 0.1647 | 91.6125 | 0.0938 | 100.2838 | 100.2948 | 0.31 | 0.0345 | 0.151 | 0.04 | 0.0237 | 0.019 | 0.0287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1205.877 | 821.3514 | 748.6745 | 72.6769 | 8.8485 | 1.6811 | 1.6209 | 0.060269 | 3.585
2024-10-23 09:00:00 | 2.2779 | 1.5651 | 2.3296 | 2.4304 | 12.3383 | 15.2674 | 14.9328 | 15.6932 | 80.1765 | 0.1347 | 9.3061 | 0.0991 | 100.3134 | 100.3136 | 0.3348 | 0.0414 | 0.1574 | 0.0563 | 0.0341 | 0.0132 | 0.0248 | 0.0136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.2141 | 1279.6388 | 833.5469 | 748.2955 | 85.2514 | 10.2275 | 1.6514 | 1.5848 | 0.066621 | 4.0343
2024-10-23 09:30:00 | 2.33 | 1.5129 | 3.2846 | 3.67 | 12.13 | 14.5973 | 15.1252 | 16.9412 | 41.0489 | 0.13 | 12.9711 | 0.0963 | 100.35 | 100.36 | 0.3324 | 0.0401 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.0045 | 0.0225 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.6402 | 1290.2741 | 825.1543 | 746.5075 | 78.6468 | 9.5312 | 1.6395 | 1.5786 | 0.060954 | 3.7178
2024-10-23 10:00:00 | 2.3128 | 1.5348 | 2.5819 | 2.7694 | 12.13 | 13.1339 | 15.0141 | 15.7852 | 39.3809 | 0.165 | 57.7355 | 0.0803 | 100.35 | 100.3333 | 0.35 | 0.0546 | 0.1301 | 0.0645 | 0.04 | 0.0052 | 0.0196 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.5866 | 1513.5171 | 836.1046 | 746.7376 | 89.367 | 10.6885 | 1.5524 | 1.4934 | 0.059046 | 3.8035
2024-10-23 10:30:00 | 2.292 | 1.6928 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 13.7895 | 14.7016 | 17.0207 | 46.8994 | 0.13 | 87.2269 | 0.0918 | 100.2597 | 100.24 | 0.35 | 0.03 | 0.1301 | 0.0475 | 0.02 | 0.0146 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1372.7573 | 871.9857 | 748.2955 | 123.6902 | 14.1849 | 1.6352 | 1.5451 | 0.090103 | 5.5102
2024-10-23 11:00:00 | 2.2527 | 1.435 | 1.796 | 3.3113 | 12.13 | 12.9457 | 14.4674 | 17.2282 | 99.81 | 0.1397 | 65.0832 | 0.0863 | 100.2597 | 100.3092 | 0.3103 | 0.03 | 0.1491 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.0115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49.87 | 1309.7389 | 834.582 | 748.2329 | 86.3491 | 10.3464 | 1.6372 | 1.5713 | 0.065928 | 4.0269
2024-10-23 11:30:00 | 2.24 | 2.29 | 3.4716 | 3.67 | 12.4596 | 13.5307 | 15.2765 | 15.6116 | 21.1932 | 0.1636 | 58.3558 | 0.0946 | 100.3104 | 100.2411 | 0.31 | 0.0474 | 0.1318 | 0.0516 | 0.029 | 0.0083 | 0.0217 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0339 | 1287.6537 | 879.6807 | 746.2435 | 133.4372 | 15.1688 | 1.6832 | 1.5795 | 0.10363 | 6.1567
2024-10-23 12:00:00 | 2.33 | 1.5021 | 3.1112 | 2.4696 | 12.4927 | 13.2603 | 14.6337 | 16.3094 | 56.6688 | 0.1395 | 54.3843 | 0.081 | 100.3329 | 100.313 | 0.3363 | 0.07 | 0.1302 | 0.0741 | 0.04 | 0.0171 | 0.03 | 0.0086 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35.2192 | 1479.2758 | 869.4909 | 741.1445 | 128.3464 | 14.7611 | 1.5878 | 1.501 | 0.086763 | 5.4644
2024-10-23 12:30:00 | 2.3274 | 1.3788 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 13.319 | 16.2195 | 15.9568 | 0.04 | 0.167 | 48.3418 | 0.0909 | 100.2208 | 100.3504 | 0.3417 | 0.0668 | 0.13 | 0.08 | 0.0296 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2372 | 1419.4336 | 886.2658 | 748.1414 | 138.1244 | 15.585 | 1.6244 | 1.5271 | 0.09731 | 5.9906
2024-10-23 13:00:00 | 2.3105 | 1.3182 | 3.3782 | 3.67 | 12.5693 | 15.0298 | 13.48 | 16.6152 | 99.81 | 0.1343 | 65.1454 | 0.0801 | 100.21 | 100.36 | 0.35 | 0.03 | 0.1552 | 0.0573 | 0.0296 | 0.02 | 0 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8966 | 1260.1756 | 886.1285 | 746.0313 | 140.0972 | 15.81 | 1.7032 | 1.592 | 0.11117 | 6.5274
2024-10-23 13:30:00 | 2.2539 | 1.6217 | 1.9409 | 3.6149 | 12.5574 | 13.3307 | 13.48 | 16.8381 | 25.8263 | 0.156 | 78.5576 | 0.0967 | 100.2295 | 100.24 | 0.31 | 0.0576 | 0.1429 | 0.08 | 0.0267 | 0.0096 | 0.0169 | 0.0103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.4074 | 1473.8102 | 896.7206 | 746.2214 | 150.4992 | 16.7833 | 1.6084 | 1.5063 | 0.10212 | 6.3488
2024-10-23 14:00:00 | 2.3191 | 1.5477 | 3.67 | 2.8305 | 12.8167 | 13.9735 | 16.88 | 16.0453 | 99.81 | 0.1491 | 44.8664 | 0.08 | 100.35 | 100.3483 | 0.3499 | 0.0664 | 0.13 | 0.0626 | 0.0268 | 0.0158 | 0.0155 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1222.2368 | 882.5388 | 748.3324 | 134.2064 | 15.2069 | 1.7221 | 1.6123 | 0.1098 | 6.3763
2024-10-23 14:30:00 | 2.2718 | 1.3145 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 14.8013 | 15.8014 | 99.81 | 0.1319 | 78.6555 | 0.1 | 100.3437 | 100.332 | 0.35 | 0.0522 | 0.1531 | 0.0706 | 0.0291 | 0 | 0.0283 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0424 | 1360.9967 | 892.7289 | 743.9336 | 148.7953 | 16.6675 | 1.6559 | 1.5466 | 0.10933 | 6.6022
2024-10-23 15:00:00 | 2.33 | 1.1813 | 1.8906 | 1.69 | 12.13 | 13.405 | 16.87 | 16.0015 | 65.9923 | 0.1553 | 99.48 | 0.0907 | 100.2411 | 100.2526 | 0.3187 | 0.0509 | 0.1447 | 0.0483 | 0.0266 | 0.0088 | 0.0234 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8632 | 1330.8279 | 888.0528 | 753.0928 | 134.96 | 15.1973 | 1.6673 | 1.5659 | 0.10141 | 6.0823
2024-10-23 15:30:00 | 2.33 | 1.6206 | 1.72 | 3.3774 | 12.4853 | 12.9824 | 13.48 | 15.6868 | 99.81 | 0.17 | 96.8511 | 0.08 | 100.3427 | 100.36 | 0.35 | 0.0503 | 0.134 | 0.0691 | 0.04 | 0 | 0.0149 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.6103 | 1421.7594 | 892.12 | 746.2435 | 145.8765 | 16.3517 | 1.6275 | 1.5249 | 0.1026 | 6.3044
2024-10-23 16:00:00 | 2.2885 | 1.1596 | 3.67 | 3.4959 | 12.5689 | 13.6723 | 15.2041 | 15.9295 | 99.81 | 0.13 | 46.1676 | 0.0816 | 100.3239 | 100.36 | 0.31 | 0.0382 | 0.1341 | 0.0419 | 0.0289 | 0.0137 | 0.0127 | 0.003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1276.6643 | 917.925 | 745.0415 | 172.8835 | 18.8342 | 1.719 | 1.5836 | 0.13542 | 7.8777
2024-10-23 16:30:00 | 2.3214 | 1.9892 | 2.4819 | 3.568 | 12.13 | 15.3 | 14.5401 | 16.6447 | 99.81 | 0.1471 | 85.7132 | 0.08 | 100.3015 | 100.2643 | 0.35 | 0.0473 | 0.136 | 0.0479 | 0.0316 | 0.0128 | 0.0281 | 0.0195 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2176 | 1333.5114 | 882.9048 | 743.4357 | 139.4691 | 15.7966 | 1.6621 | 1.5575 | 0.10459 | 6.2926
2024-10-23 17:00:00 | 2.3143 | 2.1798 | 2.2349 | 2.1525 | 12.13 | 13.5947 | 13.48 | 15.8272 | 99.81 | 0.1519 | 0.17 | 0.0936 | 100.313 | 100.289 | 0.31 | 0.0519 | 0.16 | 0.052 | 0.0241 | 0.02 | 0.0212 | 0.0154 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1304.6942 | 899.9701 | 745.5768 | 154.3933 | 17.1554 | 1.6898 | 1.5715 | 0.11834 | 7.003
2024-10-23 17:30:00 | 2.2538 | 1.7248 | 3.2145 | 3.5153 | 12.6909 | 15.3 | 14.2075 | 16.2362 | 0.04 | 0.1395 | 99.48 | 0.08 | 100.21 | 100.24 | 0.35 | 0.07 | 0.16 | 0.047 | 0.02 | 0.0007 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1421.1676 | 927.7344 | 747.0037 | 180.7307 | 19.4809 | 1.6528 | 1.5256 | 0.12717 | 7.6943
2024-10-23 18:00:00 | 2.33 | 1.7102 | 1.72 | 3.67 | 12.5811 | 13.6879 | 16.88 | 16.4952 | 73.3045 | 0.146 | 14.1689 | 0.083 | 100.3148 | 100.355 | 0.31 | 0.0676 | 0.13 | 0.08 | 0.0247 | 0.0055 | 0.03 | 0.0019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1547.394 | 924.6545 | 746.2435 | 178.411 | 19.2949 | 1.5976 | 1.4823 | 0.1153 | 7.2171
2024-10-23 18:30:00 | 2.33 | 1.6595 | 1.72 | 3.6253 | 12.13 | 13.9749 | 13.48 | 15.6475 | 96.4271 | 0.1477 | 0.17 | 0.1 | 100.2797 | 100.36 | 0.31 | 0.0672 | 0.1517 | 0.08 | 0.0231 | 0.0166 | 0 | 0.017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.9412 | 1608.3965 | 934.7062 | 748.1414 | 186.5648 | 19.9597 | 1.5811 | 1.4651 | 0.11599 | 7.3361
2024-10-23 19:00:00 | 2.2767 | 1.6628 | 2.1865 | 2.4091 | 12.13 | 14.9816 | 15.0121 | 17.0156 | 99.81 | 0.13 | 22.8463 | 0.095 | 100.237 | 100.24 | 0.3213 | 0.0361 | 0.1374 | 0.0677 | 0.04 | 0.0119 | 0.03 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9956 | 1558.9738 | 930.6369 | 748.2955 | 182.3414 | 19.5932 | 1.597 | 1.48 | 0.11696 | 7.3241
2024-10-23 19:30:00 | 2.24 | 1.8447 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 14.3794 | 16.9461 | 0.04 | 0.17 | 87.3572 | 0.08 | 100.21 | 100.2943 | 0.35 | 0.047 | 0.1459 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.0245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.9823 | 903.1459 | 747.9817 | 155.1642 | 17.1804 | 1.6735 | 1.5578 | 0.11571 | 6.9142
2024-10-23 20:00:00 | 2.3175 | 1.4078 | 2.7397 | 1.69 | 12.5142 | 13.4877 | 14.5848 | 16.2725 | 76.5991 | 0.1697 | 60.1719 | 0.0965 | 100.3429 | 100.3563 | 0.3124 | 0.0529 | 0.157 | 0.08 | 0.0309 | 0.0052 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1373.1345 | 932.1674 | 746.1262 | 186.0412 | 19.9579 | 1.6789 | 1.5434 | 0.13549 | 8.0701
2024-10-23 20:30:00 | 2.2883 | 1.6478 | 3.67 | 2.8411 | 12.13 | 14.9031 | 15.3162 | 16.6243 | 99.81 | 0.1409 | 61.4522 | 0.0864 | 100.3424 | 100.2887 | 0.3324 | 0.0542 | 0.13 | 0.0457 | 0.0356 | 0.0064 | 0.03 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1393.52 | 917.7239 | 744.6426 | 173.0813 | 18.8598 | 1.6586 | 1.5344 | 0.1242 | 7.4887
2024-10-23 21:00:00 | 2.33 | 1.7324 | 3.5045 | 3.67 | 12.4734 | 13.5998 | 14.0208 | 16.5433 | 7.9458 | 0.13 | 99.48 | 0.081 | 100.2705 | 100.2883 | 0.3476 | 0.0309 | 0.13 | 0.0666 | 0.0231 | 0.0181 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0267 | 1562.1388 | 927.7379 | 746.0313 | 181.7066 | 19.586 | 1.5939 | 1.4776 | 0.11632 | 7.2978
2024-10-23 21:30:00 | 2.2845 | 1.4224 | 3.3757 | 2.5688 | 12.5386 | 13.3348 | 15.1807 | 16.5197 | 63.9984 | 0.1459 | 45.5283 | 0.1 | 100.3467 | 100.2474 | 0.3379 | 0.0634 | 0.1537 | 0.0564 | 0.04 | 0.0068 | 0.03 | 0.0111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1574.399 | 929.4256 | 744.9326 | 184.493 | 19.8502 | 1.5903 | 1.4732 | 0.11718 | 7.3684
2024-10-23 22:00:00 | 2.306 | 1.7629 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 13.4082 | 14.5593 | 16.0766 | 75.7238 | 0.17 | 87.3696 | 0.0964 | 100.35 | 100.3583 | 0.3289 | 0.0562 | 0.1344 | 0.0655 | 0.0322 | 0.0118 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34.6428 | 1669.8272 | 899.5499 | 744.92 | 154.6299 | 17.1897 | 1.5387 | 1.4461 | 0.092602 | 6.0182
2024-10-23 22:30:00 | 2.33 | 1.5595 | 2.9376 | 2.4667 | 12.13 | 15.3 | 14.5099 | 16.1643 | 99.81 | 0.159 | 81.362 | 0.0974 | 100.2771 | 100.3306 | 0.3274 | 0.0519 | 0.1359 | 0.08 | 0.0301 | 0.0189 | 0.0248 | 0.0066 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.1421 | 1427.3913 | 943.4346 | 743.8456 | 199.589 | 21.1556 | 1.661 | 1.5211 | 0.13983 | 8.4185
2024-10-23 23:00:00 | 2.2885 | 2.1461 | 3.018 | 3.1871 | 12.7153 | 13.4277 | 13.4925 | 16.0101 | 21.5341 | 0.1353 | 0.8301 | 0.0874 | 100.3471 | 100.3057 | 0.3147 | 0.061 | 0.1578 | 0.0736 | 0.0313 | 0.012 | 0.0181 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.797 | 1348.0371 | 906.6282 | 747.9794 | 158.6488 | 17.4988 | 1.6726 | 1.5549 | 0.11769 | 7.0365
2024-10-23 23:30:00 | 2.2617 | 1.5607 | 1.72 | 1.69 | 12.3837 | 15.3 | 13.8023 | 16.7089 | 0.04 | 0.1432 | 49.529 | 0.0875 | 100.2274 | 100.2973 | 0.3186 | 0.07 | 0.1469 | 0.0422 | 0.0324 | 0.0069 | 0.0246 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.875 | 1595.9882 | 927.879 | 748.3324 | 179.5466 | 19.3502 | 1.5814 | 1.4689 | 0.1125 | 7.1139
2024-10-24 00:00:00 | 2.33 | 1.4914 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 13.4456 | 16.3964 | 15.8715 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.0933 | 100.2527 | 100.36 | 0.31 | 0.0455 | 0.1515 | 0.0716 | 0.02 | 0.0168 | 0 | 0.012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47.8349 | 1505.073 | 942.5629 | 748.1414 | 194.4215 | 20.6269 | 1.6263 | 1.4971 | 0.12918 | 7.9432
2024-10-24 00:30:00 | 2.33 | 2.29 | 3.073 | 2.004 | 12.13 | 13.2641 | 13.48 | 16.3549 | 99.81 | 0.17 | 59.2015 | 0.094 | 100.3291 | 100.36 | 0.31 | 0.0628 | 0.1585 | 0.0424 | 0.0285 | 0.02 | 0.03 | 0.0168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.9221 | 1485.1279 | 931.773 | 741.956 | 189.817 | 20.3716 | 1.6274 | 1.4996 | 0.12781 | 7.8537
2024-10-24 01:00:00 | 2.24 | 2.29 | 2.0429 | 3.67 | 12.13 | 13.4593 | 13.48 | 15.9581 | 99.81 | 0.17 | 74.3262 | 0.08 | 100.21 | 100.24 | 0.3117 | 0.0687 | 0.13 | 0.0472 | 0.04 | 0 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9473 | 1604.4418 | 964.1039 | 747.0088 | 217.0951 | 22.5178 | 1.6009 | 1.4656 | 0.13531 | 8.4521
2024-10-24 01:30:00 | 2.24 | 1.5709 | 1.761 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 15.1777 | 15.8103 | 75.1127 | 0.17 | 99.48 | 0.08 | 100.2883 | 100.24 | 0.3179 | 0.07 | 0.16 | 0.0621 | 0.04 | 0.02 | 0.0185 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35.7965 | 1544.2753 | 943.2844 | 748.0068 | 195.2776 | 20.7019 | 1.6108 | 1.4844 | 0.12645 | 7.8502
2024-10-24 02:00:00 | 2.3101 | 2.29 | 3.0313 | 3.67 | 12.13 | 13.002 | 13.48 | 16.7682 | 32.419 | 0.13 | 99.48 | 0.1 | 100.21 | 100.36 | 0.3363 | 0.0309 | 0.16 | 0.0761 | 0.0276 | 0.0135 | 0 | 0.0189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1567.7211 | 988.5497 | 748.2955 | 240.2542 | 24.3037 | 1.6306 | 1.4773 | 0.15325 | 9.3986
2024-10-24 02:30:00 | 2.2695 | 1.7028 | 2.8311 | 3.6615 | 12.13 | 13.0492 | 15.8473 | 16.5523 | 34.9537 | 0.151 | 63.1634 | 0.0869 | 100.35 | 100.3081 | 0.3223 | 0.0553 | 0.16 | 0.0439 | 0.02 | 0.0092 | 0.03 | 0.0092 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0416 | 1687.2611 | 971.3 | 748.0068 | 223.2932 | 22.9891 | 1.5757 | 1.4433 | 0.13234 | 8.399
2024-10-24 03:00:00 | 2.33 | 1.6903 | 2.1775 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 14.7363 | 15.4634 | 0.04 | 0.13 | 83.9527 | 0.08 | 100.2324 | 100.36 | 0.337 | 0.0443 | 0.156 | 0.0713 | 0.0337 | 0 | 0.0165 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.5764 | 1661.1283 | 992.6679 | 748.0068 | 244.6611 | 24.6468 | 1.5976 | 1.4503 | 0.14729 | 9.2193
2024-10-24 03:30:00 | 2.2404 | 1.2619 | 3.5547 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 14.2809 | 16.7982 | 0.04 | 0.13 | 93.2326 | 0.08 | 100.21 | 100.24 | 0.35 | 0.0699 | 0.1548 | 0.08 | 0.0385 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1684.8976 | 1004.726 | 747.0506 | 257.6754 | 25.6463 | 1.5963 | 1.4434 | 0.15293 | 9.5804
2024-10-24 04:00:00 | 2.323 | 1.5764 | 2.492 | 2.3153 | 12.13 | 14.798 | 14.9555 | 16.3714 | 63.4029 | 0.1567 | 71.6556 | 0.0857 | 100.2323 | 100.3145 | 0.345 | 0.0584 | 0.16 | 0.0587 | 0.0318 | 0.0181 | 0.0263 | 0.0057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5252 | 1740.7756 | 1014.5511 | 743.2138 | 271.3373 | 26.7446 | 1.5828 | 1.4269 | 0.15587 | 9.8477
2024-10-24 04:30:00 | 2.24 | 1.5055 | 3.67 | 3.0241 | 12.4266 | 14.7705 | 15.2828 | 15.5379 | 22.3945 | 0.13 | 60.6632 | 0.0994 | 100.3114 | 100.3528 | 0.31 | 0.0533 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.0025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0994 | 1745.7287 | 1004.2146 | 747.9817 | 256.2329 | 25.5158 | 1.5752 | 1.4285 | 0.14678 | 9.3178
2024-10-24 05:00:00 | 2.2542 | 1.3689 | 3.67 | 1.69 | 12.4371 | 13.3989 | 13.5365 | 16.5817 | 21.2901 | 0.1682 | 0.17 | 0.0909 | 100.35 | 100.24 | 0.3382 | 0.03 | 0.16 | 0.0707 | 0.0261 | 0.0177 | 0 | 0.0158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1771.494 | 1015.9373 | 745.9973 | 269.94 | 26.5705 | 1.5735 | 1.4211 | 0.15238 | 9.6842
2024-10-24 05:30:00 | 2.2609 | 1.5735 | 3.6178 | 3.1189 | 12.571 | 13.0727 | 14.1773 | 15.9757 | 47.0088 | 0.1468 | 99.48 | 0.1 | 100.2206 | 100.2579 | 0.3377 | 0.03 | 0.1479 | 0.0679 | 0.0377 | 0.0095 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.1949 | 1895.4074 | 1006.4441 | 750.5078 | 255.9363 | 25.4298 | 1.531 | 1.396 | 0.13503 | 8.8198
2024-10-24 06:00:00 | 2.2586 | 1.1483 | 3.4813 | 1.7895 | 12.4535 | 14.8381 | 15.2631 | 16.2333 | 32.5916 | 0.1588 | 34.3705 | 0.0871 | 100.2663 | 100.322 | 0.3274 | 0.0601 | 0.1482 | 0.0761 | 0.0274 | 0.0031 | 0.009 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.4795 | 1741.7176 | 1008.7501 | 748.0068 | 260.7433 | 25.8482 | 1.5792 | 1.4295 | 0.1497 | 9.48
2024-10-24 06:30:00 | 2.24 | 1.7649 | 2.3622 | 2.7128 | 12.4337 | 14.2317 | 15.5123 | 15.9211 | 69.4371 | 0.1382 | 39.885 | 0.0864 | 100.287 | 100.244 | 0.3404 | 0.0509 | 0.1511 | 0.08 | 0.0307 | 0 | 0.0189 | 0.0089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 1728.3824 | 963.5345 | 748.3324 | 215.2021 | 22.3347 | 1.5575 | 1.433 | 0.12451 | 7.9944
2024-10-24 07:00:00 | 2.24 | 2.2842 | 2.3764 | 2.9206 | 12.13 | 13.6079 | 13.7615 | 16.4378 | 58.3676 | 0.1344 | 99.48 | 0.0881 | 100.2577 | 100.2826 | 0.3465 | 0.0616 | 0.1527 | 0.063 | 0.0365 | 0.007 | 0.0299 | 0.0101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.2025 | 1602.0758 | 982.614 | 746.0328 | 236.5812 | 24.0767 | 1.6133 | 1.4657 | 0.14767 | 9.1532
2024-10-24 07:30:00 | 2.2529 | 2.29 | 2.4754 | 1.69 | 14.9513 | 15.264 | 13.48 | 17.39 | 0.04 | 0.1336 | 7.4037 | 0.0919 | 100.35 | 100.36 | 0.31 | 0.0436 | 0.1478 | 0.04 | 0.04 | 0.0142 | 0.0101 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1613.8593 | 955.3031 | 899.137 | 56.1661 | 5.8794 | 1.5919 | 1.5571 | 0.034802 | 2.1862
2024-10-24 08:00:00 | 2.2582 | 1.3513 | 1.8473 | 1.7897 | 12.1475 | 13.75 | 15.5117 | 16.0276 | 30.9939 | 0.1662 | 7.7683 | 0.0863 | 100.343 | 100.2781 | 0.3254 | 0.0596 | 0.1408 | 0.0616 | 0.0312 | 0.014 | 0.028 | 0.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0545 | 1724.5381 | 946.6473 | 745.0415 | 201.6058 | 21.2968 | 1.5489 | 1.432 | 0.1169 | 7.5474
2024-10-24 08:30:00 | 2.24 | 1.8329 | 1.72 | 1.9434 | 12.2061 | 14.603 | 14.9454 | 16.4748 | 28.0822 | 0.1686 | 0.9953 | 0.0937 | 100.2212 | 100.3437 | 0.3101 | 0.0682 | 0.13 | 0.0738 | 0.0331 | 0 | 0.0173 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5317 | 1611.7219 | 947.0965 | 748.0068 | 199.0897 | 21.0211 | 1.5876 | 1.4641 | 0.12353 | 7.7805
2024-10-24 09:00:00 | 2.2536 | 1.3912 | 3.0287 | 2.2366 | 12.13 | 15.1103 | 15.2354 | 16.8627 | 27.9591 | 0.1593 | 21.5314 | 0.0966 | 100.3203 | 100.2953 | 0.3215 | 0.0632 | 0.1587 | 0.0599 | 0.0331 | 0.0033 | 0.0159 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1615.3461 | 968.6571 | 748.2955 | 220.3616 | 22.7492 | 1.5997 | 1.4632 | 0.13642 | 8.5279
2024-10-24 09:30:00 | 2.24 | 1.5039 | 1.7923 | 1.69 | 12.4034 | 15.257 | 14.7593 | 17.0052 | 0.04 | 0.1514 | 19.3129 | 0.0868 | 100.35 | 100.24 | 0.3118 | 0.0415 | 0.1582 | 0.04 | 0.0292 | 0.0043 | 0.03 | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 1642.4067 | 956.6696 | 748.3324 | 208.3372 | 21.7773 | 1.5825 | 1.4556 | 0.12685 | 8.0158
2024-10-24 10:00:00 | 2.2638 | 1.4474 | 3.2737 | 1.7556 | 12.13 | 13.4975 | 15.1197 | 16.4438 | 99.81 | 0.146 | 28.5083 | 0.0859 | 100.3286 | 100.2894 | 0.3264 | 0.046 | 0.13 | 0.0758 | 0.0275 | 0.0071 | 0.0245 | 0.0089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45.7616 | 1546.5502 | 920.3779 | 743.9758 | 176.4021 | 19.1663 | 1.5951 | 1.4811 | 0.11406 | 7.1507
2024-10-24 10:30:00 | 2.24 | 1.1989 | 2.181 | 2.5052 | 12.13 | 13.0235 | 14.1713 | 16.9365 | 99.81 | 0.1444 | 99.48 | 0.1 | 100.35 | 100.24 | 0.31 | 0.03 | 0.1546 | 0.0745 | 0.0333 | 0 | 0.019 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1516.2082 | 932.3096 | 745.9869 | 186.3227 | 19.9851 | 1.6149 | 1.492 | 0.12289 | 7.6096
2024-10-24 11:00:00 | 2.3256 | 1.9439 | 2.9857 | 2.053 | 12.4363 | 13.0406 | 13.9166 | 17.0009 | 0.04 | 0.1624 | 91.8718 | 0.0877 | 100.3487 | 100.334 | 0.3317 | 0.035 | 0.1361 | 0.08 | 0.0229 | 0.0194 | 0.0025 | 0.0181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.4812 | 1567.3996 | 917.5997 | 748.2329 | 169.3668 | 18.4576 | 1.5854 | 1.4774 | 0.10806 | 6.8156
2024-10-24 11:30:00 | 2.2476 | 1.4227 | 1.9998 | 2.6672 | 12.5632 | 14.2771 | 15.1354 | 16.2649 | 17.0755 | 0.1612 | 4.093 | 0.0805 | 100.296 | 100.3379 | 0.3176 | 0.0312 | 0.1563 | 0.0603 | 0.0262 | 0.0155 | 0.0017 | 0.0071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.7261 | 1521.7756 | 952.5852 | 748.2955 | 204.2897 | 21.4458 | 1.626 | 1.4917 | 0.13424 | 8.2563
2024-10-24 12:00:00 | 2.33 | 1.1616 | 1.72 | 3.0587 | 12.2752 | 12.8992 | 14.7576 | 16.6562 | 0.04 | 0.1404 | 99.48 | 0.0974 | 100.21 | 100.2916 | 0.338 | 0.0502 | 0.1326 | 0.0689 | 0.0231 | 0.0089 | 0.0075 | 0.0098 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.9485 | 1528.404 | 903.0816 | 752.0521 | 151.0295 | 16.7238 | 1.5909 | 1.4921 | 0.098815 | 6.2114
2024-10-24 12:30:00 | 2.24 | 1.5278 | 1.72 | 2.2079 | 12.13 | 13.8485 | 13.48 | 15.9862 | 99.81 | 0.169 | 86.7538 | 0.1 | 100.2125 | 100.24 | 0.3154 | 0.07 | 0.13 | 0.0513 | 0.027 | 0.0182 | 0.03 | 0.0126 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1498.6953 | 927.3352 | 748.1414 | 179.1938 | 19.3235 | 1.6188 | 1.4992 | 0.11957 | 7.3863
2024-10-24 13:00:00 | 2.2693 | 1.9655 | 2.4071 | 2.3774 | 12.5199 | 13.484 | 14.7716 | 16.3266 | 96.2796 | 0.1371 | 53.8716 | 0.0927 | 100.322 | 100.2973 | 0.349 | 0.0555 | 0.1364 | 0.0514 | 0.0359 | 0.0084 | 0.0216 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9533 | 1310.2116 | 933.1173 | 741.2353 | 191.882 | 20.5635 | 1.7122 | 1.5657 | 0.14645 | 8.5534
2024-10-24 13:30:00 | 2.33 | 1.4377 | 2.7502 | 3.5127 | 12.13 | 13.7731 | 15.059 | 16.7845 | 99.81 | 0.1313 | 49.8495 | 0.1 | 100.3015 | 100.24 | 0.3125 | 0.0318 | 0.1532 | 0.04 | 0.0227 | 0.02 | 0.029 | 0.0045 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22.6347 | 1350.0958 | 906.2868 | 741.7407 | 164.5461 | 18.1561 | 1.6713 | 1.5494 | 0.12188 | 7.2925
2024-10-24 14:00:00 | 2.24 | 1.7074 | 1.72 | 1.69 | 12.4155 | 14.8686 | 14.8215 | 17.39 | 99.81 | 0.13 | 99.48 | 0.08 | 100.2474 | 100.36 | 0.35 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.005 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.4371 | 1382.7084 | 888.7346 | 752.1871 | 136.5475 | 15.3643 | 1.6427 | 1.544 | 0.098754 | 6.0115
2024-10-24 14:30:00 | 2.2941 | 2.29 | 3.1206 | 3.5347 | 12.13 | 14.7719 | 13.7551 | 16.0826 | 99.81 | 0.1476 | 0.17 | 0.0827 | 100.2787 | 100.3598 | 0.35 | 0.0507 | 0.1368 | 0.0622 | 0.02 | 0.0023 | 0.03 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.3486 | 1333.7148 | 902.2883 | 744.3738 | 157.9145 | 17.5016 | 1.6765 | 1.5581 | 0.1184 | 7.0624
2024-10-24 15:00:00 | 2.3289 | 1.7335 | 2.4608 | 2.3979 | 12.13 | 12.9863 | 16.88 | 16.6187 | 99.81 | 0.1514 | 58.2949 | 0.0951 | 100.35 | 100.2736 | 0.3295 | 0.0623 | 0.1545 | 0.0564 | 0.0374 | 0.004 | 0.0154 | 0.0031 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40.613 | 1471.2081 | 923.5904 | 743.8456 | 179.7448 | 19.4615 | 1.6278 | 1.5056 | 0.12217 | 7.5056
2024-10-24 15:30:00 | 2.24 | 1.9218 | 3.4731 | 2.9289 | 12.13 | 13.5804 | 13.8345 | 15.6445 | 29.3792 | 0.1564 | 25.12 | 0.0941 | 100.35 | 100.2478 | 0.31 | 0.053 | 0.1405 | 0.0688 | 0.0285 | 0.0163 | 0.0168 | 0.0186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6984 | 1461.4988 | 884.3727 | 746.2435 | 138.1292 | 15.6189 | 1.6051 | 1.5106 | 0.094512 | 5.8882
2024-10-24 16:00:00 | 2.24 | 1.8034 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 13.0792 | 13.7373 | 16.7282 | 99.81 | 0.17 | 72.3983 | 0.1 | 100.3266 | 100.3266 | 0.35 | 0.07 | 0.16 | 0.0662 | 0.0282 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2965 | 1336.0069 | 896.0414 | 741.7999 | 154.2415 | 17.2137 | 1.6707 | 1.5552 | 0.11545 | 6.9103
2024-10-24 16:30:00 | 2.2949 | 1.7806 | 3.67 | 3.67 | 12.5713 | 15.3 | 14.9537 | 16.0282 | 35.5069 | 0.13 | 35.772 | 0.1 | 100.21 | 100.36 | 0.31 | 0.068 | 0.13 | 0.0569 | 0.02 | 0.02 | 0.0067 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.74 | 1381.3637 | 896.1405 | 747.0088 | 149.1317 | 16.6416 | 1.6487 | 1.5408 | 0.10796 | 6.548
2024-10-24 17:00:00 | 2.33 | 1.7396 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 13.7464 | 16.288 | 52.3463 | 0.13 | 90.243 | 0.08 | 100.3168 | 100.2417 | 0.3424 | 0.07 | 0.1453 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.5744 | 923.2106 | 747.0088 | 176.2018 | 19.0858 | 1.6697 | 1.5419 | 0.12781 | 7.655
2024-10-24 17:30:00 | 2.24 | 1.2365 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 13.5299 | 14.4586 | 15.8876 | 78.357 | 0.1369 | 25.7504 | 0.0871 | 100.3184 | 100.3084 | 0.314 | 0.03 | 0.13 | 0.043 | 0.0253 | 0 | 0.0033 | 0.0175 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1443.9189 | 898.0827 | 748.1414 | 149.9413 | 16.6957 | 1.622 | 1.5181 | 0.10384 | 6.4023
2024-10-24 18:00:00 | 2.24 | 2.29 | 2.021 | 1.9326 | 12.13 | 13.5671 | 14.1536 | 16.2855 | 99.81 | 0.1638 | 4.6359 | 0.08 | 100.2787 | 100.2891 | 0.35 | 0.07 | 0.1566 | 0.0463 | 0.0204 | 0.0169 | 0.0228 | 0.0047 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.4962 | 1434.3159 | 909.1308 | 745.0415 | 164.0893 | 18.049 | 1.6338 | 1.5194 | 0.1144 | 7.002
2024-10-24 18:30:00 | 2.2986 | 1.2099 | 3.1127 | 3.67 | 12.13 | 15.0692 | 14.3223 | 16.5602 | 0.04 | 0.1664 | 98.9354 | 0.1 | 100.3439 | 100.2874 | 0.3177 | 0.0569 | 0.13 | 0.04 | 0.0286 | 0.0056 | 0.0126 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.879 | 1406.4596 | 911.1785 | 748.1414 | 163.0371 | 17.893 | 1.6479 | 1.5319 | 0.11592 | 7.0346
2024-10-24 19:00:00 | 2.3209 | 2.29 | 3.2799 | 3.67 | 12.13 | 13.033 | 13.7281 | 16.8826 | 99.81 | 0.1595 | 11.6833 | 0.097 | 100.2445 | 100.2911 | 0.3128 | 0.0422 | 0.13 | 0.0413 | 0.02 | 0.0113 | 0.025 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2745 | 1535.32 | 892.2197 | 748.0068 | 144.2129 | 16.1634 | 1.5811 | 1.4872 | 0.09393 | 5.9407
2024-10-24 19:30:00 | 2.2976 | 1.7729 | 1.72 | 1.9499 | 12.13 | 14.4704 | 15.0619 | 16.3546 | 39.5501 | 0.1345 | 99.48 | 0.0926 | 100.3045 | 100.3063 | 0.35 | 0.03 | 0.134 | 0.0768 | 0.0323 | 0.0111 | 0.0188 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1635.9472 | 921.3997 | 752.2699 | 169.1298 | 18.3557 | 1.5632 | 1.4598 | 0.10338 | 6.6135
2024-10-24 20:00:00 | 2.33 | 1.7561 | 2.7979 | 3.4859 | 12.13 | 15.3 | 15.2895 | 15.7598 | 0.04 | 0.162 | 19.5567 | 0.0912 | 100.21 | 100.3349 | 0.3179 | 0.0632 | 0.13 | 0.08 | 0.0368 | 0.02 | 0.03 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.3587 | 1447.1701 | 896.5891 | 745.0415 | 151.5476 | 16.9027 | 1.6195 | 1.5148 | 0.10472 | 6.466
2024-10-24 20:30:00 | 2.3088 | 1.6894 | 3.0037 | 1.69 | 12.7761 | 15.3 | 14.4922 | 16.2714 | 0.04 | 0.1663 | 99.48 | 0.08 | 100.2876 | 100.24 | 0.349 | 0.07 | 0.1436 | 0.0718 | 0.0219 | 0.0159 | 0.03 | 0.0074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.5431 | 1398.6468 | 930.0575 | 747.1798 | 182.8777 | 19.6631 | 1.665 | 1.5342 | 0.13075 | 7.8532
2024-10-24 21:00:00 | 2.33 | 1.5163 | 1.72 | 1.69 | 12.13 | 12.81 | 13.8828 | 16.8193 | 99.81 | 0.13 | 40.1454 | 0.0943 | 100.2953 | 100.36 | 0.31 | 0.07 | 0.16 | 0.0526 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.2413 | 1378.7308 | 906.0155 | 745.9869 | 160.0286 | 17.6629 | 1.6571 | 1.5411 | 0.11607 | 7.0042
2024-10-24 21:30:00 | 2.2705 | 1.5083 | 1.72 | 3.67 | 12.7973 | 13.0446 | 16.88 | 16.3538 | 99.81 | 0.1475 | 99.48 | 0.1 | 100.2435 | 100.3194 | 0.3237 | 0.0631 | 0.16 | 0.0708 | 0.034 | 0 | 0.0277 | 0.0053 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1411.4551 | 889.6465 | 742.4203 | 147.2262 | 16.5488 | 1.6303 | 1.526 | 0.10431 | 6.3981
2024-10-24 22:00:00 | 2.295 | 1.3782 | 3.2033 | 3.67 | 12.13 | 15.204 | 14.4443 | 16.3499 | 21.7099 | 0.1464 | 75.5945 | 0.0983 | 100.323 | 100.3359 | 0.3239 | 0.0675 | 0.16 | 0.068 | 0.04 | 0.004 | 0.0165 | 0.0017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2833 | 1594.2566 | 908.1654 | 744.9326 | 163.2328 | 17.9739 | 1.5696 | 1.4673 | 0.10239 | 6.523
2024-10-24 22:30:00 | 2.2563 | 1.1581 | 2.5553 | 3.67 | 12.5187 | 12.81 | 14.5311 | 16.6038 | 0.04 | 0.1601 | 16.4955 | 0.0999 | 100.21 | 100.2461 | 0.3336 | 0.07 | 0.134 | 0.0569 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.0085 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.0761 | 1425.4365 | 927.0905 | 748.1414 | 178.9491 | 19.3022 | 1.6504 | 1.5249 | 0.12554 | 7.6067
2024-10-24 23:00:00 | 2.2701 | 1.9843 | 1.72 | 2.6942 | 12.5392 | 14.8682 | 14.633 | 17.39 | 75.3094 | 0.1345 | 58.43 | 0.0821 | 100.35 | 100.3395 | 0.326 | 0.0502 | 0.1511 | 0.042 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.0025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21.7638 | 1592.0076 | 904.9876 | 748.2955 | 156.6921 | 17.3143 | 1.5685 | 1.47 | 0.098424 | 6.2752
2024-10-24 23:30:00 | 2.24 | 1.7021 | 2.9298 | 1.69 | 12.13 | 13.2594 | 16.88 | 16.3076 | 28.6359 | 0.13 | 60.1522 | 0.0997 | 100.2725 | 100.3032 | 0.3244 | 0.0696 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.018 | 0.0299 | 0.0056 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1559.582 | 911.2112 | 748.2955 | 162.9157 | 17.879 | 1.5843 | 1.4798 | 0.10446 | 6.5937
2024-10-25 00:00:00 | 2.2521 | 1.8311 | 2.1896 | 3.1226 | 12.13 | 13.3915 | 13.7833 | 15.8063 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 100.3497 | 100.2966 | 0.35 | 0.0641 | 0.1433 | 0.0733 | 0.0219 | 0.0068 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.6176 | 1531.6067 | 944.4312 | 743.6716 | 200.7596 | 21.2572 | 1.6166 | 1.4855 | 0.13108 | 8.1081
2024-10-25 00:30:00 | 2.3291 | 1.1447 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 14.9815 | 13.48 | 16.2029 | 99.81 | 0.1669 | 74.1502 | 0.0956 | 100.35 | 100.3201 | 0.35 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.0334 | 0 | 0.0147 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1408.3835 | 919.8644 | 744.101 | 175.7634 | 19.1075 | 1.6531 | 1.5283 | 0.1248 | 7.5492
2024-10-25 01:00:00 | 2.2764 | 1.8116 | 2.4929 | 2.7332 | 12.13 | 14.0609 | 15.0983 | 16.1622 | 71.0474 | 0.1384 | 41.8848 | 0.085 | 100.3037 | 100.36 | 0.3479 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.0203 | 0.0063 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7149 | 1463.6831 | 944.742 | 746.2435 | 198.4985 | 21.0109 | 1.6455 | 1.5098 | 0.13562 | 8.2418
2024-10-25 01:30:00 | 2.3114 | 1.5265 | 2.6024 | 3.5259 | 12.13 | 13.4145 | 14.3945 | 16.4215 | 65.8439 | 0.1355 | 0.17 | 0.0935 | 100.35 | 100.24 | 0.3363 | 0.0585 | 0.15 | 0.0409 | 0.0299 | 0.0128 | 0.0224 | 0.0146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.6675 | 1432.0646 | 955.8809 | 742.3768 | 213.5041 | 22.3358 | 1.6675 | 1.5184 | 0.14909 | 8.9409
2024-10-25 02:00:00 | 2.24 | 1.9155 | 1.8896 | 3.043 | 12.4835 | 13.2315 | 13.7934 | 15.6911 | 27.2876 | 0.1559 | 99.48 | 0.1 | 100.3145 | 100.36 | 0.35 | 0.0418 | 0.1529 | 0.0483 | 0.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.2959 | 928.7902 | 745.5497 | 183.2405 | 19.7289 | 1.6253 | 1.502 | 0.12337 | 7.5905
2024-10-25 02:30:00 | 2.2459 | 1.6392 | 2.9273 | 2.9066 | 12.404 | 13.5465 | 15.3658 | 17.018 | 0.04 | 0.1377 | 25.0858 | 0.0887 | 100.3192 | 100.2499 | 0.3346 | 0.042 | 0.1526 | 0.0669 | 0.032 | 0.0118 | 0.0174 | 0.018 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46.4201 | 1686.4523 | 945.7669 | 747.2582 | 198.5087 | 20.9892 | 1.5608 | 1.4431 | 0.11771 | 7.5415
2024-10-25 03:00:00 | 2.3078 | 1.653 | 3.67 | 2.1962 | 12.2137 | 13.0511 | 14.4036 | 16.5839 | 99.81 | 0.131 | 99.48 | 0.08 | 100.2922 | 100.3571 | 0.31 | 0.03 | 0.1495 | 0.0642 | 0.0271 | 0 | 0.0199 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5267 | 1463.7881 | 946.2782 | 743.8115 | 202.4667 | 21.3961 | 1.6465 | 1.5081 | 0.13832 | 8.4009
2024-10-25 03:30:00 | 2.2793 | 1.68 | 3.5865 | 2.4989 | 12.1944 | 13.3725 | 14.8838 | 16.2739 | 99.81 | 0.1679 | 99.48 | 0.08 | 100.2306 | 100.24 | 0.35 | 0.0491 | 0.1369 | 0.078 | 0.0209 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1557.1729 | 945.5436 | 742.3768 | 203.1668 | 21.4868 | 1.6072 | 1.4767 | 0.13047 | 8.1179
2024-10-25 04:00:00 | 2.2424 | 1.4345 | 3.4875 | 3.67 | 12.13 | 13.6384 | 14.2576 | 15.7847 | 99.81 | 0.1332 | 66.6821 | 0.0842 | 100.214 | 100.24 | 0.3228 | 0.059 | 0.1577 | 0.04 | 0.0244 | 0.02 | 0.03 | 0.013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5488 | 1588.3148 | 926.4685 | 743.1987 | 183.2698 | 19.7815 | 1.5833 | 1.4679 | 0.11539 | 7.2877
2024-10-25 04:30:00 | 2.2545 | 1.4379 | 2.0599 | 3.67 | 12.13 | 14.8483 | 14.4486 | 16.5781 | 0.04 | 0.17 | 33.8883 | 0.08 | 100.3151 | 100.24 | 0.3213 | 0.0313 | 0.16 | 0.04 | 0.0336 | 0 | 0.001 | 0.0186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.8254 | 1467.0771 | 954.3032 | 748.2955 | 206.0077 | 21.5872 | 1.6505 | 1.5101 | 0.14042 | 8.5079
2024-10-25 05:00:00 | 2.2778 | 1.7834 | 2.173 | 2.0927 | 12.13 | 14.01 | 14.0286 | 16.3887 | 99.81 | 0.17 | 99.48 | 0.1 | 100.3198 | 100.24 | 0.3355 | 0.0477 | 0.16 | 0.0688 | 0.02 | 0.0172 | 0.0282 | 0.0187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.4056 | 1436.2203 | 951.8348 | 746.0328 | 205.802 | 21.6216 | 1.6627 | 1.5194 | 0.14329 | 8.618
2024-10-25 05:30:00 | 2.3074 | 1.8028 | 3.5089 | 3.297 | 12.13 | 13.674 | 13.48 | 16.0899 | 21.1111 | 0.148 | 0.17 | 0.0928 | 100.2698 | 100.3432 | 0.35 | 0.07 | 0.13 | 0.0698 | 0.02 | 0 | 0.0122 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1624.7407 | 957.232 | 747.4263 | 209.8057 | 21.918 | 1.5892 | 1.46 | 0.12913 | 8.1258
2024-10-25 06:00:00 | 2.3134 | 1.5112 | 2.6309 | 3.67 | 12.2015 | 15.2484 | 14.9901 | 15.5164 | 24.5354 | 0.154 | 23.9323 | 0.0986 | 100.35 | 100.24 | 0.3171 | 0.0457 | 0.1388 | 0.0627 | 0.0249 | 0.02 | 0.0205 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.927 | 953.3439 | 744.92 | 208.4239 | 21.8624 | 1.6416 | 1.5013 | 0.14027 | 8.5445
2024-10-25 06:30:00 | 2.33 | 1.631 | 3.3998 | 3.67 | 12.3871 | 13.4377 | 13.5798 | 16.4498 | 15.0031 | 0.1474 | 0.17 | 0.0907 | 100.3393 | 100.3498 | 0.3172 | 0.0565 | 0.1308 | 0.0782 | 0.0223 | 0.0135 | 0.016 | 0.0192 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0289 | 1547.8027 | 962.4839 | 742.0432 | 220.4407 | 22.9033 | 1.6218 | 1.4794 | 0.14242 | 8.7815
2024-10-25 07:00:00 | 2.2659 | 1.5456 | 1.72 | 3.6179 | 12.13 | 13.6374 | 13.48 | 16.202 | 19.6238 | 0.17 | 73.2562 | 0.1 | 100.21 | 100.2408 | 0.32 | 0.07 | 0.1375 | 0.0605 | 0.04 | 0 | 0 | 0.018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.8916 | 1650.0826 | 965.8292 | 748.2955 | 217.5337 | 22.523 | 1.5853 | 1.4535 | 0.13183 | 8.3158
2024-10-25 07:30:00 | 2.2971 | 1.944 | 3.5284 | 2.5672 | 12.4402 | 13.3871 | 14.6094 | 16.3464 | 18.6089 | 0.1639 | 25.288 | 0.0967 | 100.3153 | 100.3009 | 0.3157 | 0.0493 | 0.1579 | 0.0716 | 0.0383 | 0.0142 | 0.0017 | 0.0136 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.979 | 1495.5342 | 924.0562 | 747.5242 | 176.532 | 19.104 | 1.6179 | 1.4998 | 0.11804 | 7.2959
2024-10-25 08:00:00 | 2.257 | 1.5045 | 1.72 | 3.5742 | 12.13 | 13.3552 | 16.3905 | 16.5731 | 99.81 | 0.1351 | 99.48 | 0.0921 | 100.21 | 100.2946 | 0.31 | 0.0648 | 0.16 | 0.04 | 0.0297 | 0.0136 | 0.0295 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.5456 | 1509.8525 | 923.1635 | 742.4274 | 180.7361 | 19.5779 | 1.6114 | 1.4917 | 0.1197 | 7.4285
2024-10-25 08:30:00 | 2.24 | 2.0776 | 2.7806 | 3.67 | 12.13 | 13.7103 | 13.7816 | 16.9186 | 22.1407 | 0.17 | 9.8024 | 0.1 | 100.35 | 100.24 | 0.3493 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.0282 | 0 | 0.0186 | 0.0128 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.8155 | 1642.4852 | 920.1521 | 747.2259 | 172.9262 | 18.7932 | 1.5602 | 1.4549 | 0.10528 | 6.748
2024-10-25 09:00:00 | 2.2734 | 1.5883 | 3.0641 | 1.7248 | 12.7473 | 14.3467 | 16.7601 | 16.5161 | 96.0561 | 0.1308 | 82.954 | 0.0862 | 100.35 | 100.2876 | 0.323 | 0.0455 | 0.13 | 0.04 | 0.0339 | 0.02 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1589.1212 | 949.7137 | 748.3324 | 201.3813 | 21.2044 | 1.5976 | 1.4709 | 0.12672 | 7.932
2024-10-25 09:30:00 | 2.2831 | 1.5414 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 14.2706 | 17.0181 | 0.04 | 0.1486 | 82.2827 | 0.08 | 100.21 | 100.3456 | 0.3232 | 0.0466 | 0.13 | 0.0558 | 0.04 | 0.0016 | 0.022 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.8277 | 1610.9232 | 936.5728 | 746.716 | 189.8568 | 20.2714 | 1.5814 | 1.4635 | 0.11786 | 7.4527
2024-10-25 10:00:00 | 2.2614 | 1.6731 | 2.161 | 2.4343 | 12.8675 | 13.5593 | 14.6573 | 16.9975 | 1.56 | 0.1374 | 48.3744 | 0.0861 | 100.3125 | 100.3154 | 0.3239 | 0.0485 | 0.1571 | 0.0702 | 0.0329 | 0.0003 | 0.026 | 0.0159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.39 | 1583.4342 | 942.9079 | 744.92 | 197.9879 | 20.9976 | 1.5955 | 1.4704 | 0.12504 | 7.8369
2024-10-25 10:30:00 | 2.24 | 1.6984 | 3.67 | 1.69 | 12.13 | 13.4089 | 13.48 | 16.401 | 36.0485 | 0.1435 | 88.4212 | 0.0844 | 100.21 | 100.358 | 0.35 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.0132 | 0 | 0.0116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.1736 | 1604.7994 | 927.1182 | 748.7015 | 178.4167 | 19.2442 | 1.5777 | 1.4665 | 0.11118 | 7.0467
2024-10-25 11:00:00 | 2.33 | 1.5131 | 3.67 | 1.7872 | 12.7606 | 14.2057 | 13.48 | 15.7857 | 55.3855 | 0.13 | 92.0716 | 0.0886 | 100.35 | 100.3304 | 0.35 | 0.0631 | 0.16 | 0.0682 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1496.4147 | 925.5153 | 745.0415 | 180.4738 | 19.4998 | 1.6185 | 1.4979 | 0.1206 | 7.4517
2024-10-25 11:30:00 | 2.2866 | 1.4252 | 2.4252 | 1.69 | 12.8022 | 13.7402 | 14.0928 | 16.7818 | 99.81 | 0.154 | 87.667 | 0.0878 | 100.3056 | 100.3176 | 0.3452 | 0.0622 | 0.13 | 0.04 | 0.0348 | 0.016 | 0.0225 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.1709 | 1683.7956 | 961.2275 | 742.0432 | 219.1843 | 22.8025 | 1.5709 | 1.4407 | 0.13017 | 8.2867
2024-10-25 12:00:00 | 2.305 | 1.1446 | 3.6228 | 2.6695 | 12.13 | 14.3056 | 16.88 | 15.6534 | 25.2471 | 0.1338 | 0.17 | 0.0848 | 100.3413 | 100.3116 | 0.3241 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.0171 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5856 | 1528.8275 | 919.3826 | 753.1216 | 166.261 | 18.084 | 1.6014 | 1.4926 | 0.10875 | 6.7911
2024-10-25 12:30:00 | 2.2633 | 1.7748 | 3.5237 | 3.1025 | 12.4202 | 13.5931 | 15.5085 | 15.4408 | 0.04 | 0.17 | 99.48 | 0.08 | 100.3391 | 100.2639 | 0.3488 | 0.0661 | 0.16 | 0.08 | 0.0323 | 0.019 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4124 | 1500.9777 | 951.2507 | 744.9326 | 206.3181 | 21.6891 | 1.6338 | 1.4963 | 0.13746 | 8.4135
2024-10-25 13:00:00 | 2.33 | 1.5659 | 1.9229 | 2.4979 | 12.13 | 13.5542 | 14.4955 | 16.3919 | 99.81 | 0.1677 | 70.832 | 0.0987 | 100.2693 | 100.3005 | 0.3373 | 0.0637 | 0.1409 | 0.0412 | 0.0385 | 0.02 | 0.03 | 0.0016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.9632 | 1470.3418 | 943.0404 | 743.8456 | 199.1948 | 21.1226 | 1.6414 | 1.5059 | 0.13548 | 8.2538
2024-10-25 13:30:00 | 2.2681 | 1.9117 | 3.1113 | 3.023 | 12.13 | 15.3 | 15.4969 | 16.1148 | 0.04 | 0.1626 | 54.5313 | 0.0957 | 100.259 | 100.36 | 0.3486 | 0.07 | 0.1493 | 0.069 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.2373 | 1402.9899 | 963.5944 | 748.0123 | 215.5821 | 22.3727 | 1.6868 | 1.5332 | 0.15366 | 9.1094
2024-10-25 14:00:00 | 2.2766 | 1.9144 | 2.7062 | 3.67 | 12.13 | 12.81 | 14.9298 | 17.39 | 99.81 | 0.1396 | 99.48 | 0.0867 | 100.21 | 100.357 | 0.35 | 0.03 | 0.147 | 0.0409 | 0.0345 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37.3364 | 1561.6714 | 931.2642 | 747.0088 | 184.2554 | 19.7855 | 1.5963 | 1.4783 | 0.11799 | 7.3911
2024-10-25 14:30:00 | 2.33 | 1.7085 | 2.3076 | 3.2485 | 12.13 | 14.6791 | 13.7004 | 15.9824 | 99.81 | 0.1647 | 5.1766 | 0.0801 | 100.35 | 100.36 | 0.3417 | 0.07 | 0.1308 | 0.0588 | 0.0252 | 0.0025 | 0.0133 | 0.0036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1505.0712 | 949.5959 | 743.6716 | 205.9243 | 21.6855 | 1.6309 | 1.4941 | 0.13682 | 8.3891
2024-10-25 15:00:00 | 2.2591 | 2.29 | 2.384 | 3.67 | 12.3404 | 13.7818 | 15.3624 | 16.5521 | 5.2796 | 0.1519 | 6.8187 | 0.08 | 100.2779 | 100.335 | 0.3323 | 0.0515 | 0.1507 | 0.0442 | 0.0202 | 0.0183 | 0.0273 | 0.0199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.34 | 1563.6825 | 949.4759 | 747.0088 | 202.4671 | 21.3241 | 1.6072 | 1.4777 | 0.12948 | 8.0563
2024-10-25 15:30:00 | 2.2499 | 2.0291 | 3.2118 | 3.4458 | 12.13 | 13.7147 | 15.2618 | 15.9221 | 39.9918 | 0.136 | 99.48 | 0.0892 | 100.2192 | 100.36 | 0.3301 | 0.0351 | 0.1524 | 0.0637 | 0.0382 | 0.0108 | 0.03 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.4946 | 1597.9902 | 949.645 | 748.3324 | 201.3126 | 21.1987 | 1.5943 | 1.4683 | 0.12598 | 7.9019
2024-10-25 16:00:00 | 2.24 | 1.9956 | 3.67 | 2.3319 | 12.13 | 12.9988 | 13.7397 | 15.6825 | 69.3324 | 0.13 | 9.5346 | 0.1 | 100.3417 | 100.314 | 0.3185 | 0.0312 | 0.1446 | 0.04 | 0.038 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1505.1926 | 921.9356 | 746.9278 | 175.0078 | 18.9826 | 1.6125 | 1.4962 | 0.11627 | 7.2105
2024-10-25 16:30:00 | 2.2476 | 1.8052 | 3.67 | 2.4672 | 12.5691 | 13.1198 | 13.562 | 15.7902 | 62.9635 | 0.1302 | 32.571 | 0.1 | 100.3072 | 100.3235 | 0.3178 | 0.0342 | 0.1598 | 0.0529 | 0.0245 | 0 | 0.0074 | 0.0067 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.8479 | 1675.48 | 953.0431 | 747.79 | 205.2531 | 21.5366 | 1.5688 | 1.4463 | 0.1225 | 7.8087
2024-10-25 17:00:00 | 2.33 | 1.4755 | 3.3471 | 2.8092 | 12.4824 | 14.6096 | 14.6929 | 16.3094 | 1.9972 | 0.1506 | 0.17 | 0.1 | 100.21 | 100.3309 | 0.3418 | 0.0582 | 0.16 | 0.0498 | 0.0373 | 0 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.182 | 1615.7339 | 918.0924 | 744.9326 | 173.1598 | 18.8608 | 1.5682 | 1.461 | 0.10717 | 6.8339
2024-10-25 17:30:00 | 2.275 | 1.7505 | 2.3969 | 3.67 | 12.5981 | 14.2136 | 14.4781 | 17.39 | 0.04 | 0.13 | 45.8204 | 0.0952 | 100.339 | 100.3491 | 0.3291 | 0.0551 | 0.1528 | 0.0547 | 0.02 | 0 | 0.0015 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9837 | 1321.0257 | 944.9232 | 749.7362 | 195.187 | 20.6564 | 1.7153 | 1.5675 | 0.14775 | 8.6139
2024-10-25 18:00:00 | 2.33 | 1.7653 | 3.252 | 2.1675 | 12.5284 | 13.086 | 15.2273 | 16.2663 | 0.04 | 0.1304 | 75.3738 | 0.0939 | 100.349 | 100.2414 | 0.3439 | 0.0575 | 0.1542 | 0.0625 | 0.02 | 0.0001 | 0.0252 | 0.0111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34.4124 | 1584.7701 | 917.2803 | 745.9869 | 171.2934 | 18.6741 | 1.5788 | 1.4707 | 0.10809 | 6.8461
2024-10-25 18:30:00 | 2.33 | 1.397 | 2.0384 | 1.69 | 12.5316 | 12.9308 | 13.48 | 15.9349 | 8.608 | 0.1415 | 59.6215 | 0.0952 | 100.2912 | 100.2879 | 0.3368 | 0.0608 | 0.1532 | 0.0758 | 0.0215 | 0.0129 | 0.0141 | 0.0085 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47.3211 | 1591.0383 | 955.8234 | 747.0088 | 208.8146 | 21.8466 | 1.6008 | 1.4695 | 0.13124 | 8.1989
2024-10-25 19:00:00 | 2.291 | 1.6672 | 3.2798 | 2.2591 | 12.1668 | 13.0352 | 13.6789 | 16.0421 | 32.4109 | 0.1562 | 30.5565 | 0.0835 | 100.2729 | 100.3117 | 0.3154 | 0.0515 | 0.1318 | 0.0531 | 0.0292 | 0.0127 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.6005 | 1498.0705 | 934.729 | 753.4758 | 181.2532 | 19.391 | 1.624 | 1.503 | 0.12099 | 7.4504
2024-10-25 19:30:00 | 2.3232 | 2.29 | 3.1888 | 1.69 | 12.6903 | 13.1201 | 15.0323 | 16.7225 | 39.5656 | 0.13 | 91.0001 | 0.08 | 100.35 | 100.3035 | 0.3161 | 0.03 | 0.16 | 0.0593 | 0.02 | 0.0033 | 0.0278 | 0.017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1367.6327 | 930.6958 | 750.3846 | 180.3112 | 19.3738 | 1.6805 | 1.5487 | 0.13184 | 7.8453
2024-10-25 20:00:00 | 2.2608 | 1.9479 | 1.8304 | 3.67 | 12.13 | 13.6712 | 14.2997 | 16.1262 | 11.7146 | 0.1564 | 54.3819 | 0.099 | 100.3082 | 100.36 | 0.3206 | 0.0654 | 0.1326 | 0.0697 | 0.0347 | 0.0096 | 0.0259 | 0.017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0602 | 1646.5092 | 959.0521 | 746.2435 | 212.8086 | 22.1895 | 1.5825 | 1.4532 | 0.12925 | 8.1675
2024-10-25 20:30:00 | 2.2782 | 2.1701 | 2.0503 | 3.67 | 12.13 | 13.1966 | 13.48 | 15.7824 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.0819 | 100.2574 | 100.3326 | 0.31 | 0.03 | 0.1588 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.0028 | 0.0145 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39.1755 | 1469.3846 | 943.4969 | 747.6048 | 195.8921 | 20.7623 | 1.6421 | 1.5088 | 0.13332 | 8.1186
2024-10-25 21:00:00 | 2.2439 | 1.7107 | 3.0166 | 3.0572 | 12.13 | 13.3562 | 16.2988 | 16.6622 | 32.2228 | 0.13 | 39.7458 | 0.0903 | 100.2896 | 100.3225 | 0.3359 | 0.0566 | 0.144 | 0.0578 | 0.0299 | 0.007 | 0.0191 | 0.0128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2246 | 1589.9552 | 923.1341 | 748.1414 | 174.9927 | 18.9564 | 1.5806 | 1.4705 | 0.11006 | 6.9633
2024-10-25 21:30:00 | 2.2675 | 2.0171 | 1.8859 | 2.0068 | 12.7201 | 14.4074 | 14.9694 | 16.4912 | 3.2463 | 0.1623 | 81.429 | 0.0815 | 100.3414 | 100.2939 | 0.3156 | 0.0554 | 0.1543 | 0.0633 | 0.0335 | 0.0178 | 0.0164 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5429 | 1652.575 | 952.6185 | 744.4763 | 208.1422 | 21.8495 | 1.5764 | 1.4505 | 0.12595 | 7.9895
2024-10-25 22:00:00 | 2.2812 | 1.5562 | 2.3752 | 2.287 | 12.3445 | 13.4889 | 13.7137 | 16.7783 | 31.338 | 0.1434 | 62.0328 | 0.0962 | 100.2297 | 100.3404 | 0.3326 | 0.0661 | 0.1387 | 0.0608 | 0.0268 | 0.0055 | 0.0077 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1051 | 1581.4878 | 940.7293 | 748.1414 | 192.5879 | 20.4722 | 1.5948 | 1.4731 | 0.12178 | 7.6357
2024-10-25 22:30:00 | 2.3022 | 1.3049 | 2.3389 | 3.67 | 12.4379 | 13.3422 | 15.2678 | 16.289 | 0.04 | 0.13 | 88.2112 | 0.0932 | 100.2495 | 100.3386 | 0.31 | 0.0619 | 0.1311 | 0.08 | 0.0396 | 0.0122 | 0 | 0.0132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.4085 | 1547.0509 | 927.3152 | 746.1262 | 181.189 | 19.5391 | 1.5994 | 1.4823 | 0.11712 | 7.3226
2024-10-25 23:00:00 | 2.33 | 1.8936 | 2.5135 | 2.255 | 12.13 | 14.5666 | 14.856 | 15.8994 | 57.9712 | 0.1617 | 0.17 | 0.0856 | 100.2225 | 100.3121 | 0.35 | 0.0476 | 0.1424 | 0.08 | 0.0281 | 0 | 0.0239 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2939 | 1519.0385 | 939.6108 | 748.0123 | 191.5985 | 20.3913 | 1.6186 | 1.4924 | 0.12613 | 7.7928
2024-10-25 23:30:00 | 2.2754 | 1.166 | 1.72 | 3.67 | 12.7268 | 13.5011 | 13.48 | 15.8794 | 0.04 | 0.1312 | 99.48 | 0.08 | 100.3286 | 100.24 | 0.31 | 0.0515 | 0.1548 | 0.0489 | 0.0253 | 0.0163 | 0.016 | 0.0012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1471.5588 | 908.4149 | 748.2152 | 160.1997 | 17.6351 | 1.6173 | 1.5085 | 0.10886 | 6.7312
2024-10-26 00:00:00 | 2.2454 | 1.4876 | 3.0441 | 3.5263 | 12.13 | 13.949 | 15.2976 | 16.645 | 32.6013 | 0.13 | 99.48 | 0.0939 | 100.2329 | 100.36 | 0.3314 | 0.0649 | 0.16 | 0.0402 | 0.0215 | 0.0018 | 0.03 | 0.0041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.4302 | 1498.558 | 905.6527 | 745.9892 | 159.6635 | 17.6297 | 1.6043 | 1.4978 | 0.10654 | 6.641
2024-10-26 00:30:00 | 2.3228 | 1.5047 | 3.3809 | 1.8873 | 12.2476 | 13.374 | 13.9252 | 17.0107 | 0.04 | 0.158 | 99.48 | 0.0913 | 100.224 | 100.24 | 0.3487 | 0.0378 | 0.159 | 0.08 | 0.031 | 0.0149 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3603 | 1604.6786 | 905.5754 | 748.3324 | 157.243 | 17.3639 | 1.5643 | 1.4663 | 0.09799 | 6.264
2024-10-26 01:00:00 | 2.262 | 1.1878 | 1.9442 | 2.2938 | 12.13 | 15.3 | 15.2984 | 15.9562 | 99.81 | 0.1519 | 66.379 | 0.0894 | 100.2256 | 100.336 | 0.3454 | 0.0505 | 0.1545 | 0.0542 | 0.0244 | 0.0119 | 0.0094 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.4474 | 1592.0616 | 905.7083 | 748.5896 | 157.1187 | 17.3476 | 1.5689 | 1.4702 | 0.098689 | 6.2904
2024-10-26 01:30:00 | 2.2706 | 1.5677 | 3.0826 | 1.69 | 12.2733 | 14.6364 | 14.6947 | 17.3171 | 99.81 | 0.13 | 29.4787 | 0.081 | 100.3023 | 100.2441 | 0.35 | 0.0411 | 0.1347 | 0.0654 | 0.0334 | 0.0148 | 0.0204 | 0.014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.1899 | 1580.1178 | 942.8775 | 749.7362 | 193.1413 | 20.4842 | 1.5967 | 1.4745 | 0.12223 | 7.6552
2024-10-26 02:00:00 | 2.24 | 1.7365 | 3.67 | 2.575 | 12.2225 | 13.0399 | 13.7611 | 16.724 | 34.0971 | 0.1686 | 34.5017 | 0.08 | 100.2772 | 100.344 | 0.3413 | 0.0383 | 0.1377 | 0.0789 | 0.0302 | 0.0058 | 0.0068 | 0.0086 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.2927 | 1346.8495 | 929.8769 | 748.1414 | 181.7355 | 19.544 | 1.6904 | 1.5555 | 0.13493 | 7.9823
2024-10-26 02:30:00 | 2.2515 | 2.0065 | 2.7627 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 15.1681 | 16.1522 | 77.0219 | 0.1308 | 22.5623 | 0.0841 | 100.2602 | 100.3246 | 0.3205 | 0.0614 | 0.1422 | 0.08 | 0.0268 | 0 | 0.03 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3734 | 1647.5564 | 906.0651 | 747.9817 | 158.0834 | 17.4472 | 1.5499 | 1.454 | 0.09595 | 6.1906
2024-10-26 03:00:00 | 2.3042 | 1.1304 | 3.67 | 1.9484 | 12.13 | 13.0126 | 13.48 | 15.706 | 99.81 | 0.1323 | 1.7092 | 0.0813 | 100.35 | 100.3205 | 0.31 | 0.0663 | 0.1533 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.0243 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1510.2897 | 926.7256 | 742.3233 | 184.4023 | 19.8983 | 1.6136 | 1.4915 | 0.1221 | 7.5667
2024-10-26 03:30:00 | 2.33 | 1.4539 | 3.67 | 2.5585 | 12.1992 | 12.81 | 16.88 | 16.8041 | 36.1382 | 0.1374 | 99.48 | 0.0985 | 100.3089 | 100.2889 | 0.3224 | 0.07 | 0.13 | 0.0611 | 0.02 | 0.0195 | 0.03 | 0.0087 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42.1123 | 1501.4262 | 948.3567 | 748.3324 | 200.0243 | 21.0917 | 1.6316 | 1.4984 | 0.13322 | 8.165
2024-10-26 04:00:00 | 2.3057 | 1.6187 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 14.0286 | 13.7659 | 16.5879 | 0.04 | 0.1353 | 99.48 | 0.0832 | 100.312 | 100.3453 | 0.3351 | 0.0579 | 0.142 | 0.04 | 0.04 | 0.0122 | 0 | 0.0169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.341 | 1609.5684 | 909.8879 | 748.0068 | 161.8811 | 17.7913 | 1.5653 | 1.4647 | 0.10057 | 6.4252
2024-10-26 04:30:00 | 2.3014 | 1.8894 | 2.5563 | 3.3446 | 12.7985 | 14.8892 | 14.7968 | 16.5994 | 99.81 | 0.17 | 61.1167 | 0.0991 | 100.3123 | 100.3413 | 0.3385 | 0.0644 | 0.1559 | 0.0465 | 0.0328 | 0.0018 | 0.03 | 0.0169 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5092 | 1616.1108 | 949.4663 | 739.5092 | 209.9571 | 22.1132 | 1.5875 | 1.4576 | 0.12992 | 8.1836
2024-10-26 05:00:00 | 2.3207 | 1.3631 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 13.3572 | 14.9589 | 15.887 | 31.0568 | 0.13 | 0.17 | 0.0917 | 100.2439 | 100.24 | 0.3213 | 0.0634 | 0.1385 | 0.08 | 0.0392 | 0.02 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7643 | 1576.9513 | 932.9253 | 746.5122 | 186.4131 | 19.9816 | 1.5916 | 1.4734 | 0.11821 | 7.4272
2024-10-26 05:30:00 | 2.2737 | 1.3943 | 3.5949 | 3.67 | 12.4476 | 12.81 | 15.3834 | 15.4638 | 32.5869 | 0.1533 | 82.2153 | 0.0979 | 100.2831 | 100.3156 | 0.31 | 0.035 | 0.13 | 0.0735 | 0.0355 | 0.02 | 0.0142 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1523.0139 | 912.5099 | 748.1414 | 164.3685 | 18.0128 | 1.5991 | 1.4912 | 0.10792 | 6.7488
2024-10-26 06:00:00 | 2.3018 | 1.5215 | 2.5967 | 3.1725 | 12.13 | 13.4642 | 16.386 | 16.4099 | 16.3343 | 0.1615 | 7.2956 | 0.0969 | 100.35 | 100.334 | 0.3468 | 0.0636 | 0.1383 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.9027 | 1648.3603 | 921.0199 | 746.716 | 174.3039 | 18.9251 | 1.5587 | 1.453 | 0.10574 | 6.7839
2024-10-26 06:30:00 | 2.2922 | 1.8902 | 2.6404 | 1.8853 | 12.1819 | 13.3877 | 16.0062 | 16.9471 | 0.04 | 0.1343 | 73.2769 | 0.0802 | 100.327 | 100.36 | 0.3363 | 0.03 | 0.13 | 0.058 | 0.0315 | 0.0066 | 0.0219 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.2738 | 1465.3658 | 941.6845 | 748.3324 | 193.3521 | 20.5326 | 1.6426 | 1.5107 | 0.13195 | 8.0327
2024-10-26 07:00:00 | 2.2897 | 1.4341 | 2.0657 | 2.2771 | 12.8441 | 13.1197 | 15.5341 | 16.3114 | 99.81 | 0.1524 | 99.48 | 0.0851 | 100.2634 | 100.36 | 0.31 | 0.03 | 0.16 | 0.0711 | 0.0319 | 0.0092 | 0.0035 | 0.0105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1547.9774 | 910.6803 | 752.1871 | 158.4932 | 17.4038 | 1.5883 | 1.4859 | 0.10239 | 6.4463
2024-10-26 07:30:00 | 2.24 | 1.2301 | 1.7864 | 1.7328 | 12.1474 | 15.3 | 15.5428 | 16.9004 | 40.4909 | 0.13 | 13.1822 | 0.0918 | 100.3099 | 100.24 | 0.3292 | 0.0617 | 0.1567 | 0.0437 | 0.0269 | 0.0062 | 0.0151 | 0.0092 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.7778 | 1432.0118 | 933.1098 | 748.5896 | 184.5202 | 19.7748 | 1.6516 | 1.5228 | 0.12885 | 7.8017
2024-10-26 08:00:00 | 2.24 | 1.3699 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 12.81 | 15.1209 | 17.39 | 99.81 | 0.17 | 77.2437 | 0.1 | 100.35 | 100.24 | 0.3254 | 0.0626 | 0.136 | 0.08 | 0.0385 | 0.02 | 0.0113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1505.6343 | 917.1662 | 748.1414 | 169.0248 | 18.429 | 1.6092 | 1.4969 | 0.11226 | 6.9764
2024-10-26 08:30:00 | 2.2437 | 1.7325 | 2.0255 | 1.9868 | 12.13 | 12.81 | 13.9216 | 16.5689 | 99.81 | 0.1489 | 0.17 | 0.0961 | 100.35 | 100.24 | 0.35 | 0.0502 | 0.16 | 0.0589 | 0.02 | 0.02 | 0.0237 | 0.004 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1474.2773 | 900.7786 | 746.0328 | 154.7458 | 17.1791 | 1.611 | 1.506 | 0.10496 | 6.5155
2024-10-26 09:00:00 | 2.24 | 1.6107 | 2.5178 | 3.67 | 12.13 | 14.2908 | 15.3069 | 16.9775 | 99.81 | 0.1593 | 0.17 | 0.1 | 100.35 | 100.3015 | 0.3473 | 0.068 | 0.1347 | 0.0754 | 0.0399 | 0.02 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32.0386 | 1571.3757 | 906.4426 | 746.0313 | 160.4113 | 17.6968 | 1.5768 | 1.4748 | 0.10208 | 6.4739
2024-10-26 09:30:00 | 2.24 | 1.4888 | 2.9515 | 3.67 | 12.13 | 13.6046 | 16.88 | 16.2351 | 99.81 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 100.3454 | 100.2803 | 0.3377 | 0.0382 | 0.141 | 0.0577 | 0.04 | 0.0123 | 0.0185 | 0.0135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2599 | 1711.9587 | 925.831 | 747.0359 | 178.7951 | 19.3119 | 1.5408 | 1.4364 | 0.10444 | 6.7782
2024-10-26 10:00:00 | 2.2887 | 1.6658 | 1.72 | 1.7768 | 12.13 | 13.2781 | 13.48 | 16.6797 | 30.5829 | 0.168 | 46.8284 | 0.0908 | 100.21 | 100.3577 | 0.3247 | 0.0558 | 0.13 | 0.0641 | 0.032 | 0 | 0 | 0.0127 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31.347 | 1504.9606 | 916.7853 | 752.0521 | 164.7332 | 17.9686 | 1.6092 | 1.4997 | 0.10946 | 6.8022
2024-10-26 10:30:00 | 2.24 | 1.7862 | 2.9585 | 1.8335 | 12.4424 | 15.3 | 14.9138 | 15.6391 | 10.87 | 0.1386 | 22.2586 | 0.0949 | 100.3099 | 100.24 | 0.3461 | 0.03 | 0.1527 | 0.0644 | 0.0207 | 0.014 | 0 | 0.0154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1525.9167 | 948.8914 | 748.2955 | 200.5959 | 21.14 | 1.6219 | 1.4904 | 0.13146 | 8.1055
2024-10-26 11:00:00 | 2.3292 | 1.7393 | 2.5845 | 2.2008 | 12.13 | 13.307 | 14.52 | 16.395 | 10.4304 | 0.136 | 84.3745 | 0.08 | 100.35 | 100.2633 | 0.35 | 0.0693 | 0.1512 | 0.04 | 0.021 | 0.0149 | 0.03 | 0.0031 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1575.2042 | 948.0287 | 747.779 | 200.2497 | 21.1227 | 1.6018 | 1.4747 | 0.12713 | 7.9362
2024-10-26 11:30:00 | 2.3184 | 1.6402 | 2.1082 | 3.0951 | 12.4682 | 13.5241 | 15.0956 | 15.7823 | 14.2824 | 0.1337 | 93.5962 | 0.0891 | 100.2523 | 100.3039 | 0.3299 | 0.0456 | 0.1339 | 0.0641 | 0.023 | 0.0022 | 0.016 | 0.0145 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37.5042 | 1609.4456 | 928.703 | 746.8624 | 181.8406 | 19.5801 | 1.577 | 1.464 | 0.11298 | 7.1643
2024-10-26 12:00:00 | 2.2858 | 1.6334 | 3.311 | 2.4662 | 12.13 | 15.3 | 14.9971 | 15.5522 | 2.464 | 0.1589 | 58.9061 | 0.086 | 100.35 | 100.3433 | 0.3471 | 0.0587 | 0.1532 | 0.052 | 0.0302 | 0.0127 | 0.0278 | 0.0076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5007 | 1473.5738 | 946.8423 | 745.0415 | 201.8008 | 21.313 | 1.6425 | 1.5056 | 0.13695 | 8.3374
2024-10-26 12:30:00 | 2.3171 | 1.3073 | 3.3112 | 3.2043 | 12.4646 | 15.2874 | 14.4878 | 17.0133 | 15.4875 | 0.1397 | 33.3051 | 0.0997 | 100.3043 | 100.3557 | 0.3498 | 0.0586 | 0.1477 | 0.042 | 0.0251 | 0.0034 | 0.0176 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9943 | 1777.6068 | 959.8041 | 746.0328 | 213.7713 | 22.2724 | 1.5399 | 1.4197 | 0.12026 | 7.8093
2024-10-26 13:00:00 | 2.3043 | 1.5086 | 2.5756 | 2.7164 | 12.3771 | 13.7077 | 15.9795 | 15.8077 | 6.6293 | 0.1469 | 3.1349 | 0.0871 | 100.3249 | 100.3529 | 0.3468 | 0.07 | 0.1538 | 0.0781 | 0.02 | 0.019 | 0.03 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1475.1394 | 920.9843 | 747.2259 | 173.7584 | 18.8666 | 1.6243 | 1.5065 | 0.11779 | 7.2516
2024-10-26 13:30:00 | 2.3038 | 1.4596 | 3.67 | 2.6199 | 12.13 | 13.8137 | 14.8471 | 16.336 | 44.7991 | 0.161 | 0.17 | 0.0809 | 100.35 | 100.3333 | 0.3429 | 0.0494 | 0.16 | 0.0778 | 0.0379 | 0.0066 | 0.0225 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1304 | 1471.6142 | 937.4563 | 745.8 | 191.6563 | 20.4443 | 1.637 | 1.5068 | 0.13024 | 7.9556
2024-10-26 14:00:00 | 2.3227 | 2.29 | 1.72 | 3.67 | 12.7947 | 13.6209 | 13.48 | 16.6467 | 99.81 | 0.17 | 18.441 | 0.08 | 100.313 | 100.3153 | 0.3433 | 0.07 | 0.1466 | 0.0617 | 0.0344 | 0.012 | 0.03 | 0.0117 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1410.0177 | 928.4415 | 742.4203 | 186.0212 | 20.0359 | 1.6585 | 1.5265 | 0.13193 | 7.9549
2024-10-26 14:30:00 | 2.3122 | 1.4227 | 1.7852 | 3.67 | 12.13 | 13.3135 | 14.4559 | 16.2925 | 70.7465 | 0.1356 | 42.9391 | 0.0911 | 100.2259 | 100.2851 | 0.35 | 0.0629 | 0.13 | 0.0746 | 0.0378 | 0.02 | 0.0015 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.885 | 1458.0495 | 962.7908 | 747.4263 | 215.3645 | 22.3688 | 1.6603 | 1.5126 | 0.14771 | 8.8963
2024-10-26 15:00:00 | 2.2424 | 1.713 | 1.8536 | 3.67 | 12.13 | 13.3419 | 16.88 | 16.255 | 51.4104 | 0.13 | 65.8428 | 0.1 | 100.35 | 100.3118 | 0.3406 | 0.0645 | 0.16 | 0.0474 | 0.0268 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.974 | 1432.1189 | 925.1915 | 748.0123 | 177.1792 | 19.1505 | 1.646 | 1.5223 | 0.12372 | 7.5162
2024-10-26 15:30:00 | 2.2704 | 1.4408 | 1.7656 | 1.69 | 12.13 | 14.9353 | 13.9687 | 16.2192 | 99.81 | 0.17 | 92.7357 | 0.1 | 100.3421 | 100.24 | 0.313 | 0.0644 | 0.152 | 0.0774 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.6663 | 1615.7837 | 922.323 | 741.7407 | 180.5823 | 19.5791 | 1.5708 | 1.4591 | 0.11176 | 7.1148
2024-10-26 16:00:00 | 2.33 | 1.6473 | 2.7641 | 3.67 | 12.795 | 15.0983 | 13.6107 | 16.3566 | 99.81 | 0.1685 | 99.48 | 0.1 | 100.226 | 100.2633 | 0.3413 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.0028 | 0.03 | 0.0182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.5348 | 1487.0153 | 951.0598 | 747.3532 | 203.7066 | 21.4189 | 1.6396 | 1.5026 | 0.13699 | 8.3552
2024-10-26 16:30:00 | 2.3199 | 2.0086 | 2.3198 | 1.8897 | 12.6272 | 13.3802 | 14.9666 | 15.6723 | 45.0772 | 0.1437 | 99.48 | 0.0813 | 100.3256 | 100.3554 | 0.31 | 0.0664 | 0.1335 | 0.067 | 0.0253 | 0.0088 | 0.0285 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3483 | 1628.9996 | 963.4798 | 744.1512 | 219.3286 | 22.7642 | 1.5915 | 1.4568 | 0.13464 | 8.4602
2024-10-26 17:00:00 | 2.3082 | 1.5363 | 3.67 | 1.8715 | 12.4466 | 15.291 | 14.9221 | 16.3294 | 4.0129 | 0.1492 | 0.17 | 0.0977 | 100.321 | 100.3053 | 0.3106 | 0.0331 | 0.1533 | 0.0774 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47.3679 | 1405.1091 | 963.9857 | 747.5889 | 216.3968 | 22.4481 | 1.6861 | 1.5321 | 0.15401 | 9.1342
2024-10-26 17:30:00 | 2.33 | 1.6366 | 3.2842 | 2.3218 | 12.13 | 14.8518 | 14.7468 | 17.39 | 99.81 | 0.13 | 56.5209 | 0.1 | 100.2159 | 100.3439 | 0.3372 | 0.0326 | 0.1317 | 0.0563 | 0.02 | 0.0158 | 0.0081 | 0.0168 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41.1201 | 1496.8658 | 931.1199 | 753.0928 | 178.0271 | 19.1197 | 1.622 | 1.5031 | 0.11893 | 7.3323
2024-10-26 18:00:00 | 2.2668 | 1.5511 | 2.7187 | 1.924 | 12.13 | 13.5512 | 15.1027 | 16.1607 | 60.1188 | 0.1601 | 72.3213 | 0.1 | 100.3087 | 100.36 | 0.322 | 0.07 | 0.1345 | 0.0753 | 0.0234 | 0.0174 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6547 | 1587.4241 | 920.9262 | 741.956 | 178.9702 | 19.4337 | 1.5801 | 1.4674 | 0.11274 | 7.135
2024-10-26 18:30:00 | 2.24 | 1.7203 | 2.2326 | 3.6373 | 12.13 | 15.3 | 16.2639 | 15.797 | 27.593 | 0.13 | 23.3462 | 0.08 | 100.35 | 100.24 | 0.3334 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.038 | 0.002 | 0.0185 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1375 | 1516.9728 | 943.0973 | 748.2955 | 194.8018 | 20.6555 | 1.6217 | 1.4933 | 0.12841 | 7.9185
2024-10-26 19:00:00 | 2.3259 | 1.7914 | 3.5749 | 2.8943 | 12.13 | 12.8109 | 13.7872 | 16.6271 | 99.81 | 0.1337 | 44.1592 | 0.08 | 100.3471 | 100.2958 | 0.3216 | 0.0508 | 0.1365 | 0.0644 | 0.0358 | 0.0079 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.6021 | 1606.2042 | 933.4999 | 744.0445 | 189.4554 | 20.2952 | 1.5812 | 1.4632 | 0.11795 | 7.4597
2024-10-26 19:30:00 | 2.2668 | 1.6841 | 1.7839 | 2.8818 | 12.13 | 13.3116 | 13.7788 | 16.6164 | 99.81 | 0.1658 | 99.1114 | 0.1 | 100.2765 | 100.2763 | 0.3355 | 0.03 | 0.1592 | 0.04 | 0.0328 | 0.0185 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1524.6971 | 921.5305 | 743.6716 | 177.8589 | 19.3004 | 1.6044 | 1.4878 | 0.11665 | 7.2707
2024-10-26 20:00:00 | 2.3205 | 1.4711 | 2.0063 | 3.0219 | 12.3337 | 15.3 | 13.7764 | 16.9039 | 99.81 | 0.1433 | 61.378 | 0.0915 | 100.21 | 100.2544 | 0.3398 | 0.0375 | 0.1546 | 0.0642 | 0.0296 | 0.0163 | 0.0177 | 0.0193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.9349 | 1801.2321 | 944.6057 | 748.2955 | 196.3102 | 20.7822 | 1.5244 | 1.4154 | 0.10899 | 7.1494
2024-10-26 20:30:00 | 2.24 | 2.2703 | 1.9005 | 1.7734 | 12.6844 | 14.6397 | 15.1098 | 15.886 | 99.81 | 0.1556 | 99.48 | 0.08 | 100.35 | 100.3291 | 0.3438 | 0.0541 | 0.1508 | 0.0404 | 0.0297 | 0 | 0.03 | 0.0011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43.9541 | 1724.7041 | 950.2333 | 741.956 | 208.2773 | 21.9185 | 1.551 | 1.4302 | 0.12076 | 7.7862
2024-10-26 21:00:00 | 2.2628 | 2.29 | 1.72 | 1.7017 | 12.13 | 14.5518 | 14.9327 | 16.7258 | 49.5153 | 0.17 | 31.5279 | 0.1 | 100.2854 | 100.2897 | 0.3404 | 0.0525 | 0.16 | 0.08 | 0.0342 | 0.02 | 0.0261 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555.9164 | 936.5145 | 748.2955 | 188.219 | 20.0978 | 1.6019 | 1.4809 | 0.12097 | 7.5516
2024-10-26 21:30:00 | 2.33 | 1.617 | 3.041 | 2.1694 | 12.13 | 13.3982 | 13.48 | 16.9141 | 99.81 | 0.13 | 3.0335 | 0.0975 | 100.2803 | 100.3195 | 0.3374 | 0.0656 | 0.16 | 0.0546 | 0.0258 | 0.0082 | 0.0284 | 0.019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36.9407 | 1686.1907 | 930.7142 | 743.6716 | 187.0426 | 20.0967 | 1.552 | 1.441 | 0.11093 | 7.1475
2024-10-26 22:00:00 | 2.24 | 2.0219 | 2.193 | 2.8177 | 12.4455 | 13.4278 | 15.4737 | 16.6253 | 0.04 | 0.1446 | 44.3492 | 0.1 | 100.35 | 100.24 | 0.35 | 0.0505 | 0.1401 | 0.0638 | 0.0263 | 0.02 | 0 | 0.0036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35.9623 | 1371.7922 | 933.1791 | 749.3539 | 183.8252 | 19.6988 | 1.6803 | 1.5463 | 0.134 | 7.9752
2024-10-26 22:30:00 | 2.2456 | 1.3536 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 13.48 | 16.0964 | 85.9567 | 0.1466 | 0.17 | 0.0936 | 100.3169 | 100.24 | 0.316 | 0.0308 | 0.1598 | 0.0745 | 0.0322 | 0.0039 | 0.03 | 0.0193 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19.8997 | 1564.1832 | 934.3956 | 747.3614 | 187.0342 | 20.0166 | 1.5974 | 1.4778 | 0.11957 | 7.4856
2024-10-26 23:00:00 | 2.2682 | 1.5795 | 1.9569 | 3.67 | 12.13 | 14.9986 | 14.9401 | 16.1604 | 13.52 | 0.13 | 84.7411 | 0.0861 | 100.347 | 100.2429 | 0.3271 | 0.042 | 0.1543 | 0.08 | 0.0201 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.4992 | 1529.2517 | 924.7182 | 748.0068 | 176.7114 | 19.1098 | 1.6047 | 1.4891 | 0.11555 | 7.201
2024-10-26 23:30:00 | 2.2606 | 2.0605 | 2.8732 | 2.5489 | 12.822 | 13.5416 | 15.0134 | 16.3676 | 99.81 | 0.1536 | 12.6443 | 0.0882 | 100.3081 | 100.2738 | 0.3452 | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.0257 | 0.0005 | 0.0205 | 0.0063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.4212 | 1447.217 | 932.6874 | 741.956 | 190.7314 | 20.4497 | 1.6445 | 1.5127 | 0.13179 | 8.0142
2024-10-27 00:00:00 | 2.2478 | 1.1223 | 2.1948 | 3.67 | 12.13 | 13.5259 | 15.1855 | 16.2739 | 27.597 | 0.1463 | 76.3253 | 0.0948 | 100.35 | 100.3445 | 0.3465 | 0.0318 | 0.1528 | 0.0426 | 0.04 | 0.0103 | 0.03 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5342 | 1404.2583 | 956.266 | 747.79 | 208.476 | 21.801 | 1.681 | 1.5325 | 0.14846 | 8.8318
2024-10-27 00:30:00 | 2.3093 | 1.308 | 2.4548 | 1.69 | 12.13 | 13.2644 | 16.5406 | 16.8963 | 0.04 | 0.1457 | 0.17 | 0.0961 | 100.349 | 100.2504 | 0.3305 | 0.0581 | 0.1471 | 0.04 | 0.0325 | 0.0037 | 0.0231 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1546.978 | 953.0971 | 748.3324 | 204.7647 | 21.4841 | 1.6161 | 1.4837 | 0.13236 | 8.1903
2024-10-27 01:00:00 | 2.24 | 2.2774 | 2.506 | 2.6963 | 12.1672 | 13.7572 | 15.3192 | 16.8261 | 25.541 | 0.1615 | 52.9553 | 0.0947 | 100.2831 | 100.3052 | 0.3194 | 0.03 | 0.1526 | 0.04 | 0.0392 | 0.0004 | 0.0046 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34.7823 | 1403.2857 | 918.0452 | 753.0928 | 164.9524 | 17.9678 | 1.6542 | 1.5367 | 0.11755 | 7.1059
2024-10-27 01:30:00 | 2.2811 | 1.5028 | 2.1453 | 2.2242 | 12.13 | 13.3278 | 15.1797 | 16.0156 | 65.5015 | 0.1389 | 9.7747 | 0.0914 | 100.326 | 100.2768 | 0.3407 | 0.0684 | 0.1492 | 0.0634 | 0.0283 | 0.0065 | 0.0011 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.0967 | 955.9769 | 747.5242 | 208.4527 | 21.8052 | 1.5469 | 1.4276 | 0.11925 | 7.7088
2024-10-27 02:00:00 | 2.2597 | 1.6182 | 2.4037 | 2.2093 | 12.13 | 15.3 | 15.1844 | 15.8862 | 12.5027 | 0.17 | 4.0391 | 0.0968 | 100.25 | 100.3574 | 0.35 | 0.0478 | 0.131 | 0.0591 | 0.026 | 0.0193 | 0.0248 | 0.0093 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1495.2851 | 926.8249 | 749.3539 | 177.471 | 19.1483 | 1.6198 | 1.5011 | 0.11869 | 7.3271
2024-10-27 02:30:00 | 2.2474 | 1.6895 | 3.1711 | 3.67 | 12.4688 | 15.1658 | 13.7817 | 16.6313 | 45.2755 | 0.17 | 16.8452 | 0.0936 | 100.3334 | 100.36 | 0.3426 | 0.0377 | 0.1327 | 0.0671 | 0.0399 | 0.0074 | 0 | 0.0189 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49.87 | 1501.9932 | 917.3876 | 746.716 | 170.6716 | 18.6041 | 1.6108 | 1.4972 | 0.11363 | 7.0544
2024-10-27 03:00:00 | 2.3028 | 1.4809 | 1.72 | 2.3466 | 12.13 | 13.4058 | 13.9606 | 16.9243 | 27.7435 | 0.1697 | 90.7 | 0.0982 | 100.2874 | 100.3372 | 0.31 | 0.049 | 0.16 | 0.0793 | 0.04 | 0.0175 | 0.0288 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0813 | 1324.679 | 944.5172 | 743.6716 | 200.8456 | 21.2644 | 1.713 | 1.5614 | 0.15162 | 8.851
2024-10-27 03:30:00 | 2.2464 | 1.5448 | 2.837 | 1.69 | 12.2509 | 13.2981 | 15.4752 | 16.6183 | 99.81 | 0.1315 | 18.824 | 0.0853 | 100.35 | 100.24 | 0.3182 | 0.0561 | 0.1427 | 0.08 | 0.0349 | 0.0154 | 0.025 | 0.0173 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.2694 | 1512.9033 | 913.7122 | 741.5075 | 172.2047 | 18.8467 | 1.6039 | 1.4901 | 0.11382 | 7.0965
2024-10-27 04:00:00 | 2.33 | 1.2061 | 1.72 | 2.1773 | 12.4435 | 14.8113 | 13.641 | 15.7548 | 99.81 | 0.17 | 18.577 | 0.0819 | 100.2603 | 100.336 | 0.3318 | 0.0373 | 0.142 | 0.064 | 0.026 | 0.0198 | 0.0268 | 0.0166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.6067 | 1619.1873 | 904.1647 | 746.1262 | 158.0385 | 17.479 | 1.5584 | 1.4608 | 0.097604 | 6.263
2024-10-27 04:30:00 | 2.24 | 1.7175 | 3.4943 | 2.6422 | 12.5788 | 15.3 | 14.964 | 15.4976 | 99.81 | 0.1465 | 17.1763 | 0.092 | 100.311 | 100.3213 | 0.345 | 0.0402 | 0.1424 | 0.0614 | 0.033 | 0.0055 | 0.03 | 0.0101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7139 | 1641.1442 | 941.1922 | 746.0313 | 195.1609 | 20.7355 | 1.5735 | 1.4546 | 0.11892 | 7.5575
2024-10-27 05:00:00 | 2.2745 | 2.0044 | 3.4698 | 2.2757 | 12.13 | 13.0848 | 15.3748 | 16.4401 | 99.81 | 0.1331 | 0.17 | 0.1 | 100.3156 | 100.3494 | 0.31 | 0.03 | 0.16 | 0.0497 | 0.0362 | 0.0162 | 0.0198 | 0.0145 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.3182 | 1554.602 | 898.6112 | 743.5887 | 155.0225 | 17.2513 | 1.578 | 1.4783 | 0.099718 | 6.3192
2024-10-27 05:30:00 | 2.282 | 1.6584 | 2.2504 | 3.0701 | 12.13 | 15.3 | 14.2879 | 15.9968 | 99.81 | 0.1481 | 90.7508 | 0.0947 | 100.2281 | 100.3562 | 0.3161 | 0.0556 | 0.1518 | 0.0646 | 0.02 | 0 | 0.022 | 0.0133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.8639 | 1556.1562 | 915.1858 | 743.2138 | 171.972 | 18.7909 | 1.5881 | 1.4776 | 0.11051 | 6.9586
2024-10-27 06:00:00 | 2.33 | 1.8564 | 2.654 | 1.807 | 12.13 | 13.4011 | 15.4114 | 16.1234 | 56.3711 | 0.1599 | 99.48 | 0.0996 | 100.35 | 100.2492 | 0.31 | 0.0666 | 0.16 | 0.04 | 0.029 | 0.01 | 0.0253 | 0.0115 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.0253 | 1500.5637 | 926.1433 | 748.2955 | 177.8478 | 19.2031 | 1.6172 | 1.4987 | 0.11852 | 7.3288
2024-10-27 06:30:00 | 2.2776 | 1.7495 | 2.9951 | 2.0426 | 12.3828 | 13.7177 | 14.2375 | 16.5631 | 99.81 | 0.13 | 65.5688 | 0.0975 | 100.347 | 100.36 | 0.3492 | 0.049 | 0.16 | 0.0629 | 0.0343 | 0.0028 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.224 | 1433.7322 | 943.2827 | 745.0415 | 198.2412 | 21.0161 | 1.6579 | 1.5197 | 0.13827 | 8.3399
2024-10-27 07:00:00 | 2.268 | 1.9822 | 1.72 | 2.4087 | 12.13 | 14.4361 | 15.3098 | 15.8567 | 98.5513 | 0.13 | 7.752 | 0.087 | 100.3473 | 100.2525 | 0.3118 | 0.0457 | 0.15 | 0.04 | 0.0316 | 0.02 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4234 | 1507.6973 | 908.0173 | 745.5497 | 162.4676 | 17.8926 | 1.6023 | 1.4945 | 0.10776 | 6.7254
2024-10-27 07:30:00 | 2.24 | 1.525 | 2.2569 | 3.67 | 12.13 | 12.81 | 15.275 | 16.2222 | 0.04 | 0.1583 | 99.48 | 0.0993 | 100.3199 | 100.36 | 0.3428 | 0.0301 | 0.1472 | 0.049 | 0.0239 | 0.0174 | 0.0228 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1355 | 1498.3075 | 919.1805 | 748.0123 | 171.1682 | 18.6218 | 1.6135 | 1.4992 | 0.11424 | 7.0804
2024-10-27 08:00:00 | 2.3068 | 1.1816 | 3.3813 | 3.2317 | 12.13 | 13.4073 | 15.2532 | 17.0046 | 99.81 | 0.1608 | 19.9168 | 0.0947 | 100.21 | 100.3316 | 0.3166 | 0.03 | 0.13 | 0.0401 | 0.04 | 0.0029 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5035 | 1529.4522 | 945.6924 | 747.7433 | 197.9491 | 20.9317 | 1.6183 | 1.4889 | 0.12942 | 7.9975
2024-10-27 08:30:00 | 2.2433 | 1.4453 | 3.67 | 2.3056 | 12.7616 | 14.2756 | 15.0068 | 16.4846 | 72.067 | 0.1559 | 90.5172 | 0.095 | 100.288 | 100.36 | 0.3315 | 0.0493 | 0.1482 | 0.0687 | 0.0343 | 0.0062 | 0.0207 | 0.0089 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.9568 | 1435.9784 | 945.6231 | 745.6852 | 199.9379 | 21.1435 | 1.6585 | 1.5193 | 0.13923 | 8.3951
2024-10-27 09:00:00 | 2.2818 | 1.7715 | 2.3234 | 3.595 | 12.13 | 14.3934 | 15.1225 | 15.5396 | 65.198 | 0.1614 | 85.6858 | 0.1 | 100.2295 | 100.3074 | 0.3225 | 0.0374 | 0.1395 | 0.04 | 0.022 | 0.0042 | 0.0173 | 0.0011 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0706 | 1552.9761 | 926.8952 | 748.0068 | 178.8884 | 19.2997 | 1.5969 | 1.4817 | 0.11519 | 7.2136
2024-10-27 09:30:00 | 2.2695 | 1.1939 | 2.6636 | 3.587 | 12.5201 | 12.9826 | 14.3522 | 16.3141 | 4.3931 | 0.1586 | 62.7468 | 0.0828 | 100.35 | 100.3329 | 0.3367 | 0.03 | 0.1367 | 0.0603 | 0.04 | 0.0121 | 0.0179 | 0.0134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19.7493 | 1590.4073 | 910.4899 | 745.5092 | 164.9807 | 18.12 | 1.5725 | 1.4688 | 0.10373 | 6.5969
2024-10-27 10:00:00 | 2.252 | 1.1368 | 2.9963 | 3.4112 | 12.3361 | 15.1965 | 13.7447 | 15.9189 | 22.625 | 0.1639 | 81.0771 | 0.0812 | 100.3123 | 100.2762 | 0.3288 | 0.0334 | 0.1314 | 0.0406 | 0.0294 | 0.0118 | 0.0277 | 0.0085 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5423 | 1473.9268 | 906.3599 | 746.5075 | 159.8524 | 17.6367 | 1.6149 | 1.5065 | 0.10845 | 6.7157
2024-10-27 10:30:00 | 2.2406 | 2.29 | 1.72 | 3.67 | 12.13 | 13.242 | 15.1463 | 15.6152 | 99.81 | 0.1323 | 52.009 | 0.08 | 100.35 | 100.36 | 0.3125 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.0351 | 0.0081 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1552.8908 | 929.4933 | 746.3219 | 183.1714 | 19.7066 | 1.5986 | 1.4806 | 0.11796 | 7.3788
2024-10-27 11:00:00 | 2.24 | 1.4 | 3.5682 | 3.67 | 12.633 | 15.3 | 14.3528 | 15.9097 | 99.81 | 0.1626 | 81.3025 | 0.1 | 100.3405 | 100.2765 | 0.3296 | 0.0355 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.0121 | 0.0178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.9837 | 1561.6876 | 932.5857 | 742.9554 | 189.6303 | 20.3338 | 1.5972 | 1.4757 | 0.12143 | 7.6026
2024-10-27 11:30:00 | 2.3086 | 1.5837 | 3.6148 | 1.8274 | 12.4761 | 13.4888 | 13.9684 | 15.4661 | 35.5512 | 0.1656 | 64.9436 | 0.0902 | 100.2209 | 100.2986 | 0.35 | 0.0455 | 0.1497 | 0.0773 | 0.039 | 0.0028 | 0.0213 | 0.0087 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49.2193 | 1416.0313 | 912.531 | 745.5768 | 166.9542 | 18.2957 | 1.6444 | 1.5265 | 0.1179 | 7.1698
2024-10-27 12:00:00 | 2.2978 | 1.2419 | 2.073 | 1.902 | 12.13 | 13.0406 | 13.48 | 16.901 | 99.81 | 0.1399 | 99.48 | 0.0889 | 100.35 | 100.3374 | 0.3223 | 0.03 | 0.1576 | 0.063 | 0.04 | 0.0073 | 0.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.7307 | 1489.0546 | 894.7113 | 746.5075 | 148.2038 | 16.5644 | 1.6009 | 1.5013 | 0.099529 | 6.2172
2024-10-27 12:30:00 | 2.2564 | 2.0065 | 2.3841 | 1.69 | 12.13 | 13.2528 | 13.48 | 16.1451 | 56.1605 | 0.145 | 0.17 | 0.1 | 100.2673 | 100.24 | 0.3111 | 0.0363 | 0.1587 | 0.0711 | 0.0263 | 0.0054 | 0.0152 | 0.0126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.8622 | 1563.4602 | 896.1202 | 748.6745 | 147.4457 | 16.4538 | 1.5732 | 1.4789 | 0.094307 | 5.9948
2024-10-27 13:00:00 | 2.33 | 1.3868 | 2.3181 | 3.6114 | 12.13 | 14.5664 | 15.1606 | 16.9416 | 99.81 | 0.1575 | 58.0329 | 0.0988 | 100.2934 | 100.3062 | 0.3207 | 0.0572 | 0.1467 | 0.0476 | 0.0203 | 0.0032 | 0.0163 | 0.0094 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.9559 | 1427.0827 | 897.1111 | 742.5509 | 154.5602 | 17.2287 | 1.6286 | 1.5203 | 0.10831 | 6.6501
2024-10-27 13:30:00 | 2.2673 | 1.5876 | 2.1391 | 1.9742 | 12.492 | 15.3 | 14.6292 | 17.39 | 81.1422 | 0.1532 | 30.8757 | 0.0918 | 100.2545 | 100.36 | 0.3297 | 0.0556 | 0.1585 | 0.04 | 0.032 | 0.003 | 0.0201 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0202 | 1453.3386 | 924.1474 | 748.3324 | 175.815 | 19.0246 | 1.6359 | 1.5149 | 0.12097 | 7.395
2024-10-27 14:00:00 | 2.2406 | 1.9981 | 2.9051 | 3.497 | 12.13 | 14.9166 | 15.0864 | 16.4716 | 59.6618 | 0.1671 | 99.48 | 0.08 | 100.3172 | 100.3308 | 0.323 | 0.0677 | 0.1512 | 0.0491 | 0.0222 | 0.0021 | 0.021 | 0.0024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1502.9737 | 932.8698 | 745.5683 | 187.3015 | 20.078 | 1.6207 | 1.4961 | 0.12462 | 7.6894
2024-10-27 14:30:00 | 2.2834 | 1.7824 | 1.72 | 2.1502 | 12.13 | 13.4815 | 13.7199 | 16.2532 | 30.4657 | 0.1535 | 92.3832 | 0.0838 | 100.3347 | 100.3554 | 0.31 | 0.0465 | 0.1339 | 0.08 | 0.0323 | 0.02 | 0.03 | 0.0106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1513.6316 | 933.2025 | 743.6716 | 189.5309 | 20.3097 | 1.6165 | 1.4913 | 0.12522 | 7.746
2024-10-27 15:00:00 | 2.24 | 1.6521 | 3.1341 | 3.67 | 12.13 | 13.0728 | 13.48 | 16.8625 | 99.81 | 0.17 | 51.1113 | 0.08 | 100.3336 | 100.3031 | 0.35 | 0.0483 | 0.1355 | 0.0621 | 0.04 | 0.02 | 0.0037 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.8214 | 916.2684 | 741.7407 | 174.5277 | 19.0477 | 1.6408 | 1.5188 | 0.12206 | 7.4391
2024-10-27 15:30:00 | 2.2947 | 1.5554 | 1.72 | 3.67 | 12.4381 | 15.3 | 14.4395 | 16.6768 | 0.04 | 0.17 | 99.48 | 0.1 | 100.35 | 100.2415 | 0.3123 | 0.0647 | 0.1383 | 0.072 | 0.0345 | 0.0113 | 0.03 | 0.0064 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.9279 | 1417.5605 | 893.5704 | 743.2465 | 150.3239 | 16.8228 | 1.6304 | 1.5243 | 0.10604 | 6.5043
2024-10-27 16:00:00 | 2.24 | 1.5115 | 2.9851 | 2.5202 | 12.3571 | 13.3465 | 14.6098 | 16.5284 | 69.2504 | 0.1465 | 77.0871 | 0.0868 | 100.35 | 100.3226 | 0.3175 | 0.0377 | 0.13 | 0.0474 | 0.0211 | 0.0128 | 0.03 | 0.0103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.9818 | 1547.8517 | 926.0962 | 748.1414 | 177.9548 | 19.2156 | 1.5983 | 1.4833 | 0.11497 | 7.1932
2024-10-27 16:30:00 | 2.2718 | 1.275 | 1.8156 | 2.535 | 12.4804 | 15.0303 | 15.567 | 17.097 | 36.2401 | 0.1503 | 57.3324 | 0.0955 | 100.3163 | 100.24 | 0.3227 | 0.03 | 0.1414 | 0.0432 | 0.0251 | 0.0196 | 0.0282 | 0.0116 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.3706 | 1449.8725 | 915.8578 | 748.3324 | 167.5254 | 18.2916 | 1.6317 | 1.5161 | 0.11554 | 7.0813
2024-10-27 17:00:00 | 2.24 | 1.4219 | 3.3597 | 2.6312 | 12.13 | 15.286 | 15.7146 | 16.8741 | 99.81 | 0.13 | 96.5249 | 0.0849 | 100.3014 | 100.3596 | 0.31 | 0.066 | 0.1339 | 0.0619 | 0.04 | 0.0131 | 0.0258 | 0.0167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.9548 | 1499.4216 | 885.3642 | 748.3324 | 137.0318 | 15.4774 | 1.5905 | 1.4991 | 0.09139 | 5.7461
2024-10-27 17:30:00 | 2.33 | 1.8194 | 3.67 | 2.6479 | 12.13 | 12.81 | 13.7841 | 16.4259 | 26.8994 | 0.1404 | 99.48 | 0.0945 | 100.2658 | 100.317 | 0.3188 | 0.0318 | 0.1488 | 0.0569 | 0.0276 | 0.0081 | 0 | 0.0155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43.5862 | 1424.5255 | 886.1796 | 749.5146 | 136.665 | 15.4218 | 1.6221 | 1.5262 | 0.095937 | 5.9144
2024-10-27 18:00:00 | 2.25 | 2.29 | 3.6183 | 3.6015 | 12.2447 | 12.9379 | 14.5266 | 15.7997 | 99.81 | 0.1515 | 89.7476 | 0.0979 | 100.3141 | 100.27 | 0.3377 | 0.0578 | 0.1465 | 0.0605 | 0.0219 | 0.0039 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.6709 | 1385.0626 | 910.823 | 746.8624 | 163.9606 | 18.0014 | 1.6576 | 1.5392 | 0.11838 | 7.1415
2024-10-27 18:30:00 | 2.24 | 1.9801 | 2.1808 | 2.54 | 12.8027 | 15.3 | 13.48 | 16.2566 | 99.81 | 0.13 | 41.8671 | 0.1 | 100.2891 | 100.3358 | 0.31 | 0.0677 | 0.135 | 0.04 | 0.0278 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1587.5609 | 902.0805 | 748.6745 | 153.406 | 17.0058 | 1.5682 | 1.4716 | 0.09663 | 6.1618
2024-10-27 19:00:00 | 2.3279 | 1.3917 | 3.1248 | 2.5385 | 12.4323 | 13.3837 | 15.0726 | 16.4397 | 42.3211 | 0.1396 | 46.9642 | 0.0913 | 100.3231 | 100.2626 | 0.3361 | 0.0394 | 0.1324 | 0.0519 | 0.02 | 0.0081 | 0.0153 | 0.0092 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.5397 | 1475.1551 | 908.1224 | 750.4267 | 157.6957 | 17.365 | 1.6156 | 1.5087 | 0.1069 | 6.6168
2024-10-27 19:30:00 | 2.323 | 2.29 | 2.7909 | 2.7595 | 12.13 | 13.4634 | 14.7532 | 15.732 | 99.81 | 0.1498 | 99.48 | 0.0862 | 100.2905 | 100.3223 | 0.35 | 0.0482 | 0.13 | 0.0681 | 0.0358 | 0 | 0.0225 | 0.0195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1365.9295 | 925.1651 | 745.6721 | 179.493 | 19.4012 | 1.6773 | 1.5459 | 0.13141 | 7.8344
2024-10-27 20:00:00 | 2.2965 | 1.7782 | 2.9579 | 3.67 | 12.8092 | 14.4402 | 13.48 | 16.1003 | 26.1241 | 0.13 | 0.17 | 0.0915 | 100.2291 | 100.3213 | 0.3417 | 0.07 | 0.1318 | 0.04 | 0.0204 | 0.0063 | 0.03 | 0.0064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47.2301 | 1478.6368 | 912.4696 | 745.0415 | 167.4281 | 18.3489 | 1.6171 | 1.5039 | 0.11323 | 7.0021
2024-10-27 20:30:00 | 2.3286 | 1.6264 | 2.0485 | 3.67 | 12.13 | 14.1202 | 14.4907 | 15.7493 | 19.9523 | 0.17 | 67.8658 | 0.08 | 100.3395 | 100.2508 | 0.35 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.0297 | 0.0071 | 0.003 | 0.0103 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29.4051 | 1428.6745 | 920.0798 | 749.8195 | 170.2603 | 18.5049 | 1.644 | 1.5248 | 0.11917 | 7.249
2024-10-27 21:00:00 | 2.26 | 1.5612 | 3.5768 | 1.69 | 12.13 | 13.3766 | 15.7976 | 16.4604 | 99.81 | 0.13 | 26.6317 | 0.08 | 100.2976 | 100.3569 | 0.35 | 0.0472 | 0.15 | 0.04 | 0.0332 | 0.0131 | 0.0025 | 0.0056 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1636.3703 | 899.1928 | 745.5497 | 153.6431 | 17.0868 | 1.5495 | 1.4556 | 0.093893 | 6.0595
2024-10-27 21:30:00 | 2.3132 | 1.2302 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 12.8675 | 15.4036 | 16.8525 | 99.81 | 0.13 | 63.9798 | 0.0861 | 100.21 | 100.3414 | 0.3177 | 0.0488 | 0.1359 | 0.0752 | 0.026 | 0.02 | 0.0241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.5052 | 1374.4316 | 920.4762 | 748.0068 | 172.4694 | 18.737 | 1.6697 | 1.5442 | 0.12548 | 7.5153
2024-10-27 22:00:00 | 2.2505 | 1.9085 | 3.0716 | 3.67 | 12.1346 | 14.7833 | 15.1396 | 16.4937 | 40.5259 | 0.1396 | 89.577 | 0.0912 | 100.2639 | 100.357 | 0.31 | 0.0626 | 0.1324 | 0.0701 | 0.0285 | 0.0012 | 0.0277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.359 | 1560.8674 | 944.3072 | 747.4263 | 196.8809 | 20.8492 | 1.605 | 1.4789 | 0.12614 | 7.859
2024-10-27 22:30:00 | 2.2526 | 2.29 | 2.7356 | 2.8794 | 12.1348 | 13.2305 | 14.9396 | 16.2125 | 99.81 | 0.1622 | 77.9098 | 0.0983 | 100.21 | 100.2802 | 0.3403 | 0.0316 | 0.16 | 0.0505 | 0.0388 | 0 | 0.03 | 0.0033 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.5777 | 1410.8436 | 920.425 | 743.8036 | 176.6214 | 19.1891 | 1.6524 | 1.5272 | 0.12519 | 7.5762
2024-10-27 23:00:00 | 2.3211 | 1.7692 | 3.67 | 1.7192 | 12.13 | 13.5531 | 14.3692 | 16.0239 | 99.81 | 0.1639 | 63.8048 | 0.1 | 100.21 | 100.36 | 0.3374 | 0.07 | 0.1574 | 0.04 | 0.04 | 0.0005 | 0.0275 | 0.0106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3743 | 1500.1986 | 929.8551 | 742.9554 | 186.8997 | 20.0999 | 1.6198 | 1.4952 | 0.12458 | 7.6912
2024-10-27 23:30:00 | 2.324 | 1.6257 | 2.6843 | 2.874 | 12.13 | 13.2689 | 13.48 | 16.3743 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 100.35 | 100.2419 | 0.3241 | 0.0459 | 0.1349 | 0.061 | 0.0307 | 0.02 | 0.0287 | 0.0045 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1514.1923 | 946.1377 | 742.5628 | 203.5749 | 21.5164 | 1.6248 | 1.4904 | 0.13444 | 8.2743
2024-10-28 00:00:00 | 2.2802 | 1.6392 | 3.5747 | 1.69 | 12.13 | 13.3796 | 14.6841 | 16.8013 | 81.3239 | 0.13 | 0.17 | 0.1 | 100.2636 | 100.2706 | 0.3271 | 0.0533 | 0.1503 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.0063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.8508 | 1526.9722 | 915.4476 | 744.8811 | 170.5665 | 18.632 | 1.5995 | 1.4878 | 0.1117 | 6.9835
2024-10-28 00:30:00 | 2.3145 | 1.3569 | 1.72 | 2.9492 | 12.13 | 14.574 | 15.1117 | 15.8675 | 0.04 | 0.1562 | 27.3599 | 0.0987 | 100.35 | 100.338 | 0.32 | 0.03 | 0.1538 | 0.0609 | 0.0378 | 0.02 | 0.03 | 0.0033 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7118 | 1472.6609 | 938.2323 | 747.5242 | 190.7081 | 20.3263 | 1.6371 | 1.5076 | 0.1295 | 7.9103
2024-10-28 01:00:00 | 2.2834 | 1.2959 | 3.2256 | 3.6274 | 12.13 | 14.4608 | 14.3775 | 16.384 | 60.5128 | 0.1378 | 80.5065 | 0.0853 | 100.2794 | 100.3217 | 0.3421 | 0.0346 | 0.1587 | 0.0758 | 0.0349 | 0.0116 | 0.03 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0907 | 1535.6806 | 922.7099 | 746.0313 | 176.6786 | 19.1478 | 1.6008 | 1.4858 | 0.11505 | 7.1868
2024-10-28 01:30:00 | 2.2645 | 1.6318 | 3.5643 | 1.69 | 12.5449 | 13.677 | 14.144 | 16.0847 | 31.6942 | 0.1698 | 68.0676 | 0.0945 | 100.2882 | 100.3441 | 0.35 | 0.0327 | 0.16 | 0.0414 | 0.0305 | 0.0126 | 0.0092 | 0.0088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.2722 | 911.2159 | 748.3211 | 162.8948 | 17.8766 | 1.648 | 1.5321 | 0.11583 | 7.0289
2024-10-28 02:00:00 | 2.2624 | 1.7759 | 1.72 | 2.622 | 12.13 | 13.2774 | 14.7476 | 17.1633 | 99.81 | 0.1379 | 86.4442 | 0.096 | 100.3201 | 100.2952 | 0.3109 | 0.07 | 0.13 | 0.0792 | 0.04 | 0.0188 | 0 | 0.0089 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.8922 | 1537.8876 | 934.5458 | 747.5584 | 186.9874 | 20.0084 | 1.6077 | 1.4861 | 0.12159 | 7.5629
2024-10-28 02:30:00 | 2.24 | 1.6406 | 3.67 | 3.67 | 12.4815 | 14.3735 | 15.0027 | 16.4028 | 0.04 | 0.1687 | 91.3867 | 0.0916 | 100.3486 | 100.3574 | 0.31 | 0.0518 | 0.1358 | 0.0522 | 0.04 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0161 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1430.5638 | 901.1644 | 747.9817 | 153.1827 | 16.9983 | 1.6299 | 1.5229 | 0.10708 | 6.5695
2024-10-28 03:00:00 | 2.3006 | 1.3999 | 3.67 | 2.765 | 12.13 | 13.1373 | 13.956 | 15.7428 | 43.2164 | 0.13 | 93.7158 | 0.0906 | 100.3089 | 100.3491 | 0.3176 | 0.0466 | 0.146 | 0.08 | 0.0304 | 0.0078 | 0.0268 | 0.0112 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.381 | 1511.6732 | 935.1792 | 748.2329 | 186.9463 | 19.9904 | 1.6186 | 1.495 | 0.12367 | 7.6403
2024-10-28 03:30:00 | 2.263 | 1.5464 | 3.2586 | 3.67 | 12.4321 | 14.6374 | 15.1519 | 16.3161 | 81.0384 | 0.1608 | 0.17 | 0.1 | 100.3135 | 100.2853 | 0.3444 | 0.0608 | 0.1369 | 0.04 | 0.0204 | 0.0152 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7912 | 1535.1572 | 935.9906 | 744.9326 | 191.058 | 20.4124 | 1.6097 | 1.4852 | 0.12446 | 7.7315
2024-10-28 04:00:00 | 2.24 | 1.6647 | 1.72 | 1.69 | 12.3744 | 14.7469 | 15.4297 | 15.8838 | 19.7134 | 0.1654 | 50.9533 | 0.0948 | 100.3113 | 100.2754 | 0.3393 | 0.058 | 0.1407 | 0.0547 | 0.0216 | 0.02 | 0.0208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1432.855 | 897.9732 | 745.9973 | 151.9759 | 16.9243 | 1.6267 | 1.5206 | 0.10607 | 6.5203
2024-10-28 04:30:00 | 2.2939 | 1.4398 | 3.049 | 1.69 | 12.13 | 12.8738 | 13.7981 | 15.7074 | 20.5745 | 0.13 | 99.48 | 0.0906 | 100.21 | 100.3387 | 0.3365 | 0.0379 | 0.158 | 0.0649 | 0.0232 | 0.0126 | 0.0244 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.8174 | 1520.6306 | 912.8606 | 752.2904 | 160.5702 | 17.5898 | 1.6003 | 1.4947 | 0.10559 | 6.5983
2024-10-28 05:00:00 | 2.3018 | 1.6037 | 3.1345 | 2.0657 | 12.3833 | 12.81 | 14.1843 | 16.7185 | 7.4199 | 0.1533 | 42.7282 | 0.0819 | 100.3009 | 100.243 | 0.3334 | 0.0564 | 0.1592 | 0.0655 | 0.0255 | 0.0141 | 0.0238 | 0.0079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.2215 | 1405.1075 | 926.4718 | 748.3324 | 178.1394 | 19.2277 | 1.6594 | 1.5326 | 0.12678 | 7.6403
2024-10-28 05:30:00 | 2.2735 | 1.882 | 1.9873 | 2.1348 | 12.4771 | 13.3317 | 14.0267 | 16.1663 | 20.5077 | 0.17 | 97.0032 | 0.0904 | 100.242 | 100.284 | 0.3449 | 0.0308 | 0.1464 | 0.0657 | 0.0252 | 0.0065 | 0.0234 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1975 | 1571.6566 | 903.9419 | 747.2259 | 156.716 | 17.337 | 1.5752 | 1.4754 | 0.099714 | 6.3304
2024-10-28 06:00:00 | 2.33 | 1.4588 | 1.7359 | 1.69 | 12.13 | 13.6581 | 15.2978 | 16.3879 | 67.7337 | 0.1654 | 0.17 | 0.0944 | 100.35 | 100.36 | 0.3303 | 0.03 | 0.1478 | 0.04 | 0.0212 | 0.0008 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1404.3442 | 942.5355 | 747.0359 | 195.4996 | 20.7419 | 1.6712 | 1.5319 | 0.13921 | 8.3302
2024-10-28 06:30:00 | 2.24 | 1.8169 | 3.67 | 1.69 | 12.13 | 13.3876 | 13.48 | 15.8786 | 0.04 | 0.163 | 0.17 | 0.08 | 100.33 | 100.3408 | 0.335 | 0.0557 | 0.1363 | 0.0586 | 0.0333 | 0 | 0.0122 | 0.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.1676 | 1541.4613 | 916.1548 | 746.2435 | 169.9113 | 18.5461 | 1.5943 | 1.4841 | 0.11023 | 6.9137
2024-10-28 07:00:00 | 2.3151 | 1.4447 | 2.6054 | 2.7635 | 12.503 | 13.446 | 13.48 | 16.2059 | 52.2529 | 0.1536 | 12.0558 | 0.1 | 100.35 | 100.3513 | 0.3249 | 0.0554 | 0.16 | 0.0772 | 0.0233 | 0.0122 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.4986 | 1644.5757 | 951.3914 | 745.0415 | 206.3499 | 21.6893 | 1.5785 | 1.453 | 0.12547 | 7.9489
2024-10-28 07:30:00 | 2.33 | 1.5974 | 2.4994 | 2.4035 | 12.6023 | 14.529 | 14.5609 | 16.6502 | 99.81 | 0.1519 | 17.8403 | 0.0862 | 100.3388 | 100.3177 | 0.31 | 0.0351 | 0.1466 | 0.04 | 0.0238 | 0.02 | 0.008 | 0.0041 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49.87 | 1560.002 | 931.8791 | 748.6745 | 183.2046 | 19.6597 | 1.5974 | 1.4799 | 0.11744 | 7.3521
2024-10-28 08:00:00 | 2.2979 | 1.4894 | 1.72 | 1.69 | 12.5546 | 15.2841 | 14.4536 | 17.39 | 51.4037 | 0.1583 | 58.77 | 0.08 | 100.3064 | 100.3314 | 0.31 | 0.07 | 0.1581 | 0.0789 | 0.0233 | 0 | 0.0239 | 0.0043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.3457 | 930.4316 | 748.3324 | 182.0992 | 19.5715 | 1.5836 | 1.4694 | 0.11422 | 7.2125
2024-10-28 08:30:00 | 2.2622 | 1.3033 | 2.7393 | 2.1477 | 12.13 | 14.0421 | 13.7602 | 15.9388 | 4.9783 | 0.13 | 70.7853 | 0.0964 | 100.3272 | 100.2562 | 0.3415 | 0.0614 | 0.1312 | 0.04 | 0.0358 | 0 | 0.0009 | 0.0133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.1409 | 1368.6479 | 960.7756 | 748.5896 | 212.186 | 22.0849 | 1.702 | 1.547 | 0.15503 | 9.1089
2024-10-28 09:00:00 | 2.2405 | 2.29 | 2.5857 | 3.6361 | 12.13 | 13.4268 | 13.7448 | 16.4782 | 6.1631 | 0.1645 | 86.801 | 0.0842 | 100.3465 | 100.3068 | 0.338 | 0.0418 | 0.16 | 0.0506 | 0.0236 | 0 | 0.0084 | 0.0043 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.833 | 1497.2467 | 938.1483 | 747.3614 | 190.7869 | 20.3365 | 1.6266 | 1.4992 | 0.12743 | 7.8339
2024-10-28 09:30:00 | 2.2519 | 1.4498 | 3.1588 | 2.2981 | 12.4245 | 13.6743 | 16.5908 | 15.948 | 83.847 | 0.17 | 24.4057 | 0.0816 | 100.3194 | 100.24 | 0.336 | 0.0485 | 0.1599 | 0.0792 | 0.037 | 0.007 | 0.0163 | 0.0168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.702 | 1587.2712 | 941.8663 | 748.3324 | 193.5339 | 20.5479 | 1.5934 | 1.4715 | 0.12193 | 7.6522
2024-10-28 10:00:00 | 2.2768 | 1.6147 | 3.67 | 2.6968 | 12.7361 | 15.2572 | 13.48 | 15.7912 | 17.7306 | 0.1609 | 40.3608 | 0.0831 | 100.2342 | 100.36 | 0.3252 | 0.0521 | 0.16 | 0.0683 | 0.02 | 0.0136 | 0.03 | 0.0063 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.3795 | 1689.1697 | 946.444 | 744.5119 | 201.9321 | 21.3359 | 1.5603 | 1.4408 | 0.11955 | 7.6617
2024-10-28 10:30:00 | 2.24 | 2.29 | 3.67 | 2.2386 | 12.13 | 13.3095 | 13.7523 | 16.1184 | 99.81 | 0.1392 | 95.8928 | 0.1 | 100.2984 | 100.36 | 0.31 | 0.03 | 0.13 | 0.0479 | 0.0377 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48.1958 | 1436.5433 | 924.5709 | 748.3324 | 176.2385 | 19.0617 | 1.6436 | 1.5209 | 0.12268 | 7.4642
2024-10-28 11:00:00 | 2.33 | 1.8772 | 2.9875 | 3.0107 | 12.3007 | 13.5768 | 13.7553 | 16.9777 | 33.6163 | 0.1463 | 62.2157 | 0.08 | 100.3177 | 100.2472 | 0.3392 | 0.0378 | 0.1409 | 0.0583 | 0.0351 | 0.0069 | 0 | 0.008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49.7637 | 1555.451 | 927.9816 | 747.3614 | 180.6202 | 19.4638 | 1.5966 | 1.4805 | 0.11612 | 7.273
2024-10-28 11:30:00 | 2.2735 | 1.4599 | 2.501 | 2.7897 | 12.1875 | 15.3 | 13.7547 | 15.9217 | 18.8792 | 0.1564 | 59.2842 | 0.0949 | 100.3357 | 100.3298 | 0.3241 | 0.0396 | 0.1507 | 0.0537 | 0.02 | 0.0189 | 0.0162 | 0.0173 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49.87 | 1446.2789 | 904.4847 | 753.0928 | 151.3919 | 16.7379 | 1.6254 | 1.5207 | 0.10468 | 6.4401
2024-10-28 12:00:00 | 2.33 | 1.4903 | 2.95 | 2.339 | 12.13 | 12.81 | 14.9355 | 17.39 | 0.04 | 0.1518 | 0.17 | 0.0998 | 100.2212 | 100.2835 | 0.3343 | 0.03 | 0.13 | 0.0555 | 0.0339 | 0 | 0.03 | 0.0161 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.1912 | 1421.4045 | 906.2633 | 753.866 | 152.3973 | 16.816 | 1.6376 | 1.5304 | 0.10722 | 6.5472
2024-10-28 12:30:00 | 2.2724 | 1.5244 | 3.0526 | 2.6279 | 12.3637 | 15.3 | 13.48 | 16.3646 | 66.4515 | 0.1507 | 28.8914 | 0.0954 | 100.3184 | 100.2824 | 0.3139 | 0.07 | 0.1399 | 0.0445 | 0.0293 | 0.0095 | 0.03 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.5429 | 1506.8749 | 900.9436 | 748.1985 | 152.7451 | 16.9539 | 1.5979 | 1.4965 | 0.10137 | 6.3437
2024-10-28 13:00:00 | 2.33 | 1.8584 | 2.2802 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 13.7893 | 16.0969 | 71.7485 | 0.1508 | 37.387 | 0.09 | 100.2676 | 100.3107 | 0.3346 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.9755 | 1497.5891 | 928.2262 | 743.2121 | 185.0141 | 19.932 | 1.6198 | 1.4963 | 0.12354 | 7.6269
2024-10-28 13:30:00 | 2.2745 | 1.537 | 1.8791 | 1.8081 | 12.4675 | 14.0044 | 13.9502 | 16.3581 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.0832 | 100.3397 | 100.3435 | 0.3164 | 0.0673 | 0.1579 | 0.08 | 0.0362 | 0 | 0.024 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1936 | 1396.2935 | 886.5309 | 743.6716 | 142.8593 | 16.1144 | 1.6349 | 1.5326 | 0.10231 | 6.258
2024-10-28 14:00:00 | 2.2581 | 2.29 | 2.5846 | 3.67 | 12.13 | 13.6191 | 14.6094 | 16.8327 | 0.04 | 0.13 | 63.8865 | 0.1 | 100.2477 | 100.2427 | 0.31 | 0.07 | 0.13 | 0.0606 | 0.0215 | 0.02 | 0.019 | 0.001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.4507 | 1447.4398 | 916.597 | 748.0068 | 168.5902 | 18.3931 | 1.6333 | 1.5168 | 0.11647 | 7.1315
2024-10-28 14:30:00 | 2.2729 | 1.2019 | 3.2738 | 3.4246 | 12.4366 | 15.1998 | 15.1481 | 16.9271 | 30.8328 | 0.1603 | 55.3006 | 0.08 | 100.3171 | 100.313 | 0.3289 | 0.0567 | 0.13 | 0.0741 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2927 | 1257.1126 | 911.3678 | 747.0661 | 164.3017 | 18.028 | 1.725 | 1.5943 | 0.1307 | 7.5768
2024-10-28 15:00:00 | 2.24 | 1.5653 | 1.72 | 2.0379 | 12.13 | 13.2866 | 13.977 | 15.7969 | 65.1994 | 0.1533 | 44.8234 | 0.08 | 100.2345 | 100.24 | 0.3109 | 0.0391 | 0.16 | 0.0753 | 0.0299 | 0.0072 | 0.0159 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0231 | 1365.6888 | 879.7585 | 748.2955 | 131.463 | 14.9431 | 1.6442 | 1.5479 | 0.096261 | 5.8546
2024-10-28 15:30:00 | 2.253 | 1.3517 | 2.3953 | 3.6636 | 12.13 | 14.257 | 14.6499 | 16.3753 | 99.81 | 0.1674 | 40.5961 | 0.1 | 100.3113 | 100.36 | 0.35 | 0.0556 | 0.1409 | 0.0714 | 0.0237 | 0.0123 | 0.0164 | 0.0163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5527 | 1216.6808 | 907.6181 | 741.6875 | 165.9306 | 18.282 | 1.746 | 1.6096 | 0.13638 | 7.8111
2024-10-28 16:00:00 | 2.2486 | 1.7019 | 1.7436 | 2.32 | 12.3949 | 12.9382 | 15.0932 | 15.5891 | 21.3976 | 0.1697 | 67.0578 | 0.08 | 100.3034 | 100.2912 | 0.317 | 0.0552 | 0.1401 | 0.0773 | 0.0343 | 0.0107 | 0.0227 | 0.0028 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1761 | 1441.7258 | 888.4036 | 746.7376 | 141.666 | 15.9461 | 1.6162 | 1.5179 | 0.098261 | 6.0797
2024-10-28 16:30:00 | 2.2522 | 1.4995 | 3.1695 | 1.8115 | 12.1311 | 13.0887 | 14.071 | 15.6313 | 1.2176 | 0.1683 | 79.204 | 0.0893 | 100.2896 | 100.3541 | 0.3189 | 0.05 | 0.1488 | 0.0604 | 0.0278 | 0.008 | 0.0137 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7238 | 1218.762 | 881.9514 | 748.3324 | 133.619 | 15.1504 | 1.7236 | 1.614 | 0.10964 | 6.3606
2024-10-28 17:00:00 | 2.24 | 1.7545 | 2.8733 | 3.67 | 12.5191 | 13.221 | 13.48 | 16.5323 | 99.81 | 0.1671 | 70.2349 | 0.0911 | 100.35 | 100.3174 | 0.3399 | 0.066 | 0.13 | 0.08 | 0.0293 | 0 | 0.0298 | 0.0038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.3969 | 1222.5807 | 900.6499 | 742.4203 | 158.2296 | 17.5684 | 1.7367 | 1.6073 | 0.12942 | 7.4523
2024-10-28 17:30:00 | 2.3101 | 1.6629 | 2.2148 | 2.3347 | 12.799 | 13.0406 | 14.5707 | 17.3847 | 99.81 | 0.1517 | 23.0831 | 0.0895 | 100.2283 | 100.36 | 0.3415 | 0.0672 | 0.16 | 0.0585 | 0.0362 | 0 | 0.0224 | 0.0122 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32.3341 | 1301.5253 | 901.9478 | 744.8997 | 157.0481 | 17.4121 | 1.693 | 1.5723 | 0.12066 | 7.1273
2024-10-28 18:00:00 | 2.2838 | 2.1355 | 2.1368 | 2.6731 | 12.7709 | 13.3039 | 13.9565 | 16.8337 | 45.6073 | 0.14 | 34.9172 | 0.0932 | 100.2806 | 100.2761 | 0.3396 | 0.0666 | 0.1374 | 0.0677 | 0.0318 | 0.0186 | 0.0176 | 0.006 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.9872 | 1335.2813 | 867.3272 | 753.0928 | 114.2344 | 13.1709 | 1.6495 | 1.564 | 0.085551 | 5.1863
2024-10-28 18:30:00 | 2.33 | 1.3068 | 3.6028 | 2.3107 | 12.13 | 12.9781 | 15.3709 | 15.6498 | 27.9552 | 0.1528 | 38.149 | 0.08 | 100.3309 | 100.3491 | 0.35 | 0.0434 | 0.1478 | 0.04 | 0.0262 | 0.0004 | 0.03 | 0.0045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.1549 | 1533.2771 | 865.5213 | 748.0877 | 117.4336 | 13.568 | 1.5645 | 1.4879 | 0.07659 | 4.8955
2024-10-28 19:00:00 | 2.3017 | 1.5089 | 2.2239 | 3.5207 | 12.13 | 15.3 | 14.3731 | 16.8912 | 57.5963 | 0.1379 | 0.17 | 0.0994 | 100.2358 | 100.245 | 0.35 | 0.03 | 0.16 | 0.0606 | 0.0206 | 0.0192 | 0.03 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1735 | 1399.9992 | 903.8549 | 747.4263 | 156.4286 | 17.3068 | 1.6456 | 1.5339 | 0.11173 | 6.7899
2024-10-28 19:30:00 | 2.24 | 1.9042 | 1.72 | 3.6662 | 12.13 | 13.6727 | 16.88 | 16.6259 | 99.81 | 0.13 | 93.8797 | 0.0854 | 100.2645 | 100.3099 | 0.3472 | 0.03 | 0.1447 | 0.0717 | 0.04 | 0.0092 | 0.029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1430.7182 | 873.0481 | 751.815 | 121.2331 | 13.8862 | 1.6102 | 1.5255 | 0.084736 | 5.2624
2024-10-28 20:00:00 | 2.24 | 1.4542 | 2.4721 | 1.9355 | 12.4129 | 13.2799 | 14.9936 | 16.639 | 67.8257 | 0.1634 | 2.7671 | 0.0961 | 100.2152 | 100.2843 | 0.3188 | 0.0472 | 0.1508 | 0.08 | 0.02 | 0.0049 | 0.0248 | 0.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.9606 | 1332.8395 | 865.8416 | 742.294 | 123.5476 | 14.2691 | 1.6496 | 1.5569 | 0.092695 | 5.6192
2024-10-28 20:30:00 | 2.2622 | 2.1319 | 3.67 | 2.5004 | 12.13 | 13.2329 | 15.4093 | 16.0783 | 99.81 | 0.13 | 99.48 | 0.0864 | 100.35 | 100.3025 | 0.3345 | 0.07 | 0.1383 | 0.0473 | 0.0249 | 0.0018 | 0.0191 | 0.0185 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.9987 | 1555.9026 | 884.1439 | 740.5721 | 143.5718 | 16.2385 | 1.5683 | 1.476 | 0.092276 | 5.884
2024-10-28 21:00:00 | 2.33 | 1.7795 | 1.72 | 1.6903 | 12.13 | 13.4805 | 16.88 | 15.8308 | 99.81 | 0.13 | 82.8338 | 0.08 | 100.21 | 100.36 | 0.3388 | 0.0516 | 0.1567 | 0.0616 | 0.026 | 0.0126 | 0.0265 | 0.0056 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43.5136 | 1274.9393 | 911.2275 | 751.842 | 159.3855 | 17.4913 | 1.7147 | 1.5897 | 0.12501 | 7.2906
2024-10-28 21:30:00 | 2.24 | 1.463 | 3.67 | 1.69 | 12.6443 | 13.3735 | 13.48 | 17.39 | 99.81 | 0.13 | 56.134 | 0.08 | 100.35 | 100.36 | 0.349 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.0076 | 0.0059 | 0.0142 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49.87 | 1545.7046 | 902.3382 | 749.6113 | 152.7269 | 16.9257 | 1.5838 | 1.485 | 0.098807 | 6.2387
2024-10-28 22:00:00 | 2.33 | 1.3173 | 2.1434 | 1.69 | 12.5754 | 13.5748 | 14.7297 | 16.3765 | 0.04 | 0.1683 | 99.48 | 0.0811 | 100.3446 | 100.36 | 0.35 | 0.07 | 0.1384 | 0.0404 | 0.02 | 0 | 0.0217 | 0.0132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47.5481 | 1378.4813 | 896.7129 | 744.7507 | 151.9622 | 16.9466 | 1.6505 | 1.5403 | 0.11024 | 6.6791
2024-10-28 22:30:00 | 2.24 | 1.4517 | 2.2284 | 1.7461 | 12.1631 | 15.3 | 16.3547 | 16.2359 | 99.81 | 0.142 | 38.0429 | 0.0881 | 100.35 | 100.3086 | 0.3248 | 0.0604 | 0.1443 | 0.0615 | 0.0378 | 0.0171 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.0093 | 1515.6002 | 901.4244 | 746.2435 | 155.1809 | 17.2151 | 1.5948 | 1.4924 | 0.10239 | 6.4203
2024-10-28 23:00:00 | 2.33 | 1.2352 | 2.0742 | 3.67 | 12.13 | 13.0717 | 14.6388 | 16.2734 | 99.81 | 0.17 | 99.48 | 0.1 | 100.3179 | 100.24 | 0.31 | 0.0475 | 0.16 | 0.04 | 0.0271 | 0.0023 | 0 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1571.8051 | 921.7097 | 745.7769 | 175.9328 | 19.0877 | 1.5864 | 1.4745 | 0.11193 | 7.0556
2024-10-28 23:30:00 | 2.2701 | 1.2998 | 2.0157 | 3.67 | 12.13 | 13.4869 | 13.48 | 16.8669 | 99.81 | 0.17 | 92.2358 | 0.08 | 100.35 | 100.2779 | 0.3496 | 0.044 | 0.1545 | 0.08 | 0.023 | 0.0096 | 0.0043 | 0.0131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4469 | 1454.1869 | 909.5641 | 741.7999 | 167.7642 | 18.4445 | 1.6255 | 1.5101 | 0.11537 | 7.0974
2024-10-29 00:00:00 | 2.24 | 1.8256 | 3.5719 | 2.7407 | 12.13 | 13.2988 | 13.48 | 15.8433 | 0.04 | 0.1573 | 11.1235 | 0.08 | 100.21 | 100.24 | 0.35 | 0.07 | 0.1312 | 0.0768 | 0.04 | 0.012 | 0.03 | 0.0078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.7371 | 1427.1167 | 913.2244 | 745.0415 | 168.1829 | 18.4164 | 1.6399 | 1.5221 | 0.11785 | 7.1863
2024-10-29 00:30:00 | 2.2709 | 1.5003 | 3.67 | 1.69 | 12.13 | 15.3 | 14.5328 | 16.1256 | 80.6722 | 0.1595 | 99.48 | 0.0932 | 100.2719 | 100.2699 | 0.3472 | 0.0573 | 0.1577 | 0.0674 | 0.0365 | 0.0081 | 0.03 | 0.0058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.7628 | 897.8609 | 747.4263 | 150.4346 | 16.7548 | 1.6155 | 1.5124 | 0.10312 | 6.3835
2024-10-29 01:00:00 | 2.24 | 1.7197 | 3.1428 | 1.69 | 12.13 | 14.9813 | 16.88 | 16.5901 | 37.8582 | 0.1516 | 55.1119 | 0.0851 | 100.21 | 100.36 | 0.31 | 0.0474 | 0.1597 | 0.04 | 0.0241 | 0.0112 | 0.0268 | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1536.8297 | 891.9623 | 753.0928 | 138.8695 | 15.569 | 1.5804 | 1.49 | 0.090361 | 5.7176
2024-10-29 01:30:00 | 2.24 | 1.7181 | 3.6042 | 2.3383 | 12.13 | 13.1545 | 14.1148 | 16.9407 | 4.8131 | 0.1405 | 26.7935 | 0.0991 | 100.301 | 100.3398 | 0.3483 | 0.03 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.004 | 0.0282 | 0.0003 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.5838 | 1445.846 | 921.7081 | 750.56 | 171.1481 | 18.5686 | 1.6375 | 1.5191 | 0.11837 | 7.2289
2024-10-29 02:00:00 | 2.24 | 1.8772 | 2.5206 | 2.3234 | 12.4442 | 12.9819 | 16.88 | 16.9942 | 99.81 | 0.13 | 49.1905 | 0.0988 | 100.2294 | 100.2512 | 0.3108 | 0.0314 | 0.1331 | 0.0638 | 0.02 | 0.0165 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.87 | 1527.4471 | 935.4112 | 752.1871 | 183.2241 | 19.5875 | 1.6124 | 1.4924 | 0.11995 | 7.4395
2024-10-29 02:30:00 | 2.3296 | 1.9915 | 2.0183 | 3.2269 | 12.13 | 15.3 | 14.9436 | 16.6556 | 99.81 | 0.1371 | 99.48 | 0.08 | 100.3058 | 100.2833 | 0.3273 | 0.0556 | 0.16 | 0.054 | 0.0379 | 0.02 | 0.0201 | 0.0054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.87 | 1372.3003 | 910.7923 | 746.0911 | 164.7012 | 18.0833 | 1.6637 | 1.5437 | 0.12002 | 7.214
2024-10-29 03:00:00 | 2.2547 | 1.7727 | 1.72 | 3.5605 | 12.3696 | 15.0634 | 13.4919 | 16.8934 | 99.81 | 0.1667 | 98.3126 | 0.0886 | 100.21 | 100.24 | 0.3244 | 0.0678 | 0.1386 | 0.0779 | 0.0353 | 0.0145 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.073 | 1391.1576 | 916.5846 | 748.3324 | 168.2522 | 18.3564 | 1.6589 | 1.5379 | 0.12094 | 7.2908
2024-10-29 03:30:00 | 2.2794 | 1.3249 | 3.2789 | 2.0843 | 12.13 | 13.2781 | 13.9484 | 15.8132 | 58.9087 | 0.13 | 40.0876 | 0.08 | 100.317 | 100.2769 | 0.3428 | 0.03 | 0.1511 | 0.0548 | 0.0289 | 0.0093 | 0.0184 | 0.0172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.3123 | 1612.1805 | 920.4813 | 750.3846 | 170.0967 | 18.4791 | 1.571 | 1.4654 | 0.10551 | 6.7161
2024-10-29 04:00:00 | 2.24 | 1.7745 | 2.1873 | 2.4411 | 12.3568 | 13.6113 | 16.6582 | 16.3112 | 43.2041 | 0.166 | 29.7233 | 0.08 | 100.35 | 100.24 | 0.35 | 0.0692 | 0.16 | 0.0693 | 0.0297 | 0.0163 | 0.0205 | 0.019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1568.2629 | 937.1425 | 746.2435 | 190.899 | 20.3703 | 1.5976 | 1.4758 | 0.12173 | 7.6195
2024-10-29 04:30:00 | 2.33 | 1.4897 | 3.67 | 1.7672 | 12.5148 | 15.3 | 13.5594 | 16.3054 | 45.7971 | 0.13 | 29.3141 | 0.08 | 100.3072 | 100.3338 | 0.3438 | 0.0456 | 0.13 | 0.04 | 0.026 | 0 | 0.0258 | 0.0169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.688 | 1505.0913 | 938.8535 | 746.7887 | 192.0648 | 20.4574 | 1.6238 | 1.4962 | 0.12761 | 7.8588
2024-10-29 05:00:00 | 2.24 | 1.4799 | 1.72 | 3.1808 | 12.13 | 13.637 | 16.88 | 15.7214 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.0937 | 100.35 | 100.36 | 0.3251 | 0.0548 | 0.1556 | 0.0559 | 0.0273 | 0.0044 | 0.03 | 0.0071 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38.1061 | 1519.9196 | 907.978 | 748.3324 | 159.6456 | 17.5825 | 1.5974 | 1.4923 | 0.10504 | 6.5755
2024-10-29 05:30:00 | 2.3128 | 2.29 | 1.72 | 1.9997 | 12.8253 | 12.9823 | 14.9836 | 15.966 | 99.81 | 0.1534 | 0.17 | 0.097 | 100.3104 | 100.3515 | 0.3136 | 0.0456 | 0.16 | 0.0512 | 0.0287 | 0.0013 | 0.0159 | 0.0061 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1409.9669 | 946.8124 | 743.4382 | 203.3742 | 21.4799 | 1.6715 | 1.5273 | 0.14424 | 8.6293
2024-10-29 06:00:00 | 2.24 | 1.827 | 3.5735 | 3.5911 | 12.13 | 13.0431 | 15.3072 | 16.7278 | 0.04 | 0.1558 | 70.0207 | 0.0889 | 100.2183 | 100.2914 | 0.3236 | 0.039 | 0.1485 | 0.0622 | 0.023 | 0.0055 | 0.0191 | 0.0177 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28.9947 | 1510.6788 | 925.8617 | 747.2259 | 178.6358 | 19.294 | 1.6129 | 1.4946 | 0.11825 | 7.3315
2024-10-29 06:30:00 | 2.3204 | 1.5689 | 3.67 | 3.67 | 12.13 | 13.3534 | 13.48 | 16.6997 | 96.7642 | 0.1619 | 0.17 | 0.0947 | 100.21 | 100.36 | 0.35 | 0.07 | 0.1321 | 0.08 | 0.0207 | 0.02 | 0.0226 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1249.0811 | 921.4567 | 747.2259 | 174.2308 | 18.9082 | 1.7377 | 1.5982 | 0.13949 | 8.0271
2024-10-29 07:00:00 | 2.2628 | 1.5328 | 3.4654 | 3.67 | 12.499 | 13.6747 | 16.8426 | 16.7885 | 55.5823 | 0.1549 | 99.48 | 0.0901 | 100.35 | 100.28 | 0.31 | 0.041 | 0.1396 | 0.0576 | 0.04 | 0 | 0.0108 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2553 | 1443.3571 | 939.7219 | 748.2955 | 191.4264 | 20.3705 | 1.6511 | 1.5184 | 0.13263 | 8.0327
2024-10-29 07:30:00 | 2.2713 | 1.7206 | 3.5635 | 2.3887 | 12.13 | 14.8128 | 15.2558 | 16.3893 | 43.4963 | 0.13 | 4.856 | 0.0809 | 100.2561 | 100.3529 | 0.3229 | 0.07 | 0.1312 | 0.058 | 0.0398 | 0.0018 | 0.0248 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.2987 | 1402.4451 | 899.137 | 748.3324 | 150.8046 | 16.7721 | 1.6411 | 1.5336 | 0.10753 | 6.5522
2024-10-29 08:00:00 | 2.2955 | 1.4544 | 2.3983 | 2.5963 | 12.13 | 13.4005 | 14.8728 | 16.2306 | 16.9937 | 0.1601 | 29.6746 | 0.0934 | 100.21 | 100.3242 | 0.3403 | 0.0636 | 0.1364 | 0.0668 | 0.0367 | 0.0093 | 0.0171 | 0.0149 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0379 | 1461.6415 | 922.0804 | 742.5004 | 179.58 | 19.4755 | 1.6309 | 1.508 | 0.12286 | 7.5336
2024-10-29 08:30:00 | 2.24 | 1.9855 | 1.72 | 1.7244 | 12.13 | 12.9436 | 15.4633 | 15.5211 | 99.81 | 0.17 | 56.836 | 0.0982 | 100.35 | 100.2655 | 0.3211 | 0.0521 | 0.1499 | 0.0637 | 0.0358 | 0.02 | 0.0272 | 0.0059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.9234 | 1514.293 | 898.058 | 741.7407 | 156.3173 | 17.4061 | 1.5931 | 1.4898 | 0.10323 | 6.4799
2024-10-29 09:00:00 | 2.33 | 1.7262 | 1.7841 | 3.67 | 12.13 | 14.6414 | 14.5716 | 16.8441 | 99.81 | 0.17 | 99.48 | 0.0834 | 100.3343 | 100.2926 | 0.3115 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.025 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 1621.609 | 904.2577 | 743.2465 | 161.0112 | 17.8059 | 1.5576 | 1.4583 | 0.099291 | 6.3745
2024-10-29 09:30:00 | 2.2919 | 1.3694 | 1.72 | 1.8563 | 12.13 | 13.6821 | 13.48 | 16.2592 | 50.8727 | 0.145 | 42.6015 | 0.0961 | 100.3172 | 100.2515 | 0.3372 | 0.07 | 0.1591 | 0.07 | 0.04 | 0.0012 | 0.0299 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6332 | 1633.098 | 930.0268 | 746.3599 | 183.6669 | 19.7486 | 1.5695 | 1.457 | 0.11247 | 7.1657
2024-10-29 10:00:00 | 2.2743 | 1.8242 | 2.9398 | 1.9927 | 12.1932 | 15.226 | 14.9087 | 15.5076 | 41.1627 | 0.1639 | 9.2802 | 0.0884 | 100.2896 | 100.2416 | 0.3132 | 0.0454 | 0.1551 | 0.0537 | 0.0297 | 0.0085 | 0.0235 | 0.0155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.2225 | 1447.6693 | 936.252 | 747.9817 | 188.2703 | 20.1089 | 1.6467 | 1.5167 | 0.13005 | 7.8975
2024-10-29 10:30:00 | 2.292 | 1.3328 | 2.704 | 2.5308 | 12.13 | 14.0048 | 13.7588 | 15.6909 | 99.81 | 0.165 | 47.9683 | 0.08 | 100.2638 | 100.36 | 0.3105 | 0.0467 | 0.1311 | 0.0542 | 0.0333 | 0 | 0.0035 | 0.0112 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49.87 | 1525.1948 | 910.7407 | 745.0415 | 165.6992 | 18.1939 | 1.5971 | 1.4885 | 0.10864 | 6.8023
2024-10-29 11:00:00 | 2.2469 | 1.5253 | 1.9721 | 2.4916 | 12.8262 | 14.0119 | 14.5736 | 16.4328 | 13.1267 | 0.1368 | 80.1924 | 0.0804 | 100.3256 | 100.3232 | 0.3466 | 0.0457 | 0.1516 | 0.0681 | 0.0367 | 0.0094 | 0.0199 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4985 | 1262.4611 | 931.9454 | 748.0123 | 183.9331 | 19.7365 | 1.7382 | 1.5925 | 0.14569 | 8.3819
2024-10-29 11:30:00 | 2.2474 | 1.4676 | 2.434 | 3.3834 | 12.4569 | 13.3219 | 14.4268 | 17.39 | 55.1882 | 0.17 | 46.852 | 0.0877 | 100.2832 | 100.2725 | 0.3283 | 0.0494 | 0.1462 | 0.0687 | 0.0214 | 0 | 0.0188 | 0.0045 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1124 | 1461.1326 | 922.4181 | 747.9817 | 174.4364 | 18.9108 | 1.6313 | 1.5119 | 0.11938 | 7.3183
2024-10-29 12:00:00 | 2.24 | 1.7284 | 3.558 | 2.8098 | 12.13 | 12.9965 | 13.9131 | 16.7122 | 99.81 | 0.1339 | 64.0081 | 0.0975 | 100.2137 | 100.36 | 0.3113 | 0.0379 | 0.1466 | 0.08 | 0.02 | 0.008 | 0.0262 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.8553 | 1640.2185 | 912.1993 | 743.7603 | 168.439 | 18.4652 | 1.5561 | 1.4535 | 0.10269 | 6.5992
2024-10-29 12:30:00 | 2.2795 | 1.6827 | 1.72 | 3.5856 | 12.13 | 14.6669 | 14.3419 | 16.6338 | 99.81 | 0.17 | 31.194 | 0.08 | 100.3419 | 100.36 | 0.3386 | 0.0499 | 0.1326 | 0.0492 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3921 | 1375.3157 | 910.4564 | 743.8456 | 166.6108 | 18.2997 | 1.662 | 1.5409 | 0.12114 | 7.289
2024-10-29 13:00:00 | 2.2553 | 1.7513 | 1.72 | 3.0862 | 12.707 | 13.5314 | 15.2877 | 16.4107 | 85.5144 | 0.1675 | 99.48 | 0.0804 | 100.35 | 100.2765 | 0.3386 | 0.0468 | 0.16 | 0.0753 | 0.0323 | 0.0104 | 0.0289 | 0.0024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.5039 | 1426.9832 | 890.6499 | 740.5084 | 150.1415 | 16.8575 | 1.6241 | 1.5189 | 0.10522 | 6.4782
2024-10-29 13:30:00 | 2.24 | 1.8865 | 3.2437 | 3.2443 | 12.4633 | 14.4733 | 14.2653 | 15.5381 | 84.152 | 0.1474 | 2.549 | 0.0914 | 100.3242 | 100.3092 | 0.3451 | 0.065 | 0.1471 | 0.0463 | 0.028 | 0.0095 | 0.0229 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.01 | 1197.855 | 903.0127 | 748.3324 | 154.6803 | 17.1294 | 1.7539 | 1.6247 | 0.12913 | 7.3627
2024-10-29 14:00:00 | 2.2434 | 1.6124 | 2.4702 | 3.67 | 12.13 | 15.3 | 15.0652 | 16.5633 | 82.5351 | 0.155 | 99.48 | 0.0982 | 100.2823 | 100.3193 | 0.31 | 0.0594 | 0.1318 | 0.0466 | 0.0281 | 0.0174 | 0.0215 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1435.2989 | 890.9299 | 744.5119 | 146.418 | 16.4343 | 1.6207 | 1.5187 | 0.10201 | 6.2942
2024-10-29 14:30:00 | 2.3025 | 1.6489 | 3.5055 | 3.6022 | 12.467 | 13.8642 | 14.5006 | 15.8573 | 8.1813 | 0.1316 | 75.7513 | 0.0867 | 100.2796 | 100.3346 | 0.3204 | 0.07 | 0.1545 | 0.0738 | 0.022 | 0.0033 | 0.0191 | 0.0125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36.7509 | 1347.1196 | 908.1256 | 745.0415 | 163.0841 | 17.9583 | 1.6741 | 1.5531 | 0.12106 | 7.2313
2024-10-29 15:00:00 | 2.24 | 1.7655 | 2.6741 | 2.0383 | 12.13 | 13.6233 | 15.2761 | 16.2239 | 39.1051 | 0.13 | 22.1958 | 0.0856 | 100.2831 | 100.3005 | 0.3364 | 0.0663 | 0.16 | 0.0464 | 0.0363 | 0.02 | 0.03 | 0.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 1374.3192 | 915.0292 | 748.0123 | 167.0169 | 18.2526 | 1.6658 | 1.5443 | 0.12153 | 7.2954
2024-10-29 15:30:00 | 2.33 | 2.2715 | 3.67 | 3.5306 | 12.13 | 13.0062 | 14.3249 | 16.9931 | 99.81 | 0.17 | 0.17 | 0.0844 | 100.3168 | 100.36 | 0.3491 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.0203 | 0.007 | 0 | 0.0099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.1193 | 1459.365 | 910.4927 | 747.3614 | 163.1313 | 17.9168 | 1.6239 | 1.5121 | 0.11178 | 6.8836
2024-10-29 16:00:00 | 2.33 | 1.3372 | 1.72 | 1.69 | 12.13 | 15.3 | 15.3372 | 16.3557 | 33.9882 | 0.13 | 64.8319 | 0.08 | 100.35 | 100.3248 | 0.3201 | 0.0353 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.0045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1404.6433 | 886.8192 | 752.2699 | 134.5493 | 15.1721 | 1.6313 | 1.5356 | 0.095789 | 5.8718
2024-10-29 16:30:00 | 2.3146 | 1.3032 | 2.8135 | 2.8572 | 12.13 | 14.5602 | 15.3303 | 15.7412 | 44.9784 | 0.1609 | 6.0954 | 0.0958 | 100.3185 | 100.321 | 0.3162 | 0.0578 | 0.1511 | 0.045 | 0.0288 | 0.0097 | 0.0278 | 0.0147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.0729 | 1403.258 | 873.048 | 743.6716 | 129.3764 | 14.8189 | 1.6222 | 1.53 | 0.092197 | 5.6836
2024-10-29 17:00:00 | 2.24 | 2.0173 | 1.72 | 3.6511 | 12.7266 | 14.5437 | 15.2025 | 15.8632 | 1.4431 | 0.1345 | 0.17 | 0.0806 | 100.21 | 100.3131 | 0.3167 | 0.0437 | 0.16 | 0.0693 | 0.04 | 0.0039 | 0.028 | 0.0002 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1477.741 | 866.0165 | 748.1414 | 117.8751 | 13.6112 | 1.586 | 1.5063 | 0.079767 | 5.0293
2024-10-29 17:30:00 | 2.33 | 1.7208 | 3.4138 | 1.69 | 12.727 | 13.558 | 14.491 | 16.6478 | 29.7892 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 100.283 | 100.263 | 0.35 | 0.0545 | 0.1472 | 0.08 | 0.0253 | 0 | 0.03 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1340.3151 | 865.0914 | 743.4357 | 121.6557 | 14.0628 | 1.6454 | 1.5547 | 0.090766 | 5.5162
2024-10-29 18:00:00 | 2.2495 | 1.3298 | 1.72 | 2.4831 | 12.13 | 13.6447 | 13.7552 | 16.3212 | 0.04 | 0.1489 | 63.1425 | 0.0844 | 100.3286 | 100.36 | 0.3396 | 0.0521 | 0.1399 | 0.08 | 0.0218 | 0.0071 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3382 | 1349.3842 | 852.5909 | 744.9326 | 107.6583 | 12.6272 | 1.6318 | 1.5521 | 0.079783 | 4.8892
2024-10-29 18:30:00 | 2.33 | 1.9916 | 1.72 | 3.67 | 12.788 | 13.6153 | 15.1853 | 16.046 | 99.81 | 0.1674 | 0.17 | 0.1 | 100.3411 | 100.36 | 0.31 | 0.0632 | 0.1301 | 0.08 | 0.04 | 0.0079 | 0.0235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1332.1486 | 887.1101 | 741.6536 | 145.4565 | 16.3967 | 1.6659 | 1.5567 | 0.10919 | 6.5543
2024-10-29 19:00:00 | 2.33 | 1.6088 | 1.72 | 3.5512 | 12.13 | 13.4275 | 14.6556 | 16.5003 | 75.5495 | 0.1339 | 2.1337 | 0.0984 | 100.21 | 100.3583 | 0.3201 | 0.0632 | 0.1491 | 0.076 | 0.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.2576 | 1297.903 | 861.9675 | 746.8624 | 115.1051 | 13.3538 | 1.6641 | 1.5754 | 0.088685 | 5.3293
2024-10-29 19:30:00 | 2.2401 | 1.4895 | 3.3517 | 3.6466 | 12.13 | 15.3 | 13.6339 | 16.019 | 69.8354 | 0.1364 | 73.0489 | 0.08 | 100.35 | 100.2715 | 0.3234 | 0.03 | 0.1589 | 0.0691 | 0.0223 | 0.0141 | 0.0032 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2505 | 1482.3986 | 843.652 | 748.1414 | 95.5106 | 11.3211 | 1.5691 | 1.5047 | 0.06443 | 4.1061
2024-10-29 20:00:00 | 2.24 | 1.3513 | 3.67 | 1.8755 | 12.13 | 14.6519 | 15.5206 | 16.6262 | 1.4797 | 0.1409 | 52.6005 | 0.0846 | 100.3463 | 100.3172 | 0.35 | 0.07 | 0.1556 | 0.0527 | 0.0289 | 0.02 | 0.0166 | 0.0011 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.1653 | 1248.9236 | 854.1191 | 748.0068 | 106.1123 | 12.4236 | 1.6839 | 1.5989 | 0.084963 | 5.0457
2024-10-29 20:30:00 | 2.2824 | 1.6509 | 2.1987 | 3.0416 | 12.5275 | 15.3 | 14.0439 | 15.829 | 99.81 | 0.1375 | 49.0032 | 0.0842 | 100.3306 | 100.3036 | 0.3478 | 0.0626 | 0.1505 | 0.0562 | 0.0272 | 0.017 | 0.0182 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.9742 | 1279.3329 | 873.8004 | 741.5075 | 132.2929 | 15.1399 | 1.683 | 1.5796 | 0.10341 | 6.1442
2024-10-29 21:00:00 | 2.2822 | 1.5536 | 3.67 | 2.1466 | 12.5404 | 14.1826 | 15.3803 | 16.5296 | 12.0484 | 0.1425 | 57.1087 | 0.0806 | 100.3342 | 100.36 | 0.3311 | 0.054 | 0.1491 | 0.0638 | 0.024 | 0.02 | 0.0001 | 0.0199 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36.8549 | 1425.371 | 871.031 | 747.5242 | 123.5068 | 14.1794 | 1.6111 | 1.5244 | 0.086649 | 5.3783
2024-10-29 21:30:00 | 2.24 | 1.7618 | 1.8983 | 2.5599 | 12.13 | 13.1136 | 13.8057 | 17.39 | 99.81 | 0.17 | 99.48 | 0.086 | 100.21 | 100.2909 | 0.331 | 0.07 | 0.13 | 0.0557 | 0.04 | 0.0142 | 0.03 | 0.0024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.3918 | 1342.0871 | 854.2558 | 749.6981 | 104.5577 | 12.2396 | 1.6365 | 1.5586 | 0.077907 | 4.7605
2024-10-29 22:00:00 | 2.2862 | 1.6745 | 2.6341 | 2.7999 | 12.13 | 15.3 | 14.8756 | 16.884 | 99.81 | 0.1454 | 8.7521 | 0.0865 | 100.35 | 100.3145 | 0.34 | 0.0333 | 0.16 | 0.0603 | 0.0231 | 0.0197 | 0.0295 | 0.019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48.9085 | 1519.6074 | 880.3196 | 745.5683 | 134.7513 | 15.3071 | 1.5793 | 1.4906 | 0.088675 | 5.6148
2024-10-29 22:30:00 | 2.3133 | 1.5725 | 3.1256 | 1.8439 | 12.5846 | 15.0494 | 15.4323 | 16.4454 | 87.9967 | 0.1674 | 58.2651 | 0.08 | 100.338 | 100.3513 | 0.3419 | 0.07 | 0.1557 | 0.046 | 0.0206 | 0.0075 | 0.0267 | 0.0186 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43.603 | 1200.8681 | 873.3758 | 744.8997 | 128.4761 | 14.7103 | 1.7273 | 1.6203 | 0.10699 | 6.1939
2024-10-29 23:00:00 | 2.2708 | 1.6195 | 1.7999 | 3.5158 | 12.13 | 13.2987 | 15.2898 | 17.39 | 99.81 | 0.1545 | 99.48 | 0.0988 | 100.2892 | 100.36 | 0.31 | 0.0632 | 0.1363 | 0.0737 | 0.034 | 0.0192 | 0.0188 | 0.0057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.87 | 1311.1019 | 887.4852 | 746.716 | 140.7692 | 15.8616 | 1.6769 | 1.5695 | 0.10737 | 6.4027
平均优化能耗 | 128.2725
平均优化能耗百分比 | 14.0332
平均优化PUE | 0.087959
平均优化PUE百分比 | 5.3991
原先PUE | 1.654
优化后PUE | 1.5659